## ОРИГИН (2)
Таблица допустимых нагрузок
ЛЭП 35кВ и выше АО "АЖК"
в нормальных и аварийных режимах на 2021г.
№ п/п | Наименование ЛЭП |  | Наименование ПС | Длина, км | Марка провода | Длительно допустимый ток. | Ток по проводу с учетом температурного коэффициента, А |  |  | Максимально допустимый ток по оборудованию присоединенных к ЛЭП,А. | Принадлежность | Начало ВЛ | Значение установки резервной защиты ом, (А) сек. | Условия выбора уставки резервной защиты | Максимально - допустимый ток нагрузки по ВЛ-220 кВ., (А) |  | Прочее оборудование ПС
[7 empty] | -5 град, t | 25 град, t | 35 град, t | ТТ, разъед, выкл, негабариты |  | Конец ВЛ |  |  | по условиям работы УРЗА (К сзп. = 1,5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13
ЛЭП-500кВ
| Л5300 |  | Агадырь - ЮКГРЭС | 384 | 3хАС-300 | 2070 |  |  |  | 1000
| Л5143 |  | Шу - Бишкек | 95.17 | 1хАС-400 | 2190 |  |  |  | 2000
| Л5343 |  | Шу - Алматы | 18.47 | 1хАС-400/51 | 2190 |  |  |  | 2000
|  |  |  | 220.35 | АС-330/43 | 2190 |  |  |  | 2000
| Л5333 |  | Шу - ЮКГРЭС | 208.1 | 1хАС-400/51 | 2190 |  |  |  | 2000
| Л5313 |  | Алматы - ЮКГРЭС | 283.4 | 3хАС-300 | 2130 |  |  |  | 2000
ЛЭП-220кВ
| Л2273 |  | Чиганак - Кияхты | 68 | АС-300 | 710 |  |  |  | 600
| Л2283 |  | ЮКГРЭС - Чиганак | 14 | АСО-300 | 710 |  |  |  | 600
| Л2293 |  | ЮКГРЭС-Строительная | 3 | АС-300 | 710 |  |  |  | 600
| Л2303 |  | Мын-Арал - ЮКГРЭС | 50.63 | АС-300 | 710 |  |  |  | 600
| Л2313 |  | Сары-Шаган - Мын-Арал | 94.74 | АС-300 | 710 |  |  |  | 600
| Л2193 |  | Алматы - Главная | 198.7 | АСО,У-300 | 710 |  |  |  | 1000
| Л2013 |  | Алматы - АТЭЦ-3 | 71.457 | АС-300 | 710 |  |  |  | 1000 |  | ПС А500 | ДНЗ-IIIз 220 5 | По возможности реле с целью обеспечения максимальной зоны дальнего резервирования. | 343
[12 empty] | АТЭЦ-3 | ДНЗ-IIIз 220 6 | По возможности реле с целью обеспечения максимальной зоны дальнего резервирования. | 377
| Л2023 |  | АТЭЦ-3 - ПС Медеу | 0.465 | АС-300 | 710 |  |  |  | 600 |  | ПС Медеу | ДНЗ-Vз 438.8 6,6 | По условиям обеспечения чувствительности при к.з. в конце смежной Л 2113И, отстройки от минимального сопротивления в нагрузочном режиме (Zнагр.мин.=163ом). | 815
[12 empty] | АТЭЦ-3 | ДНЗ-IIIз 49,8 1,8з | По условиям обеспечения чувствительности при к.з. в конце смежной Л 2773А, отстройки от минимального сопротивления в нагрузочном режиме. (Zнагр.мин.=90ом). | 1477
| Л2053 |  | Алматы - Робот | 78.8 | АСО-300 | 710 |  |  |  | 600 |  | ПС А500 | ДНЗ-IIIз 124 5,5 | По условию согласования с ДНЗ-3 ст. Л2103А (Л А К). | 609
[12 empty] | ПС 143А | ДНЗ-IIIз 200 6 | По условию согласования с ДНЗ-3з. Л531А в режиме от ОЭС Казахстана | 377
| Л2103 |  | АТЭЦ-3 - Робот | 50.27 | АСО-500 | 945 |  |  |  | 600 |  | АТЭЦ-3 | ДНЗ-IIIз 100,0 5,0 | Для обеспечения согласования с ней ДНЗ-3з. Л-2013А (2023А). | 755
[12 empty] | ПС 143А | ДНЗ-IIIз 90,0 5,0 | Для обеспечения согласования с Л2053А. | 839
| Л2133 |  | Робот - Капч.ГЭС | 15.39 | АСО-500 | 945 |  |  |  | 600 |  | КГЭС | ДНЗ-IIIз 67,0 6,5 | Для обеспечения чувствительности при к.з. на шинах 110кв. ПС № 62А. | 1127
[12 empty] | ПС 143А | ДНЗ-IIIз 330,0 6,5 | По условию согласования с ДНЗ-3з. Л2103А (ЛАК). | 251
| Л2123 |  | Робот - Капч.ГЭС | 15.93 | АСО-300 | 710 |  |  |  | 600 |  | ПС 143А | ДНЗ-IIIз 330,0 6,5 | По условию согласования с ДНЗ-3з.Л2103А (ЛАК). | 251
[12 empty] | КГЭС | ДНЗ-IIIз 67,0 6,5 | Для обеспечения чувствительности при к.з. на шинах 110кв. ПС № 62А. | 1127
| Л2033 |  | Капч.ГЭС - ПС 152Т | 195.23 | АСО-300 | 710 |  |  |  | 600 |  | КГЭС | ДНЗ-IIIз 198 4,6 | По возможности реле с целью обеспечения максимальной зоны дальнего резервирования. | 381
[12 empty] | ПС 152Т | ДНЗ-IIIз 207,0 7,0 7,0 | По возможности реле с целью обеспечения максимальной зоны дальнего резервирования | 364
| Л2043 |  | Капч.ГЭС - ПС 152Т | 186.3 | АСО-300 | 710 |  |  |  | 600 |  | КГЭС | ДНЗ-IIIз 198 4,6 | По возможности реле с целью обеспечения максимальной зоны дальнего резервирования | 381
[12 empty] | ПС 152Т | ДНЗ-IIIз 207 7 | По возможности реле с целью обеспечения максимальной зоны дальнего резервирования | 364
| Л2143 |  | АТЭЦ-3 - ПС 7А | 27 | АСО-400 | 825 |  |  |  | 600 |  | ПС 7А | ДНЗ-IIIз 120,0 6,5 | По условию согласования с ДНЗ-3з Л2013А (2023А). | 629
[12 empty] | АТЭЦ-3 | ДНЗ-IIIз 220,0 5,0 | По возможности реле с целью обеспечения максимальной зоны дальнего резервирования. | 343
| Л2153 |  | АТЭЦ-3 - ПС 7А | 27 | АСО-400 | 825 |  |  |  | 600 |  | ПС 7А | ДНЗ-IIIз 120,0 6,5 | По согласованию с ДНЗ-3 з. Л201 (202А). | 629
[12 empty] | АТЭЦ-3 | ДНЗ-IIIз 220,0 5,0 | По возможности реле с целью обеспечения максимальной зоны даль-него резервирования. | 343
| Л2173 |  | ПС 7А - Западная | 48.219 | АСО-300 | 710 |  |  |  | 600 |  | ПС 7А | ДНЗ-IIIз 220,0 4,5 | По условию согласования с ДНЗ-3з. Л2183А (Л-Б-З) (Западная - Быстровка). | 343
[12 empty] | ПС 140А | ДНЗ-IIIз 110,0 6,0 | По условию согласования с ДНЗ-3з. Л2143А (Л-7-А1). | 686
| Л2183 |  | Западная - Быстровка | 80.013 | АСО-300 | 710 |  |  |  | 600 |  | ПС Быстровка | ДНЗ-IIIз | Нет данных | Нет данных
[12 empty] | ПС 140А | ДНЗ-IIIз 260,0 5,5 | По условию согласования с ДНЗ-3з. ВЛ от шин 220кв. ПС Быстровка. | 290
| Л2773 |  | Алматы - ПС Медеу | 70.972 | АСО-300 | 710 |  |  |  | 600 |  | ПС А500 | ДНЗ-IIIз 119,0 5,9 | По условиям обеспечения чувствительности при к.з. в конце смежной Л 2023А, отстройки от минимального сопротивления в нагрузочном режиме .(Zнагр.мин.=163ом). | 815
[12 empty] | ПС ,,Медеу” | ДНЗ-IVз 638,0 6,2 | По условиям обеспечения чувствительности при к.з. в конце смежной Л 2193 (Л - А – Г), отстройки от минимального сопротивления в нагрузочном режиме .(Zнагр.мин.=90ом). | 1477
| Л2233 |  | Шу - Аспара | 14 | АСО-300 | 710 |  |  |  | 600
| Л2163 |  | Шу - Главная | 173.8 | АСО-300 | 710 |  |  |  | 600
| Л2253 |  | Шу - Жидели | 82 | АСО-300 | 710 |  |  |  | 600
| Л2263 |  | Жидели - Кияхты | -88 | АСО-300 | 710 |  |  |  | 600
ЛЭП-220кВ
1 | Л2063 |  | ПС 147А - ПС 160А | 11.79 | АС-240, ВОЛС | 600 | 787 | 610 | 537 |  |  | ПС 147А | X4 150,0 R4 60,0 5,3 | По условию согласования с ДНЗ-110кв. АТ ПС №160А | 629 |  | ПС 147А | ПС 160А
[12 empty] | ПС 160А | X4 170,0 R4 60,0 5,3 | По условию согласования с ДНЗ-3з. Л2083А ПС №147А | 629 |  | 600/5 | 1000/5
2 | Л2073 |  | ПС 147А - ПС 160А | 11.79 | АС-240, ВОЛС | 600 | 787 | 610 | 537 |  |  | ПС 147А | X4 150,0 R4 60,0 5,3 | По условию согласования с ДНЗ-110кв. АТ ПС №160А. | 629 |  | ПС 147А | ПС 160А
[12 empty] | ПС 160А | X4 170,0 R4 60,0 5,3 | По условию согласования с ДНЗ-3з. Л2083А ПС №147А. | 629 |  | 600/5 | 1000/5
3 | Л2083 |  | ПС АЛМАТЫ 500 - ПС 147А | 71.225 |  | 600 | [5 empty] | ПС А500 | ДНЗ-IIIз 200 5,5 | По условию согласования с ДНЗ-3з. Л2063А ПС №147А. | 377 |  | ПС А500 | ПС 147А
[12 empty] | ПС 147А | ДНЗ-IIIз 160,0 5,0 | По условию согласования с ДНЗ-2з ВЛ от шин 220кв. ПС А500. | 472 |  | 1000/1 | 600/5
|  | 1 | ПС АЛМАТЫ 500 - ПС 147А | 67.57 | ACCC Casablanca 274/40 (композит) | 1120 | 1176 | 1120 | 964
|  | 2 | КЛ между опорой №258 и №259 | 3.655 | ПвПу2г1х800/120(ов)127/220 кВ | 809 | 809 | 809 | 809
4 | Л2093 |  | ПС АЛМАТЫ 500 - ПС 147А | 71.225 |  | 600 | [5 empty] | ПС А500 | ДНЗ-IIIз 200,0 5,5 | По условию согласованию с ДНЗ-3з Л2073А. ПС №147А. | 377 |  | ПС А500 | ПС 147А
[12 empty] | ПС 147А | ДНЗ-IIIз 160,0 5,0 | По условию согласования с ДНЗ -2з ВЛ от шин 220кв. ПС А500. | 472 |  | 1000/1 | 600/5
|  | 1 | ПС АЛМАТЫ 500 - ПС 147А | 67.57 | ACCC Casablanca 274/40 (композит) | 1120 | 1176 | 1120 | 964
|  | 2 | КЛ между опорой №258 и №259 | 3.655 | ПвПу2г1х800/120(ов)127/220 кВ | 809 | 809 | 809 | 809
5 | Л2113 |  | АТЭЦ-3 - ПС Алма | 26.2 |  | 710 | [5 empty] | АТЭЦ-3 | ДНЗ-IIIз 220,0 4,6 | По возможности реле с целью обеспечения максимальной зоны дальнего резервирования. | 343 |  | ТЭЦ-3 | ПС Алма
[12 empty] | ПС 68И | ДНЗ-IIIз 300,0 1,3 | По условию согласования с ДНЗ-2з. Л-7-А1(2). | 251 |  | 1000/5
|  | 1 | от АТЭЦ-3 до оп.№48 - 12,238 км на балансе АО АЖК | 12.238 | АСО-300 | 710 | 916 | 710 | 625
6 | Л2143 |  | АТЭЦ-3 - ПС 154А- ПС 7А - ПС 154А | 0.176 | АС-400/51 | 825 | 1064 | 825 | 726 | [7 empty] | ТЭЦ-3 | ПС 154А
[17 empty] | 1000/5 | 1000/5
7 | Л2153 |  | ТЭЦ-3 - ПС 154А- ПС 7А - ПС 154А | 0.249 | АС-400/51 | 825 | 1064 | 825 | 726 | [7 empty] | ТЭЦ-3 | ПС 7А
[17 empty] | 1000/5 | 1000/5
8 | Л2353 |  | ПС 166А - ПС 160А | 27.14 |  | 825 | [10 empty] | ПС160А1000А | ПС166А 1000А
|  | 1 | ПС 166А - ОП 27 | 2.3 | 3хОР-CWSLAE-W1x1000/120SGMM | 938 | 938 | 938 | 938
|  | 2 |  |  | АС-400/51 | 825 | 1064 | 825 | 726
9 | Л2363 |  | ПС 166А - ПС 160А | 27.14 |  | 825 | [10 empty] | ПС166А | ПС160А
[17 empty] | 1000/5 | 1000/5
|  | 1 | ПС 166А - ОП 27 | 2.3 | 3хОР-CWSLAE-W1x1000/120SGMM | 938 | 938 | 938 | 938
|  | 2 |  |  | АС-400/51 | 825 | 1064 | 825 | 726
10 | Л2413 |  | ПС АЛМА №143А- ПС 166А | 57.176 |  | 825 | [10 empty] | ПС166А | 143А
[17 empty] | 1000/5 | 1000\5
|  | 1 | ПС 166А - ОП 198 | 1.464 | 3хОР-CWSLAE-W1x1000/120SGMM | 938 | 938 | 938 | 938
|  | 2 | ОП 198 - ПС АЛМА-500 | 55.712 | АС-400/51 | 825 | 1064 | 825 | 726
11 | Л2423 |  | ПС Алма - ПС 166А | 57.176 |  | 825 | [10 empty] | ПСАлма | ПС166А
1000/5
|  | 1 | ПС 166А - ОП 198 | 1.464 | 3хОР-CWSLAE-W1x1000/120SGMM | 938 | 938 | 938 | 938
|  | 2 | ОП 198 - ПС АЛМА-500 | 55.712 | АС-400/51 | 825 | 1064 | 825 | 726
12 | Л2433 |  | ПС Алма - ПС 68И | 122.83 | АСО-300 | 710 | 916 | 710 | 625
13 | Л2493 |  | ПС Алматы 500 - ПС 10А | 51.4 | АС-300/39 | 600 | 916 | 710 | 625 | [7 empty] | ПС10А 600/5
14 | Л2503 |  | ПС Алматы 500 - ПС 10А | 50 | АС-300/39 | 600 | 916 | 710 | 625 | [7 empty] | ПС10А 600/5
ЛЭП-110кВ
1 | 101А |  | АТЭЦ-2 - ПС 162А - ПС 169А | 9.342 |  | 610 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-2 | ДНЗ-IIIз 25,0 3,2 | По согласованию с ДНЗ-IIз ВЛ-106. | 1510 |  | ТЭЦ-2 | ПС 141А
[12 empty] | ПС 141А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 1000/5
|  | 1 | АТЭЦ-2 - ОП 9 | 1.33 | АСССС Copenhagen 230 (композит) | 1024 | 1024 | 1024 | 971
|  | 2 | ОП 9 - ОП 19 | 1.898 | АС-240 | 610 | 787 | 610 | 537
|  | 3 | ОП 19 - ПС 162А | 5.082 | ПвПу2г3-1х500/95 | 840 | 840 | 840 | 840
|  | 4 | ОП 9 - ПС 169А | 1.032 | ПвПу2г-1х500/120 | 840 | 840 | 840 | 840
2 | 102А |  | ПС 20А - ПС 56А - ПС 14А(ПС170А) | 3.53 |  | 600 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 14А | ДНЗ-IIIз 63,0 2,5 | По отстройке от I нагр.= I нагр. макс. дОП по параметрам провода с cosj=0,8. | 510 |  | ПС 14А | ПС 20А 600А
[12 empty] | ПС 20А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 600/5
|  |  | ПС 20 - ПС 14А | 3.495 | АСССС Copenhagen 230 (композит) | 1024 | 1024 | 1024 | 971
|  |  | отп. на ПС 56А | 0.035 | 3(ПвЭГаПу2гж 1*800/95) | 777 | 777 | 777 | 777 | [7 empty] | ПС56А 600/1
3 | 103А |  | АТЭЦ-3 - ПС 72А - ПС 128А - ПС 46А - ПС 86А - АТЭЦ-1 | 24.79 |  | 510 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-1 | ДНЗ-IIIз 65 4,0 | По условию отстройки от I нагр.= 610А с cosj=0,8. | 610 |  | ТЭЦ-1 600/5 | ТЭЦ-3 600/5
[12 empty] | АТЭЦ-3 | ДНЗ-IIIз 65 4,4 | По условию отстройки от I нагр.= 610А с cosj=0,8. | 610
|  | 1 | ТЭЦ-3 - ОП 48 | 11.682 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 2 | ОП 48 - ПС 72А | 1.858 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 3 | ОП 48 - ОП 63 | 3.66 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 4 | ОП 63 - ПС 128А | 2.16 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 5 | ОП 63 - ОП 67 | 1 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 6 | ОП 67 - ПС 46А | 0.3 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 7 | ОП 67 - ОП 80 | 1 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 8 | ОП 80 - ПС 86А | 0.23 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 9 | ОП 80 - ОП 139 | 11.502 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
4 | 104А |  | ТЭЦ-3 - ПС 72А - ПС 128А - ПС 46А - ПС 86А - ТЭЦ-2 | 37.34 |  | 510 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-3 | ДНЗ-IIIз 65 3,6 | По отстройке от Iнагр.= Iнагр.макс. дОПпо параметрам провода с cosj = 0,8. | 610 |  | ТЭЦ-3 | ТЭЦ-2 1000/5
[12 empty] | АТЭЦ-2 | ДНЗ-IIIз 65 4,4 | По отстройке от I нагр.=I нагр.макс. дОПпо парамет рам провода с cosj = 0,8. | 610 |  | 600/5
|  | 1 | ТЭЦ-3 - ОП 48 | 11.682 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 2 | ОП 48 - ПС 72А | 1.858 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 3 | ОП 48 - ОП 63 | 3.66 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 4 | ОП 63 - ПС 128А | 2.16 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 5 | ОП 63 - ОП 67 | 1 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 6 | ОП 67 - ПС 46А | 0.3 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 7 | ОП 67 - ОП 80 | 1 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 8 | ОП 80 - ПС 86А | 0.2 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 9 | ОП 80 - ОП 139 | 11.502 | АС -185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 10 | ОП 139 - ОП 140 | 1.008 | ПвПу1гх500/120ов | 840 | 840 | 840 | 840
|  | 11 | ОП 140 - АТЭЦ -2 | 2.97 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
5 | 105А |  | ПС 15А - ПС 14А(ПС -170А) | 4.68 |  | 600 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 14А | ДНЗ-IIIз 63,0 3,4 | По условию отройки от минимально-го сопротивления в нагрузочном режиме. | 510 |  | ПС 14А | ПС 15А
[12 empty] | ПС 15А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 600/5 | 600/5
|  | 1 | ПС 15А - ПС 14А | 4.68 | АССС Сopenhagen 230 (композит) | 1024 | 1024 | 1024 | 971
|  | 2 | ПС 14А - ПС-170А | 0.13 | ПвЭГаПУ3х2(1х400/120-64) | 687 | 687 | 687 | 687
6 | 106А |  | ПС 141А - ПС 27А | 21.246 |  | 380 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 27А | X3 60,0 R3 30,0 2,4 | По условию согласования с ДНЗ-IIIз ВЛ-157А. | 340 |  | ПС 141А | ПС 27А
[12 empty] | ПС 42А | ДНЗ-IIIз 41,3 2,6 | По условию согласования с ДНЗ-IIIз ВЛ-162А. | 915 |  |  | 400/5
|  | 1 | ПС 141А - ОП 22 | 2.773 | АССС-220/28 (композит) | 971 | 1024 | 971 | 930
|  | 2 | ОП 22-ОП 23 | 2.065 | ПвПу2гж-1-400/95ов-64/110 | 611 | 611 | 611 | 611
|  | 3 | ОП 23- ОП 45 | 2.171 | АССС-220/28 (композит) | 971 | 1024 | 971 | 930
|  | 4 | ОП 45- ОП 63 | 5.951 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 5 | ОП 63- ОП 64 | 0.272 | АПвП-3/1х185/35-64/110 | 395 | 395 | 395 | 395
|  | 6 | ОП 64 - ПС №27А | 8.014 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
7 | 106И |  | ПС 121И - ПС 39И | 32.35 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449 | [7 empty] | ПС 121И 600/5 | ПС 139И 200/5
8 | 107А |  | ПС 101А - ПС 118А | 2.7 |  | 600 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 101А | X3 4,0 R3 6,0 1,4 | По условию согласования с ДНЗ-IIз Л-117А. | 3150 |  | ПС 101А | ПС 118А
[12 empty] | ПС 118А | X3 6,0 R3 6,0 1,1 | По условию согласования с ДНЗ-IIз Л-148А.ПС №101А. | 3150 |  | 600/5 | 600/5
|  | 1 | ЛР-110 кВ - портал ПС 118А | 0.005 | HVCRC LINNET-431(ВОЛС) (композит) | 946 | 970 | 946 | 930
|  | 2 | ПС 118А - ОП 1 | 2.5 | HVCRC LINNET-431(ВОЛС) (композит) | 946 | 970 | 946 | 930
|  | 3 | ОП 1 - ПС 101А | 0.2 | ПвПу2Г3(1х500/95)-64/110 | 675 | 675 | 675 | 675
9 | 107И |  | ПС 16И - ПС 59И - ПС 121И | 43.8 | АС-185 | 510 | 657.9 | 510 | 449 | [7 empty] | ПС16И 600/5 | ПС121И 600/5
10 | 108И |  | АТЭЦ-3 - ПС 52А - ПС 146А - ПС 55И - ПС 16И | 27.427 |  | 510 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-3 | ДНЗ-IIIз 69,7 3,4 | По отстройке от I нагр.= I нагр. макс. дОПпо параметрам провода | 542 |  | ТЭЦ-3 | ПС16И 600/5
[12 empty] | ПС 16И | ДНЗ-IIIз 74,0 1,6 | По условию отройки от минимального сопротивления в нагрузочном режиме. | 510 |  | 600/5
|  | 1 | ТЭЦ-3 - ОП 21 | 5.7 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 2 | ОП 21 - ПС 52А | 4.95 | АС-240 | 610 | 787 | 610 | 537
|  | 3 | ОП 21 - ОП 23 | 0.4 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 4 | ОП 23 - ПС 146А | 2.477 | АС-240 | 610 | 787 | 610 | 537
|  | 5 | ОП 23 - ОП 54 | 8.55 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 6 | ОП 54 - ПС 55И | 0.3 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 7 | ОП 54 - ПС 16И | 5.45 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
11 | 109А |  | АТЭЦ-3 - ПС 56А - ПС 20А | 7.105 |  | 600 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-3 | ДНЗ-IIIз 74,0 3,4 | По условию отройки от минимального сопротивления в нагрузочном режиме. | 510 |  | ТЭЦ-3 | ПС 56А
[12 empty] | ПС 20А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 600/5 | 600/5
|  |  | АТЭЦ-3 - ПС 20А | 7.07 | АССС-220/28 (композит) | 971 | 1024 | 971 | 930
|  |  | отп. на ПС 56А | 0.035 | 3(ПвЭГаПу2гж 1*800/95) | 777 | 777 | 777 | 777
12 | 110А |  | ПС 7А - ПС 59А - ПС 102А - ПС 6А - ПС 43А - ПС 160А | 20.616 |  | 510 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 7А | ДНЗ-IIIз 74,0 4,0 | По условию отройки от минимального сопротивления в нагрузочном ре-жиме. | 510 |  | ПС 7А | ПС 160А
[12 empty] | ПС 131А | ДНЗ-IIIз 34,0 5,0 | По условию согласования ДНЗ-IIз ВЛ 111А при каскадном отключении со стороны ПС №131А. | 1100 |  | 600/5 | 1000/5
|  | 1 | ПС 7А - ПС 59А - ПС 102А - ПС 6А - ПС 43А - ОП№44 | 8.958 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 2 | ОП 44 - СМ19 | 4.282 | ПвПу2г-1х630(гж)240-64/110 | 631 | 631 | 631 | 631
|  | 3 | СМ-19 - ПС160А | 7.376 | ПвПу2г-1х630(гж)120-64/110 | 631 | 631 | 631 | 631
13 | 111А |  | ПС 7А - ПС 59А - ПС 102А - ПС 6А - ПС 43А - ПС 160А | 20.616 |  | 510 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 7А | ДНЗ-IIIз 74,0 4,0 | По условию отройки от минимального сопротивления в нагрузочном ре-жиме. | 510 |  | ПС 7А | ПС 160А
[12 empty] | ПС 131А | ДНЗ-IIIз 34,0 5,0 | По условию согласования ДНЗ-IIз ВЛ 110А при каскадном отключении со стороны ПС №131А. | 1100 |  | 600/5 | 1000/5
|  | 1 | ПС 7А - ПС 59А - ПС 102А - ПС 6А - ПС 43А - ОП№44 | 8.958 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 2 | ОП 44 - СМ19 | 4.282 | ПвПу2г-1х630(гж)240-64/110 | 631 | 631 | 631 | 631
|  | 3 | СМ-19 - ПС160А | 7.376 | ПвПу2г-1х630(гж)120-64/110 | 631 | 631 | 631 | 631
14 | 112А |  | ПС 7А - ПС 119А - ПС 147А | 7.206 |  | 380 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 7А | X4 70,0 R4 30,0 2,9 | По возможности реле с целью обес- печения максимального резервирования тр-ров Т-1, Т-2 ПС №119А. | 629 |  | ПС 7А | ПС 147А 600/5
[12 empty] | ПС 147А | X4 130,0 R4 60,0 4,4 | По возможности реле с целью обес- печения максимального резервирования тр-ров Т-1, Т-2 ПС №119А. | 377 |  | 600/5
|  | 1 | ПС 7А - ОП 10 | 1.45 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 2 | ОП 10 - ОП 11 | 0.456 | АПвПу2г1х630/95-64/110кВ | 631 | 631 | 631 | 631
|  | 3 | ПС 119А - ПС 147А | 5.3 | XRUHKXS 1x400 RM/95 | 600 | 600 | 600 | 600
15 | 113А |  | ПС 7А - ПС 119А - ПС 147А | 7.206 |  | 380 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 7А | X4 70,0 R4 30,0 2,9 | По возможности реле с целью обес- печения максимального резервирования тр-ров Т-1, Т-2 ПС №119А. | 629 |  | ПС 7А | ПС 147А 600/5
[12 empty] | ПС 147А | X4 130,0 R4 60,0 4,4 | По возможности реле с целью обес- печения максимального резервирования тр-ров Т-1, Т-2 ПС №119А. | 377 |  | 600/5
|  | 1 | ПС 7А - ПС 119А | 1.45 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 2 | ОП 10 - ОП 11 | 0.456 | АПвПу2г1х630/95-64/110кВ | 631 | 631 | 631 | 631
|  | 3 | ПС 119А - ПС 147А | 5.3 | XRUHKXS 1x400 RMС/95 | 600 | 600 | 600 | 600
16 | 114А |  | АТЭЦ-1 - ПС 18А - ПС 151А -ПС 137А | 4.745 |  | 510 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-1 | МТЗ-IIст 6500,0 3,0 | По условию обеспечения макси- мального резервирования отпаечных тр-ров. | 310 |  | ТЭЦ-1 | ПС 18А 300/5
[12 empty] | ПС 37А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 600/5
|  | 1 | ТЭЦ-1 - ОП 8 | 0.72 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 2 | ОП 8 - ПС 18А | 0.49 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 3 | ОП 8 - ОП 22 | 1.8 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 4 | ОП 22 - ОП 26 | 0.9 | АС-240 | 610 | 787 | 610 | 537
|  | 5 | ОП 23 - ПС 151А | 0.1 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 6 | ОП 26 - ПС 137А | 0.735 | АС-150, АЖ-120 | 445/375 | 485 | 375 | 334
17 | 115А |  | ТЭЦ-1 - ПС 18А - ПС 151А - ПС 137А | 4.745 |  | 510 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-1 | МТЗ-IIст 650,0 3,0 | По условию обеспечения максимального резервирования отпаечных тр-ров. | 310 |  | ТЭЦ-1 | ПС 18А 300/5
[12 empty] | ПС 37А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 600/5
|  | 1 | ТЭЦ-1 - ОП 8 | 0.72 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 2 | ОП 8 - ПС 18А | 0.49 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 3 | ОП 8 - ОП 22 | 1.8 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 4 | ОП 22 - ОП 26 | 0.9 | АС-240 | 610 | 787 | 610 | 537
|  | 5 | ОП 23 - ПС 151А | 0.1 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 6 | ОП 26 - ПС 137А | 0.735 | АС-150, АЖ-120 | 445/375 | 485 | 375 | 334
18 | 115И |  | ПС 67И - ПС 39И | 27.9 | АС-185 | 510 | 657.9 | 510 | 449 | [7 empty] | ПС39И 600/5 | ПС 67И 600/5
19 | 116А |  | ТЭЦ-1 - ПС 130А | 2.96 |  | 600 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-1 | X3 6,5 R3 6,0 2,1 | По согласованию с ДНЗ-IIз Л-154А ПС №130А | 3124 |  | ТЭЦ-1 | ПС 130А
[12 empty] | ПС 130А | X3 65,0 R3 20,0 4,4 | По отстройке от I нагр.=I нагр. макс. дОПпо параметрам провода с cosj = 0,8. | 944 |  | 600/5 | 600/5
|  | 2 | ТЭЦ-1 - ПС 130А | 2.96 | HVCRC LINNET-431 (композит) | 946 | 970 | 946 | 930
20 | 117А |  | ПС 24А - ПС 132А - ПС 118А | 3.65 |  | 600 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 24А | ДНЗ-IIIз 6,4 1,4 | По согласованию с ДНЗ-IIз. Л-107А ПС №118А. |  |  | ПС 24А | ПС 118А
[12 empty] | ПС 118А | X3 6,0 R3 7,0 1,5 | По согласованию с ДНЗ-IIз. Л-154А ПС №24А. | 3124 |  | 600/5 | 600/5
|  | 2 | ПС 24А - ОП 5 | 1.17 | HVCRC LINNET-431 (композит) | 946 | 970 | 946 | 930
|  | 3 | ОП 5 - ОП 6 | 0.35 | 2х(3хПВЭга ПУ-300/70 64/110 кВ ) | 2х587х0,9= 1056 | 1056 | 2х587х0,9= 1056 | 1056
|  | 4 | ОП 1 - ПС 132А | 0.2 | HVCRC LINNET-431 (композит) | 946 | 970 | 946 | 930
|  | 5 | ОП 6 - ПС 118А | 1.93 | HVCRC LINNET-431 (композит) | 946 | 970 | 946 | 930
21 | 118И |  | ТЭЦ-3 - ПС 146А - ПС 16И | 25.744 | АС-240 | 600 | 787 | 610 | 537 |  | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-3 | ДНЗ-IIIз 69,7 3,4 | По условию отройки от минимального сопротивления в нагрузочном ре-жиме. | 541 |  | ТЭЦ-3 | ПС16И 600/5
[12 empty] | ПС 16И | ДНЗ-IIIз 74,0 1,6 | По условию отройки от минимального сопротивления в нагрузочном режиме. | 510 |  | 600/5
22 | 119А |  | ТЭЦ-3 - ПС 60А | 9.545 | АС-150 | 445 | 574 | 445 | 392 |  | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-3 | ДНЗ-IIIз 133,0 3,5 | По условию отройки от минимального сопротивления в нагрузочном ре-жиме. | 284 |  | ТЭЦ-3 | ПС 60А
[12 empty] | ПС 60А | ДНЗ-IIIз 35,0 1,2 | По условию согласования с. ДНЗ-IIз. ВЛ, отходящих от АТЭЦ-3. | 1079 |  | 600/5 | 600/5
23 | 120АИ |  | ПС 166А - ПС 153А - ПС 16И | 14.175 |  | 600 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 16И | ДНЗ-IIIз 183,0 3,0 | По возможности реле с целью обес -печения максимального резервирования защит отпаечных тр-ров. | 206 |  | ПС 16И | ПС 166А
[12 empty] | ПС 15А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 600/5 | 1000/5
|  | 1 | ПС 166А - ОП1 | 1.127 | ПвПу2г-1х1000/120-64/110 | 1121 | 1121 | 1121 | 930
|  | 2 | ОП1 - ПС 16И | 13.048 | ACCC Copenhagen 230 (композит) | 1024 | 1024 | 1024 | 971
24 | 121А |  | ТЭЦ-2 - ПС 7А | 9.02 | АС-240 | 600 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-2 | ДНЗ-IIIз 65,0 4,4 | По условию отройки от минимального сопротивления в нагрузочном режиме. | 581 |  | ТЭЦ-2 | ПС 7А
[12 empty] | ПС 7А | ДНЗ-IIIз 65,0 3,8 | По условию отройки от минимального сопротивления в нагрузочном режиме. | 581 |  | 1000/5 | 600/5
|  | 1 | АТЭЦ 2 - ОП 19 | 3.23 | АС-240 | 600 | 787 | 610 | 537
|  | 2 | ОП 19 - ОП 20 | 1.683 | ПвПу2г1х630/150 ов | 935 | 935 | 935 | 935
|  | 3 | ОП 20 - ПС 7А | 4.107 | АС-240 | 600 | 787 | 610 | 537
25 | 121И |  | ПС 68И - ПС 70И | 111.9 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334 | [7 empty] | ПС70И 400/5 | ПС 68И
26 | 122А |  | ТЭЦ-2 - ПС 7А | 9.73 |  | 510 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-2 | ДНЗ-IIIз 65,0 4,4 | По условию отройки от минимального сопротивления в нагрузочном ре-жиме. | 581 |  | ТЭЦ-2 | ПС 7А
[12 empty] | ПС 7А | ДНЗ-IIIз 65,0 3,8 | По условию отройки от минимального сопротивления в нагрузочном ре-жиме. | 581 |  | 1000/5 | 600/5
|  | 1 | ТЭЦ-2 - ОП 19 | 2.65 | АС-240 | 610 | 787 | 610 | 537
|  | 2 | ОП 19 - ОП 20 | 1.7 | ПвПу2г1х630/150ов | 935 | 935 | 935 | 935
|  | 3 | ОП 20 - ОП 44 | 3.29 | АС-240 | 610 | 787 | 610 | 537
|  | 4 | ОП 44 - ОП 45 | 0.38 | АПвПу2г1х630/95-64/110 кВ | 760 | 760 | 760 | 760
|  | 5 | ОП 45 - ОП 52 | 1.39 | АСО-300 | 710 | 916 | 710 | 625
|  | 6 | ОП 52- ПС 7А | 0.32 | АСУС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
27 | 123А |  | ПС-166А-ПС №15А | 6 |  | 600 | [10 empty] | ПС15А 600/5 | ПС166А 1000/5
|  |  | ПС-166А-ОП 1 | 1.186 | ПвПу2г-1х1000/120-64/100 | 1121 | 1121 | 1121 | 930
|  |  | ОП1 - ПС 15А | 4.814 | АССС Сopenhagen 230 (композит) | 1024 | 1024 | 1024 | 971
27 | 123И |  | РП73 - ПС 72И | 35.5 | АС-95 | 330 | 425.7 | 330 | 231 | разъед.1000 | [7 empty] | ПС 72И
28 | 124А |  | ТЭЦ-2 - ПС 123А - ПС 7А- ПС 162А - ПС 169А | 14.709 |  | 510 |  |  |  | 600/5 | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-2 | ДНЗ-IIIз 110,0 (49,0) 3,0 | По условию согласования с ДНЗ-II з. ВЛ, отходящих от ПС №7А в режиме двухстороннего питания. | 343 (770) |  | ТЭЦ-2 1000/5 | ПС 7А
[12 empty] | ПС 7А | МТЗ 400,0 3,0 | По условию отройки от минимального сопротивления в нагрузочном ре-жиме. | 189 |  |  | 600/5
|  | 1 | ТЭЦ-2 - ОП 9 | 0.95 | АСССС Copenhagen 230 (композит) | 1024 | 1024 | 1024 | 971
|  | 2 | ОП 1 - ПС 123А | 0.05 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 3 | ОП 9 - ОП 19 | 2.02 | АС-240 | 610 | 787 | 610 | 537
|  | 4 | ОП 9 - ПС 169А | 1.084 | ПвПу2г-1х500/120 | 840 | 840 | 840 | 840
|  | 5 | ОП 1 - ПС 162А | 4.585 | ПВЭгаПУ- 1х500/95мм² | 840 | 840 | 840 | 840
|  | 6 | ОП 19 - ОП 1 | 0.05 | АС-240 | 610 | 787 | 610 | 449
|  | 7 | ОП 9 - ОП 22 | 1.683 | ПвПу2г-1х630/150 ов | 935 | 935 | 935 | 935
|  | 8 | ОП 20 - ПС 7А | 4.287 | АС-240 | 610 | 787 | 610 | 537
29 | 124И |  | ПС 72И - ПС 80И | 35.2 | АС-70 | 100 | 341.85 | 265 | 233 | [7 empty] | ПС 72И | ПС 80И
100/5
30 | 125АИ |  | ПС62А, ПС57А, ПС 117И, ПС 122И | 40.55 | АС-120 | 380 | 490.2 | 380 | 334 | [7 empty] | ПС62А 400/5 | ПС 122И 400/5
31 | 126А |  | ТЭЦ-2 - ПС 136А - ПС 47А | 9.035 |  | 610 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-2 | МТЗ-IIст 200,0 3,0 | По условию отстройки от I нагр.= 95А и обеспечению Кч=1,5 при кз за отаечными тр-рами. | 95 |  | ТЭЦ-2 | ПС 136А 600/5
[12 empty] | ПС 47А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 1000/5 | ПС 136А 600/5
|  | 1 | ТЭЦ-2 - ОП 14 | 2.735 | АС-240 | 610 | 787 | 610 | 537
|  | 2 | ОП 14 - ПС 47А | 5.006 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 3 | ОП 27 - ПС 136А | 1.294 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
32 | 126И |  | ПС 67И - ПС 68И | 46 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449 | [7 empty] | ПС68И 600/5
33 | 127А |  | ПС 68А - ПС 61А | 9.9 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334 | [7 empty] | ПС61А 400/5 | ПС68И 600/5
34 | 128А |  | ПС 68А - ПС 62А | 20.51 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334 | [7 empty] | ПРОВОД | ПС62А 400/5
35 | 129А |  | ТЭЦ-2 - ПС 44А - ПС 136А - ПС 47А | 23.435 |  | 610 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-2 | МТЗ-IIст 200,0 3,0 | По условию обеспечения максимального резервирования отпаечных тр-ров. | 200 |  | ТЭЦ-2 | ПС 44Аразь 600А
[12 empty] | ПС 47А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | ПС-47А 600/5 | 136А 600/5
|  | 1 | ТЭЦ-2 - ОП 14 | 2.735 | АС-240 | 610 | 787 | 610 | 537
|  | 2 | ОП 14 - ПС 44А | 14.4 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 3 | ОП 14 - ПС 47А | 5.006 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 4 | ОП 27 - ПС 136А | 1.294 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
36 | 129И |  | ПС 70И - ПС 84И | 32.4 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334 | 400/5 | [6 empty] | ПС70И 400/5
37 | 130А |  | ТЭЦ-2 - ПС 7А | 9.15 | АС-185 | 510 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-2 | ДНЗ-IIIз 65,0 4,4 | По условию отройки от минимального сопротивления в нагрузочном ре-жиме. | 610 |  | ТЭЦ-2 | ПС 7А
[12 empty] | ПС 7А | ДНЗ-IIIз 65,0 3,8 | По условию отройки от минимального сопротивления в нагрузочном ре-жиме. | 610 |  | 1000/5 | 600/5
|  |  | АТЭЦ-2 - ОП 19 | 3.23 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  |  | ОП 19 - ОП 20 | 1.008 | ПвПу1г1х500/120 ов | 840 | 840 | 840 | 840
|  |  | ОП 20 - ПС 7А | 4.912 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
38 | 131А |  | ПС 62А - ПС 113А - ПС 104А | 93 |  | 330 | [10 empty] | ПС 62А
|  |  | ПС 62А - ОП 8 | 1.2 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334 | [7 empty] | 400/5
|  |  | ОП 8 - ОП 54 | 6.8 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  |  | ОП 54 - ОП 55 | 0.4 | АС-240 | 610 | 756 | 610 | 537
|  |  | ОП 55 - ПС 104А | 75.7 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  |  | ОП 269 - ПС 113А | 8.9 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
39 | 131И |  | ПС 84И - ПС 91Т | 32.8 |  | 380 |  |  |  | разъед.1000 | [7 empty] | ПС 84И
|  |  |  | 32 | АС-120 | 380 | 490.2 | 380 | 334
|  |  | ОП 121 - ОП 124 | 0.8 | АС-240 | 610 | 787 | 610 | 537
40 | 132А |  | ПС 104 - ПС 105 | 53.8 | АС-95 | 100 | 425.7 | 330 | 290 | 100/5 | [6 empty] | ПС105А 200/5 | ПС 104А 100/5
41 | 133А |  | ПС 94А - ПС 28А | 26.64 | АС-120 | 300 | 490 | 380 | 334 | 300/5 | cлужба ЛЭП | ПС 28А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | ПС 94А | ПС 28А
[12 empty] | ПС 94А | ДНЗ-IIIз 52,3 1,8 | По условию согласования с ДНЗ –IIз Л-135 со стороны ПС № 140А. | 720 |  | 400/5 | 300/5
|  |  | ОП4 - ОП 5 | 0.512 | АПвПу2г 1x630/95 - 64/110 | 760 | 760 | 760 | 760
42 | 134А |  | ПС 28А - ПС 140А | 10.66 | АССС-220/28 (композит) | 400 | 1024 | 971 | 930 |  | cлужба ЛЭП | ПС 140А | ДНЗ-IIIз 63,7 3,2 | По условию согласования ДНЗ –IIIз Л-162А ПС №94А. | 590 |  | ПС 28А | ПС 140А
[12 empty] | ПС 28А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  |  | 400/5
43 | 135А |  | ПС 140А - ПС 115А | 65.85 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290 |  | cлужба ЛЭП | ПС 115А | ДНЗ-IIIз 49,6 2,8 | По условию согласованию с ДНЗ –IIз Л-134А ПС №140А. | 760 |  | ПС 140А | ПС 115А
[12 empty] | ПС 140А | ДНЗ-IIIз 84,6 2,4 | По условию согласованию с ДНЗ –IIIз Л-137А ПС №115А. | 440 |  | 400/5 | 400/5
44 | 135И |  | ПС 70И - ПС 75И | 65.5 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334 | [8 empty] | ПС 70И 200/5
45 | 136А |  | ПС 115А - ПС 116А | 43.9 | АС-95 | 330 | 425.7 | 330 | 290 | [7 empty] | ПС115А 400/5 | ПС 116А
46 | 136И |  | ПС 75И - ПС 77И | 52.8 | АС-95 | 330 | 425.7 | 330 | 290
47 | 137А |  | ПС 114А - ПС 115А | 48.5 | АС- 95 | 330 | 426 | 330 | 290 |  |  | ПС 115А | ДНЗ-IIIз 70,0 2,0 | По условию согласованию ДНЗ –IIз Л-138А. ПС №114А. | 195 |  | ПС 114А | ПС 115А
[12 empty] | ПС 114А | ДНЗ-IIIз 83,7 3,2 | По условию согласованию с ДНЗ –IIз Л-146А ПС №115А. | 450 |  | 400/5 | 600/5
48 | 137И |  | ПС 75И - ПС 78И | 25.3 | АС-120 | 100 | 490 | 380 | 334 | [7 empty] | ПС75И 100/5
49 | 138А |  | ТЭЦ-2 - ПС 44А - ПС 114А | 31.13 |  | 445 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-2 | ДНЗ-IIIз 52,5 4,0 | По условию резервирования смеж ной Л-137А ПС №114А. | 720 |  | ТЭЦ-2 | ПС-114А400/5
[12 empty] | ПС 114А | ДНЗ-IIIз 60,0 1,6 | По условию согласовано о с ДНЗ –IIз Л-121А, 122А, 130А АТЭЦ-2. | 630 |  | 1000/5 | ПС-44Аразь 600
|  | 1 | ТЭЦ-2 - ОП 92 | 15.83 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 2 | ОП 52 - ПС 44А | 6.2 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 3 | ОП 92 - ПС 114А | 9.1 | АС-150 | 445 | 574 | 445 | 392
50 | 138И/38И |  | ПС 70И - ПС 8И | 57.9 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449 | выкл.630 | [6 empty] | габ. 110кВ | ПС 8И
51 | 139А |  | ПС 116А - ПС 117А | 34.85 | АС-95 | 300 | 425.7 | 330 | 290 | [8 empty] | ПС 116А 300/5
52 | 140А |  | ПС 117А - НА ОТАР | 20.5 | АС-95 | 330 | 425.7 | 330 | 290 | [7 empty] | ПС117А 300/5
53 | 141А |  | ПС 105А - ПС 109А | 62.2 | АС-95 | 200 | 425.7 | 330 | 290 | Провод | [6 empty] | ПС105А
200/5
54 | 141И |  | ПС 70И - ПС 72И | 72.9 | АС-95 | 200 | 425.7 | 330 | 290 | [7 empty] | ПС70И 200/5 | ПС 72И
55 | 142А |  | ПС 109А - ПС 83А | 63.7 | АС-95 | 330 | 425.7 | 330 | 290 | Провод
56 | 143А |  | ПС 105А - ПС 111А | 52.9 | АС-95 | 330 | 425.7 | 330 | 290 | Провод
57 | 143И |  | ПС 72И - ПС 80И | 39.74 | АС-95 | 200 | 425.7 | 330 | 290 | 200/5 | [7 empty] | ПС 72И
58 | 144А |  | ПС 115А - ПС 88А - ПС 87А - ПС 74А - ПС 73А - ПС 75А | 80.96 | АС-185 | 400 | 658 | 510 | 449 | [7 empty] | ПС115А 400/5
59 | 144И |  | ПС 16И - ПС 101И | 17.33 |  | 380 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 16И | ДНЗ-IIIз 90,0 2,8 | По возможности реле с целью обес- печения максимального резервирования защит отпаечных тр-ров. | 419 |  | ПС 16И | ПС 101И
[12 empty] | ПС 54А | ДНЗ-IIIз 90,0 3,4 | По условию отройки от минимального сопротивления в нагрузочном ре-жиме. | 380 |  | 600/5
|  | 1 | ПС 16И - ПС 101И | 16.13 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 2 | ОП 46 - ОП 74 | 1.2 | АСУС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
60 | 145И |  | ПС 80И - ПС 89И | 44 | АС-95 | 330 | 425.7 | 330 | 290 | 50/5 | [7 empty] | ПС 89И
61 | 146А |  | ПС 115А - ПС 98А- ПС 139А | 80.6 | АС-120 | 200 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 115А | ДНЗ-IIIз 275,0 3,0 | По возможности реле с целью обес -печения максимального резервирования отпаечных тр-ров. | 137 |  | ПС 139А | ПС 139А
[7 empty] | 490 | 380 | 334 |  |  | ПС 139А | ДНЗ-IIIз 491,0 2,0 | По обеспечению чувствительности при к.з. за тр-ром ПС № 98А. | 77 |  | 200/5
62 | 146И |  | ПС 102И - ПС 54А | 14.6 |  | 300 |  |  |  | 300/5 | cлужба ЛЭП | [5 empty] | ПС 102И | ПС 54А
|  | 1 | ПС 102И - ОП 24 | 3.8 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334 | [7 empty] | 300/5 | 300/5
|  | 2 | ОП 24 - ОП 34 | 4.7 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 3 | ОП 34 - ОП 41 | 3.3 | АСУС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 4 | ОП 41 - ПС 54А | 2.8 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
63 | 147И |  | ПС 101И - ПС 102И | 18.73 |  | 380 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | [5 empty] | ПС 101И | ПС 102И
|  | 1 | ПС 101И - ОП 55 | 11.33 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 2 | ОП 55 - ОП 73 | 3.6 | АСУС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 3 | ОП 73 - ПС 102И | 3.8 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
64 | 148А |  | ПС 160А- ПС №101А | 10.741 |  | 600 |  |  |  | 600/5 | cлужба ЛЭП | ПС 131А | X3 5,0 R3 8,0 1,6 | По условию согласования с ДНЗ-IIз Л-107А. | 2360 |  | ПС 160А | ПС 101А
[12 empty] | ПС 101А | X3 40,0 R3 40,0 4,4 | По условию согласования с ДНЗ-IIз. АТ-1 ПС № 131А. | 690 |  | 1000/5 | 600/5
|  | 1 | ОП22-ОП 48 | 4.65 | HVCRC LINNET-431 (композит) | 946 | 970 | 946 | 930
|  | 2 | ОП1-ОП21 | 5.275 | АССС Сasablanca (композит) | 1120 | 1176 | 1120 | 964
|  | 3 | ПС-160А-ОП1 | 0.115 | ПвПу2Г-1х630/120-64 | 935 | 935 | 935 | 935
|  | 4 | ОП21-ОП22 | 0.201 | ПвПу2Г-1х630/120-64 | 935 | 935 | 935 | 935
|  | 5 | ОП48-ПС101 | 0.5 | ПвПу2Г-1х500/95-110 | 840 | 840 | 840 | 840
65 | 149А |  | ТЭЦ-1 - ПС 7А | 10.1 | HVCRC LINNET-431 (композит) | 600 | 970 | 946 | 930 | 600/5 | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-1 | ДНЗ-IIIз 65,0 4,0 | По условию отройки от минимального сопротивления в нагрузочном режиме. | 610 |  | ТЭЦ-1 | ПС 7А
[12 empty] | ПС 7А | ДНЗ-IIIз 65,0 3,9 | По условию отройки от минимального сопротивления в нагрузочном режиме. | 610 |  | 600/5 | 600/5
66 | 150А |  | ТЭЦ-2 - ПС 1А - ПС 165А- ПС 164А | 16.99 |  | 510 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-2 | ДНЗ-IIIз 165,0 3,0 | По обеспечению чувствительности при к.з. за трансформатором ПС №85А. | 258А с учетом эллиптичеc-кой характеристики с е=0,5 |  | ТЭЦ-2 | ПС-1А 600/5
[12 empty] | ПС 85А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 1000/5 | ПС-165А600/5
|  | 1 | ОП 78- ОП 83 | 0.292 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 2 | ТЭЦ-2 - ПС 1А | 11.64 | АС-240 | 610 | 787 | 610 | 537
|  | 3 | от ПС 1А, ОП 79 - ПС 165А | 1.7 | 2xS(FL)2Y-1x500RM/95-1х4-64/110кВ | 840 | 840 | 840 | 840
|  | 4 | от ПС 1А, ОП 79 - ПС 164А | 3.65 | 2xS(FL)2Y-1x500RM/95-1х4-64/110кВ | 840 | 840 | 840 | 840
67 | 150И |  | ПС 122И - ПС 123И - ПС 191Т - ПС 107Т | 65.59 | АС-120 | 380 | 490.2 | 380 | 334 | [7 empty] | ПС122И 400/5 | ПС 123И
|  |  | ПС 122И - ОП 2 | 0.14 | АС-150 | 450 | 580.5 | 450 | 396
68 | 151А |  | ТЭЦ-2 - ПС 1А - ПС 165А- ПС 164А | 16.68 |  | 510 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-2 | ДНЗ-IIIз 165,0 3,0 | По обеспечению чувствиельности при к.з. за трансформатором ПС №85А. | 258А с учетом эллиптичес-кой характеристики с е=0,5 |  | ТЭЦ-2 | ПС 85А
[12 empty] | ПС 85А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 1000/5
|  | 1 | ОП 78- ОП 83 | 0.292 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 2 | ТЭЦ-2 - ПС 1А | 11.03 | АС-240 | 610 | 787 | 610 | 537
|  | 3 | от ПС 1А,порт. до ПС 165А | 1.7 | 2xS(FL)2Y-500RM/95-1х4мм-64/110кВ | 840 | 840 | 840 | 840
|  | 4 | от ПС 1А, порт. до ПС 164А | 3.65 | 2хS(FL)2Y-500RM/95-1х4мм-64/110кВ | 840 | 840 | 840 | 840
|  | 5 | от ПС 1А до ПС 85А | 0.3 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
69 | 152А |  | ПС 61А - ПС 60А | 23.935 | АС- 95 | 330 | 426 | 330 | 290 | 400/5 | cлужба ЛЭП | ПС 61А | ДНЗ-IIIз 39,0 1,6 | По условию согласования с ДНЗ-IIIз. Л-119А. | 968 |  | ПС 61А | ПС 60А разъед.1000
[12 empty] | ПС 60А | ДНЗ-IIIз 151,0 3,0 | По условию отройки от минимального сопротивления в нагрузочном режиме. | 250 |  | 400/5 | 600/5
70 | 152И |  | отпайка на ПС 50И Жалгамыс от ВЛ-35 кВ 91И | 9.9 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290 | [7 empty] | ПРОВОД
71 | 153А |  | ПС 160А - ПС 150А | 12.023 |  | 300 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 131А | ДНЗ-IIIз 7,5 3,6 | По условию согласования с ДНЗ-IIз. Л-170А. | 5035 |  | ПС 160А | ПС 150А
[12 empty] | ПС 150А | X3 18,0 R3 39,0 2,0 | По условию согласования с ДНЗ-II з Л-110А ПС № 131А. | 472 |  | 1000/5 | 300/5
|  | 1 | ОП1-ОП21 | 5.275 | АС-240 | 610 | 787 | 610 | 537
|  | 2 | ПС-160А-ОП1 | 0.115 | ПвПу2Г-1х500/95 | 840 | 840 | 840 | 840
|  | 3 | ОП21-ОП22 | 0.201 | ПвПу2Г-1х500/95 | 840 | 840 | 840 | 840
|  | 4 | ОП22-ПС150А | 6.432 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
72 | 154А |  | ПС 130А - ПС 24А - ПС 132А | 10.3 | HVCRC LINNET-431(ВОЛС) (композит) | 600 |  |  |  | 600/5 | cлужба ЛЭП | ПС 24А | ДНЗ-IIIз 70,0 4,8 | По отстройке от Iнагр.=Iнагр. макс. дОП по параметрам провода. | 537 |  | ПС 130А | ПС 24А разь600А
[12 empty] | ПС 130А | X3 7,0 R3 6,0 1,4 | По условию согласования с ДНЗ-II з Л-117А ПС № 24А. | 3147 |  | 600/5 | 132А 600/5
|  | 1 | портал ПС №24А-портал -ПС №130А | 10.551 | провод композитный HVCRC LINNET-431(ВОЛС) | 946
|  | 2 | ЛР-110 кВ - ПС №24А | 0.008 | провод композитный HVCRC LINNET-431(ВОЛС) | 946
|  | 3 | ЛР-110 кВ - ПС №130А | 0.008 | провод композитный HVCRC LINNET-431(ВОЛС) | 946
|  |  | ПС 130А - ОП 38 | 8.67 | HVCRC LINNET-431(ВОЛС) (композит) | 600 | 970 | 946 | 930
|  |  | ОП 38 - ОП 41 | 0.6 | АПвПу2г 1х1000/185 | 395 | 395 | 395 | 395
|  |  | ОП 41 - ПС №132 | 0.698 | HVCRC LINNET-431(ВОЛС) (композит) | 600 | 970 | 946 | 930
|  |  | ОП 43 - ПС 24А | 0.33 | HVCRC LINNET-431(ВОЛС) (композит) | 600 | 970 | 946 | 930
73 | 155А |  | АТЭЦ - 2 - ПС 11А - ПС 12А | 5.017 |  | 840
|  | 1 | АТЭЦ-2 - ПС 11А | 1.032 | 3ПвЭГаПу-64/110- 1х800/120 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030
|  | 2 | ПС 11А - ПС 12А | 3.985 | 3ПвПу2г-64/110- 1х500/95 | 840 | 840 | 840 | 840
74 | 156А |  | АТЭЦ - 2 ПС 11А - ПС 12А | 5.017 |  | 840
|  | 1 | АТЭЦ-2 - ПС 11А | 1.032 | 3ПвЭГаПу-64/110- 1х800/120 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030
|  |  | ПС 11А - ПС 12А | 3.985 | 3ПвПу2г-64/110- 1х500/95 | 840 | 840 | 840 | 840 |  | cлужба ЛЭП
75 | 158А |  | РП 102 - ПС 80А | 37.7 | АС-95 | 100 | 426 | 330 | 290 | 100/5 | [7 empty] | ПС 80А
76 | 159А |  | ПС 139 - РП 102 | 120.8 | АС-120 | 200 | 490 | 380 | 334 | 200/5 | [7 empty] | ПС 139А
77 | 160А |  | ПС 111 - РП 102 | 21.5 | АС-95 | 200 | 426 | 330 | 290 | 200/5 | [7 empty] | ПС 111А
78 | 161А |  | ТЭЦ-3 - ПС 26А - ПС 52А - 16И | 27.86 | АС-240 | 600 | 787 | 610 | 537 | 600/5 | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-3 | ДНЗ-IIIз 176 3,4 | По обеспечению чувствительности при к.з. за трансформатором ПС № 52А. | 216 |  | ТЭЦ-3 | ПС16И 600/5
[12 empty] | ПС 52А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 600/5 | ПС-52А400/5
79 | 162А |  | ПС 27А - ПС 94А | 10.54 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334 |  | cлужба ЛЭП | ПС 27А | X3 36,0 R3 20,0 2,2 | По условию согласования с ДНЗ-IIIз Л-134/133А. | 850 |  | ПС 27А | ПС 94А
[12 empty] | ПС 94А | ДНЗ-IIIз 58,6 2,6 | По условию согласования с ДНЗ-IIIз Л-106А. | 645 |  | 400/5 | 400/5
|  |  | ОП 55 - ОП 56 | 0.512 | АПвПу2г-1x630/95-64 | 760 | 760 | 760 | 760
80 | 163А |  | ПС 160А - ПС 63А | 9.71 | ПВПч2г-1х400/95 | 755 | 755 | 755 | 755 |  | cлужба ЛЭП | ПС 131А | X3 81,0 R3 40,0 1,9 | По обеспечению чувствительности при к.з. за трансформатором ПС № 63А. | 472 |  | ПС 160А | ПС 63А разь1000А
[12 empty] | ПС 63А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 1000/5
81 | 164А |  | ПС 160А - ПС 63А | 9.71 | ПВПч2г-1х400/95 | 755 | 755 | 755 | 755 |  | cлужба ЛЭП | ПС 131А | X3 81,0 R3 40,0 1,9 | По обеспечению чувствительности при к.з. за трансформатором ПС № 63А. | 472 |  | ПС 160А | ПС 63А разь1000А
[12 empty] | ПС 63А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 1000/5
82 | 165А |  | ПС 29А - ПС 140А | 0.676 | АС-120 | 380 | 490.2 | 380 | 334 | 400/5 | [6 empty] | 140А 400/5
83 | 166А |  | ПС 29А - ПС 140А | 0.676 | АС-120 | 380 | 490.2 | 380 | 334 | 400/5 | [6 empty] | 140А 400/5
84 | 167А |  | ПС 166А - ПС 163А | 10.72 | 3х[2хS(FL) 2Y1х500RM/95+4FO 64/110 кВ] | 600 | 840 | 840 | 840 | 600/5 | [6 empty] | ПС166А | ПС163А 600/5
1000/5
85 | 169А |  | ПС 147А - ПС 141А | 4.6 |  | 380 |  |  |  | 600/5 | [6 empty] | ПС147А 1000/5 | ПС141А 600/5
|  | 1 | ОП 8 - ПС 141А | 1.26 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 2 | ПС 147А - ОП 8 | 3.34 | ПвПу2г1х500/120 ОВ 64/110 | 840 | 840 | 840 | 840
86 | 170А |  | ПС 150А - ПС 54А | 7.963 |  | 300 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 54А | ДНЗ-IIIз 20,0 2,4 | По обеспечению чувствительности при к.з на ВЛ № 153А. | 1888 |  | ПС 150А 300/5
[12 empty] | ПС 150А | X3 30,0 R3 15,0 2,0 | По обеспечению чувствительности при к.з на ВЛ № 146/144И. | 1250
|  | 1 | ПС 150А - ОП 1А | 0.386 | 3хПв П2 г-1х300/95-64/110 | 650 | 650 | 650 | 650
|  | 2 | ОП 1А - ПС 54А | 7.577 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
87 | 171А |  | ПС 160А - ПС 157А - ПС 168А | 10.686 |  | 600 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 131А | X3 75,0 R3 10,0 2,5 | По обеспечению чувствительности при к.з. за трансформатором ПС № 157А. | 1888 |  | ПС 160А | 157А 600/5
[12 empty] | ПС 157А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 1000/5 | 168А 600/5
|  | 1 | ПС 160А - СМ 14 | 6.67 | ПвПу2гж1х500/95 ОВММ (2х4)-64/110 | 840 | 840 | 840 | 840
|  | 2 | СМ 14 - ПС 157А | 1.221 | 2хS(FL)1x500 RM/95+4FO64/110 | 840 | 840 | 840 | 840
|  | 3 | ПС 157А - ПС 168А | 2.795 | 2хS(FL)1x500 RM/95+4FO64/110 | 840 | 840 | 840 | 840 | [8 empty] | ПС 157А
88 | 172А |  | ПС 160А - ПС 157А - ПС 168А | 10.686 |  | 600 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 131А | X3 75,0 R3 10,0 2,5 | По обеспечению чувствительности при к.з. за трансформатором ПС № 157А. | 1888 |  | ПС 160А | ПС-157А 600/5
[12 empty] | ПС 157А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 1000/5 | ПС-168А 600/5
|  | 1 | ПС 160А - СМ 14 | 6.67 | ПвПу2гж1х500/95 ОВММ (2х4)-64/110 | 840 | 840 | 840 | 840
|  | 2 | СМ 14 - ПС 157А | 1.221 | 2хS(FL)1x500 RM/95+4FO64/110 | 840 | 840 | 840 | 840
|  | 3 | ПС 157А - ПС 168А | 2.795 | 2хS(FL)1x500 RM/95+4FO64/110 | 840 | 840 | 840 | 840 | [8 empty] | ПС 157А
89 | 175А |  | ПС 160А - ПС 158А - ПС 159А | 22.3 |  | 600 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 160А | X3 100,0 R3 30,0 2,5 | По обеспечению чувствительности при к.з. за трансформатором ПС № 158, 159А. | 629 |  | ПС 160А | ПС 159А 600/5
[12 empty] | ПС 158 159А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 1000/5
|  | 1 | ПС 160А - ПС 158А | 15.22 | 2хS(FL)2Y1x500 RM/95 | 840 | 840 | 840 | 840
|  | 2 | ПС 158А - ОП 1 | 3.475 | 2хS(FL)2Y1x300 RM/95+4FO | 650 | 650 | 650 | 650
|  | 3 | ОП 1 - ОП 3 | 0.914 | АС-300 | 710 | 916 | 710 | 625
|  | 4 | ОП 3 - ПС 159А | 2.705 | 2хS(FL)2Y1x500 RM/95 | 840 | 840 | 840 | 840
90 | 175И |  | ПС 16И - ПС 57И - ПС 58И | 17.73 |  | 380 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 16И | ДНЗ-IIIз 183,0 3,0 | По возможности реле с целью обес -печения максимального резервирования защит отпаечных тр-ров. | 206 |  | ПС 16И | ПС 57И
[12 empty] | ПС 58И | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 600/5
|  | 1 | ПС 16И - ПС 58И | 12.44 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 2 | ОП 11 - ПС 57И | 5.29 | АС-150 | 445 | 574 | 445 | 392
91 | 176А |  | ПС 160А - ПС 158А - ПС 159А | 22.314 |  | 600 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 160А | X3 100,0 R3 30,0 2,5 | По обеспечению чувствительности при к.з. за трансформатором ПС № 158, 159А. | 629 |  | ПС 160А | ПС 159А 600/5
[12 empty] | ПС 158, 159А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 1000/5
|  |  | ПС 160А - ПС 158А | 15.22 | 2хS(FL)2Y1x500 RM/95 | 840 | 840 | 840 | 840
|  |  | ПС 158А - ОП 1 | 3.475 | 2хS(FL)2Y1x500 RM/95 | 840 | 840 | 840 | 840
|  |  | ОП 1 - ОП 3 | 0.914 | АС-300 | 710 | 916 | 710 | 625
|  |  | ОП 3 - ПС 159А | 2.705 | 2хS(FL)2Y1x500 RM/95 | 840 | 840 | 840 | 840
92 | 176И |  | ПС 16И - ПС 58И | 12.55 |  | 380 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 16И | ДНЗ-IIIз 183,0 3,0 | По возможности реле с целью обес печения максимального резерви- ро -вания защит отпаечных тр-ров. | 206 |  | ПС 16И | ПС 58И
[12 empty] | ПС 58И | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 600/5
|  | 1 | ПС 16И - ОП 49 | 8.09 | АС-150 | 445 | 574 | 445 | 392
|  | 2 | ОП 49 - ПС 58И | 4.458 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
93 | 177И |  | ПС 16И - ПС 59И - ПС 55И | 17.72 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334 |  | cлужба ЛЭП | ПС 16И | ДНЗ-IIIз 183,0 3,0 | По возможности реле с целью обес печения максимального резервирования защит отпапечных тр-ров. | 206 |  | ПС 16И | ПС 59И
[12 empty] | ПС 59И | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 600/5
94 | 178А |  | ПС 140А - ПС 95А | 56.4 |  | 330 | [10 empty] | ПС140А 400/5 | ПС 95А
|  |  | ПС 140А - ОП 119 | 25.1 | АС-120 | 380 | 490.2 | 380 | 334
|  |  | ОП 119 - ПС 95А | 31.3 | АС-95 | 330 | 425.7 | 330 | 290 | [7 empty] | ПРОВОД
95 | 179А |  | ПС 147А - ПС 127А - ПС 99А - ПС 19А | 19.165 |  | 380 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 147А | ДНЗ 178,0 2,5 | По обеспечению чувствительности при к.з. за трансформатором ПС №19А. | 212 |  | ПС 147А
[12 empty] | ПС 19А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 600/5
|  | 1 | ПС 147А - ПС 19А | 4.135 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 2 | ОП 12 - ПС 127А | 3.87 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 3 | ОП 20 - ПС 99А | 10.4 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 4 | ОП 50 - ОП 54 | 0.76 | АПВПУ2гж 1х400/150-64/110 | 600 | 600 | 600 | 600
96 | 179И |  | ПС 122И - ПС 123И | 40.49 |  | 380 | [11 empty] | ПС 122И 400/5
|  |  | ПС 122И - ОП 7 | 1.09 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  |  | ОП 7 - ПС 123И | 39.4 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
97 | 180А |  | ПС 147А - ПС 127А - ПС 99А - ПС 19А | 19.165 |  | 380 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 147А | ДНЗ 178,0 2,5 | По обеспечению чувствительности при к.з. за трансформатором ПС №19А. | 212 |  | ПС 147А
[12 empty] | ПС 19А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 600/5
|  | 1 | ПС 147А - ПС 19А | 4.135 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 2 | ОП 12 - ПС 127А | 3.87 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 3 | ОП 20 - ПС 99А | 10.4 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 4 | ОП 50 - ОП 54 | 0.76 | АПВПУ2гж 1х400/150-64/110 | 600 | 600 | 600 | 600
98 | 180И |  | ПС 62А - ПС 57А - ПС 122И | 44.55 | АС-120 | 380 | 490.2 | 380 | 334 | [8 empty] | ПС 122И
|  |  | ОП 53 - ОП 54 | 0.4 | АС-300 | 710 | 916 | 625 | 455
[5 empty] | АС-120 | 380 | 490.2 | 380 | 334
99 | 181А |  | ПС 147А - ПС 167А | 2.337 | ПвПу2ГЖ-1х800/120-64/110 кВ | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | [7 empty] | ПС147А 1500/5
100 | 181И |  | ПС 61А - ПС 100И - ПС 67И | 69.31 | АС-120 | 380 | 490.2 | 380 | 334 | [7 empty] | ПС61А 400/5 | ПС 67И 600/5
101 | 182А |  | ПС 147А - ПС 167А | 2.337 | ПвПу2ГЖ-1х800/120-64/110 кВ | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | [7 empty] | ПС147А 1500/5
102 | 182И |  | ПС-61А - ПС 50И | 23.3 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 334 |  | cлужба ЛЭП | ПС 61А | МТЗ-IIст 212,0 2,5 | По условию обеспечения чувстви -тельности при к.з. за трансформатором ПС №52И. | 100 |  | 400/5 | ПС 50И
[12 empty] | ПС 52И | УРЗА ВЛ отсутствуют
103 | 184И |  | ПС 16И - ПС 120И | 5.8 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449 |  | cлужба ЛЭП | ПС 16И | ДНЗ-IIIз 183,0 3,0 | По возможности реле с целью обес-печения максимального резервирования защит отпаечных тр-ров. | 206 |  | ПС 16И | ПС 120И
[12 empty] | ПС 120И | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 600/5
104 | 185А |  | ПС 42А - ПС 171А - ПС 147А | 9.149 |  | 300 | [10 empty] | ПС147А 1000/5 | ПС171А 300/5
|  | 1 | ПС 42А - ОП1 | 3.143 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 2 | ОП1 - ПС 171А | 1.562 | ПвПу2г-1х300/95 | 650 | 650 | 650 | 650
|  | 3 | ПС171А-ПС147А | 4.444 | ПвПу2гж-3(1х500/95) | 840 | 840 | 840 | 840
105 | 186А |  | ПС 42А - ПС 171А - ПС 147А | 9.149 |  | 300 | [10 empty] | ПС147А 1000/5 | ПС171А 300/5
|  | 1 | ПС 42А - ОП1 | 3.143 | АССССCasablanca 273,6 (композит) | 1120 | 1176 | 1120 | 964
|  | 2 | ОП1 - ПС 171А | 1.562 | ПвПу2г-1х300/95 | 650 | 650 | 650 | 650
|  | 3 | ПС171А-ПС147А | 4.444 | ПвПу2гж-3(1х500/95) | 840 | 840 | 840 | 840
106 | 185И |  | ПС 16И - ПС 120И | 5.8 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449 |  | cлужба ЛЭП | ПС 16И | ДНЗ-IIIз 183,0 3,0 | По возможности реле с целью обес-печения максимального резервирования защит отпаечных тр-ров. | 206 |  | ПС 16И | ПС 120И
[12 empty] | ПС 120И | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 600/5
107 | 188А |  | ПС 166А - ПС 163А | 10.72 | 3х[2хS(FL) 2Y1х500RM/95+4FO 64/110 кВ] | 600 |  |  | 840 | [7 empty] | ПС166А | 163А 600/5
[7 empty] | 840 | 840 | [8 empty] | 1000/5
ЛЭП - 35 кВ
1 | 6А |  | ПС 72А - ПС 65А | 0.2 | АС-120 | 300 | 490 | 380 | 334 |  | cлужба ЛЭП | ПС 72А | МТЗ-IIст. 420,0 2,4 | Отстройка от Iнагр.= 200А (Ксзп = 1,5). | 200 |  | ПС 72А | ПС 65А
[12 empty] | ПС 65А | УРЗА отсутствуют |  |  |  | 300/5
2 | 7А |  | ПС 72А - ПС 65А | 0.2 | АС-120 | 300 | 490 | 380 | 334 |  | cлужба ЛЭП | ПС 72А | МТЗ-IIст. 420,0 2,4 | Отстройка от Iнагр.= 200А (Ксзп = 1,5). | 200 |  | ПС 72А | ПС 65А
[12 empty] | ПС 65А | УРЗА отсутствуют |  |  |  | 300/5
3 | 7И |  | ПС 8И - ПС 9И | 20.1 | АС-95 | 330 | 425.7 | 330 | 290 | [8 empty] | ПС 8И
4 | 11А |  | ПС 137А - ПС 17А | 2.48 | 2хАОСБ-3х150 | 300 | 323 | 332 | 323 |  | cлужба ЛЭП | ПС 137А | МТЗ-IIст. 900,0 2,5 | Отстройка от Iнагр.= 450А (Ксзп = 1,5). | 450 |  | ПС 137А | ПС 17А
[12 empty] | ПС 17А | УРЗА отсутствуют |  |  |  | 1000/5
5 | 11И |  | ПС 16И - ПС 55И | 11.63 |  | 265 | [5 empty] | ПС 55И | МТЗ-IIст. 350,0 2,0 | Резервирование защит смежных Л-35кв | 176 |  | ПС 16И | ПС 55И
|  | 1 | ПС 16И - ОП 14 | 2.8 | АС-70 | 265 | 341 | 265 | 233
|  | 2 | ОП 14 - ПС 55И | 8.83 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 3 | ОП44 - ОП 46 | 0.4 | АПвПу 1x240 | 424 | 424 | 424 | 424
6 | 12И |  | ПС 16И - ПС 55И | 11.12 |  | 380 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 16ИА | МТЗ-IIст. 450,0 2,5 | Резервирование защит смежных Л-35кв | 225 |  | ПС 16И | ПС 55И
[12 empty] | ПС 55И | МТЗ-IIст. 350,0 2,0 | Резервирование защит смежных Л-35кв | 175 |  | 100/5 | 300/5
|  | 1 | ПС 16И - ОП 1(10) | 0.756 | 3АПвП 1*240/25 | 424 | 424 | 424 | 424
|  | 2 | ОП 1(10) - ПС 55И | 10.364 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
7 | 13И |  | ПС 58И - ПС 121И | 23.1 |  | 100 |  |  |  | 100/5 | [6 empty] | ПС 58И | ПС 121И
|  |  | ПС 58И - ОП 22 | 5 | АС-95 | 330 | 425.7 | 330 | 290 | [7 empty] | 100/5 | 300/5
|  |  | ОП 22 - ОП 145 | 16.6 | АС-70 | 265 | 341 | 265 | 233
|  |  | ОП 145 - ОП 148 | 0.4 | АС-185 | 510 | 657.9 | 510 | 449
|  |  | ОП 148 - ПС 121И | 1.1 | АС-70 | 265 | 341 | 265 | 233
8 | 14А |  | ПС 38А - ПС 33А | 21.4 |  | 100
|  |  | ПС 38А - ОП 170 | 18.1 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290 | 100/5 | [7 empty] | ПС 33А
|  |  | ОП 170 - ПС 33А | 3.3 | АС-70 | 265 | 341 | 265 | 233
9 | 14И |  | ПС 57И - ПС 58И | 4.71 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290 |  | cлужба ЛЭП | ПС 58И | МТЗ-IIст. 380,0 1,7 | Резервирование защит смежных Л-35кв | 190 |  | ПС 57И | ПС 58И
[12 empty] | ПС 57И | УРЗА отсутствуют
10 | 15А |  | ПС 105А - ПС 107А | 42.9 | АС-70 | 100 | 341 | 265 | 233 | 100/5 | БРЭС | ПС 105А | МТЗ-IIст. 180,0 1,5 | Резервирование защит смежных Л-35кв | 90 |  | ПС 105 | ПС 107А
[12 empty] | ПС 107А | МТЗ-IIст. 150,0 1,5 | Резервирование защит смежных Л-35кв | 75 |  | 100/5
11 | 15И |  | ПС 9И - ПС 11И | 21 | АС-95 | 330 | 425.7 | 330 | 290 | разъед.1000 | [7 empty] | ПС 11И
12 | 16А |  | ПС 105 - ПС 79 | 34.57 | АС-70 | 100 | 341 | 265 | 233 | 100/5 | [7 empty] | ПС 79А
13 | 17А |  | ПС 104 - ПС 78 | 43.9 | АС-70 | 100 | 341 | 265 | 233 | 100/5 | [7 empty] | ПС 78А
14 | 17И |  | ПС 8И - ПС 86И | 21.2 | [5 empty] | выкл.630 | [7 empty] | ПС 8И
|  |  | ПС 8И - ОП 66 | 8.2 | АС-95 | 100 | 219.3 | 330/170 | 119 | разъед.1000
|  |  | ОП 66 - ПС 86И | 13 | АС-35 | 175 | 180 | 175 | 160 | 100/5
15 | 18А |  | ПС 125А - ПС 126А | 10.3 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290 |  | cлужба ЛЭП | ПС 125А | УРЗА отсутствуют |  |  |  | ПС 125А | ПС 126А
[12 empty] | ПС 126А | МТЗ-IIст 270,0 1,2 | Резервирование защит смежных Л-35кв | 135
16 | 18И |  | ПС 8И - ПС 88И | 42.2 |  | 100 | [11 empty] | ПС 8И
|  |  | ПС 8И - ОП 7 | 0.8 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  |  | ОП 7 - ПС 88И | 41.4 | АС-35 | 175 | 180 | 175 | 160 | 100/5
17 | 19И |  | ПС 11И - ПС 12И | 6.4 | АС-95 | 330 | 425.7 | 330 | 290 | [8 empty] | ПС 11И
18 | 20И |  | ПС 123И - ПС 26И | 12.4 | АС-120 | 75 | 490.2 | 380 | 290 | 75/5 | [6 empty] | ПС 123И | ПС 26И
150/5
19 | 21И |  | ПС 123И - ПС 27И - ПС 28И - ПС-29И | 28.2 | АС-120 | 200 | 490.2 | 380 | 290 | 200/5 | [7 empty] | ПС 27И
20 | 22И |  | ПС 32И - ПС 123И | 9.1 | АС-70 | 200 | 341 | 265 | 233 | 200/5 | [7 empty] | ПС 123И
21 | 23А |  | ПС 69А - ПС 96А | 22.42 |  | 200 |  |  |  | 200/5 | [7 empty] | ПС 96А
|  |  | ПС 69А - ОП 35 | 7.8 | АС-70 | 265 | 341 | 265 | 233
|  |  | ОП 35 - ПС 96А | 14.62 | АС-95 | 330 | 425.7 | 330 | 290
22 | 23И |  | ПС 123И - ПС 25И - ПС 24И | 10.2 | АС-120 | 200 | 490.2 | 380 | 334 | 200/5 | [7 empty] | ПС 123И
23 | 24А |  | ПС 64 - ПС 125 | 21.4 | АС-95 | 200 | 425.7 | 330 | 290 | 200/5
24 | 24И |  | ПС 32И - ПС 31И - ПС 24И - ПС 23И | 11.97 | АС-70, АС-120 | 200 | 341 | 265 | 233 | 200/5
25 | 25А |  | ПС 30А - ПС 142А | 8.3 | АС-95 | 150 | 425.7 | 330 | 290 | 150/5
26 | 25И |  | ПС 122И - ПС 21И - ПС 23И - ПС 30И | 27.74 | АС-120 | 200 | 490.2 | 380 | 334 | 200/5 | [7 empty] | ПС 21И
27 | 26А |  | ПС 31А - ПС 142А | 16.9 | АС-95 | 150 | 425.7 | 330 | 290 | 150/5 | [7 empty] | ПС 31А
28 | 26И |  | ПС 122И - ПС 22И | 13.4 | АС-50 | 210 | 270.9 | 210 | 185
29 | 27А |  | ПС 95А - ПС 33 | 35.15 |  | 50 |  |  |  | 50/5 | [7 empty] | ПС 33А
|  |  | ПС 95А - ОП 172 | 19.85 | АС-70 | 265 | 341 | 265 | 233
|  |  | ПС 33 - ОП 83 | 7.1 | АС-95 | 330 | 425.7 | 330 | 290
|  |  | ОП 83 - ОП 172 | 8.2 | АС-50 | 210 | 270.9 | 210 | 184
30 | 28А |  | ПС 96А - ПС 32А | 11.38 | АС-95 | 150 | 425.7 | 330 | 290 | 150/5
31 | 29А |  | ПС 54А - ПС 50А | 4.63 |  | 300 |  |  |  | 300/5 | cлужба ЛЭП | ПС 54А | МТЗ-IIст. 590,0 2,5 | Резервирование защит тр-ра ПС №50А. | 295 |  | ПС 54А | ПС 50А
[12 empty] | ПС 50А | УРЗА отсутствуют
|  | 1 | ПС 54А - ОП 11 | 2.46 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 2 | ОП 11 - ОП 12 | 1.07 | АСУС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 3 | ОП 12 - ПС 50А | 1.1 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
32 | 30А | I | ПС 137А - ПС 17А - ПС 4А (норм.режим) | 8.58 |  | 240 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 137А | МТЗ-IIст. 900,0 2,5 | Резервирование защит смежных Л-35кв | 450 |  | ПС 137А | ПС 17А
[12 empty] | ПС 4А | МТЗ-IIст. 900,0 2,5 | Резервирование защит смежных Л-35кв | 450 |  | 1000/5 | 300/5
|  | 1 | ПС 137А -муфта | 1 | н.Б -АОСБ 3Х(1x150) | 240 | 240 | 240 | 240
|  | 2 | муфта - ПС 17А | 1.48 | н.Б-ОСБ 3Х(1x150) | 423 | 423 | 423 | 423
|  | 3 | ПС 137А - ОП 14 | 1.9 | н.В-АОСБ 3х(1x150) | 332 | 332 | 332 | 332
|  | 4 | ОП 14 - ОП 4 | 1.752 | ВЛ- АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 5 | ОП 4 - ОП 3 | 0.348 | 3хАПвПУ-1х185 | 374 | 374 | 374 | 374
|  | 6 | ОП3 - ПС4А | 0.2 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  |  | ОП14- ПС17А | 1.9 | н.А АОСБ-3х(1x150) | 332 | 332 | 332 | 332
33 | 31А |  | ГЭС-1 - ГЭС -7 | 13.93 |  | 300 |  |  |  | 300/5 | cлужба ЛЭП | ГЭС1 | ДНЗ-IIIз 17,5 3,0 | Отстройка от Iнагр.= 690А (Ксзп = 1,5). | 694/1041 |  | ГЭС-1 | ГЭС-7
[12 empty] | ГЭС7 | ДНЗ-IIIз 600,0 4,0 | Отстройка от Iнагр.= 415А (по Iнагр доп .демонтированного .провода М95) (Ксзп = 1,0) | 283/ 425
|  | 1 | ГЭС-1 - ОП 15 | 3.26 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 2 | ОП 15 - ОП 20 | 0.95 | АС-150 | 445 | 574 | 445 | 392
|  | 3 | ОП 20 - ОП 34 | 2.92 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 4 | ОП 34 - ОП 38 | 0.8 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 5 | ОП 38 - ОП 45 | 1.4 | М-95 | 426 | 430 | 330 | 290
|  | 6 | ОП 45 - ГЭС-7 | 4.6 | АС-150 | 445 | 574 | 445 | 392
|  | 7 | ОП15- ОП 16 | 0.202 | АПвП 1x240/35 | 424 | 424 | 424 | 424
34 | 32А |  | ГЭС-1 - ГЭС-2 | 6.93 |  | 300 |  |  |  | 300/5 | cлужба ЛЭП | ГЭС1 | ДНЗ-IIIз 14,6 3,0 | По согласованию ДНЗ-IIз ВЛ-35 №34, 37А. | 832/ 1248 |  | ГЭС-1 | ГЭС-2
[12 empty] | ГЭС2 | ДНЗ-IIIз 15,0 3,0 | По согласованию ДНЗ-IIз ВЛ-35 №31А. | 810/ 1215
|  | 1 | ГЭС-1 - ОП 15 | 3.26 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 2 | ОП 15 - ОП 20 | 0.95 | АС-150 | 445 | 574 | 445 | 392
|  | 3 | ОП 20 - ГЭС-2 | 2.72 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
35 | 33А |  | ГЭС-7 - ПС 23А -ПС 6А | 10.21 |  | 330 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | Нитка А,Б |  |  |  |  | ГЭС-7 600/5 | ПС 6А 1000/5
[12 empty] | ПС 6А | МТЗ-IIст. 730,0 2,4 | Отстройка от Iнагр.= 345А (Ксзп = 1,5). | 345/ 516
|  | 1 | ГЭС-7 - ОП 3 | 0.57 | АС-150 | 445 | 574 | 445 | 392 |  |  | ГЭС7 | ДНЗ-IIIз 33,0 3,0 | Отстройка от Iнагр.= 552А (Ксзп = 1,0). | 368/ 552
|  | 2 | ОП 3 - ОП 17 | 2.13 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 3 | ОП 17- ОП 18 | 0.03 | ПвПу-3х185/35 | 469 | 469 | 469 | 469
|  | 3 | ОП 18- ПС 23А | 0.23 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 4 | ОП 14 - ОП 15 | 0.21 | 3ПвПу - 1 *150 | 416 | 416 | 416 | 416
|  | 5 | ОП 3 - ОП 14 | 2.423 | АС-150 | 445 | 574 | 445 | 392
|  | 6 | ОП 15 - ОП 22 | 1.057 | АС-150 | 445 | 574 | 445 | 392
|  | 7 | ОП 22 - ПС 6А (н.А, Б) | 3.55 | 2х(АОСБ 3Х150) | 626 | 626 | 626 | 626
36 | 34А |  | ГЭС-2 - ГЭС-5 | 2 |  | 330 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ГЭС2 | ТО 440,0 0,0 | По обеспечению чувствительности при к.з. в конце ВЛ. | 187/ 282 |  | ГЭС-2 | ГЭС-5
[12 empty] | ГЭС5 | ТО 280,0 0,4 | По обеспечению чувствительности при к.з. в конце ВЛ. | 120/ 180
|  | 1 | ГЭС-2 - ОП 12 | 1.6 | М-95 | 415 | 426 | 330 | 290 | [7 empty] | 400/5 | 400/5
|  | 2 | ОП 12 - ГЭС-7 | 0.4 | АС-150 | 445 | 574 | 445 | 392
37 | 35А |  | ПС 6А- ПС 133А | 3.39 | АОСБ-3x(1х150), ОСБ-3х(1x150) | 323 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 6А | МТЗ-IIст 700,0 2,4 | Обеспечение резервирования защит тр-ров ПС №56А. | 410 |  | ПС 6А | ГЭС-5
[7 empty] | 323 | 323 | 323 |  |  | ПС 56А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 600/5 | 400/5
38 | 36А |  | ГЭС-5 - ГЭС-7 | 5 |  | 300 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ГЭС7 | ДНЗ-IIIз 600,0 4,0 | Отстройка от Iнагр.=425А (Ксзп = 1,0). | 283/ 425 |  | ГЭС-5 | ГЭС-7
[12 empty] | ГЭС5 | ДНЗ-IIIз 17,5 3,0 | Обеспечение резервирования смежных ВЛ-35кв. №31А | 694/ 1041
|  | 1 | ГЭС 5 - ОП 17 | 2.9 | АС-150 | 445 | 574 | 445 | 392 | [7 empty] | 400/5 | 300/5
|  | 2 | ОП 17 - ОП 24 | 1.24 | М-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 3 | ОП 24 - ГЭС-7 | 0.86 | АС-150 | 445 | 574 | 445 | 392
|  | 4 | ОП15- ОП 16 | 0.202 | АПвП 1x240/35 | 424 | 424 | 424 | 424
39 | 37А |  | ГЭС-2 - РП-35кВ 1 - ПС-131А | 14.965 |  | 510 |  |  |  | 600/5 | cлужба ЛЭП | ПС 55А | ДНЗ-IIIз 1000,0 3,0 | Отстройка от Iнагр.= 510А (Ксзп =1,3). | 472/ 708 |  | ГЭС-2 | ПС 131А
[12 empty] | ГЭС2 | ДНЗ-IIIз 28,0 3,0 | Отстройка от Iнагр.=510А (Ксзп =1,3). | 434/ 651 |  | 600/5
|  | 1 | ГЭС-2- ОП 23 | 3.7 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 2 | ОП 23 - ОП 24 | 0.67 | 3АПвПУ-1х500 | 621 | 621 | 621 | 621
|  | 3 | ОП 23 - ПС 155А | 0.33 | АПвПуг-1х70 | 213 | 213 | 213 | 213
|  | 4 | ОП 24 - ОП 34 | 1.28 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 5 | ОП 34 - ОП 35 | 0.86 | 3АПвПУ-1х400/35 | 545 | 545 | 545 | 545
|  | 6 | ОП35 - ОП 52 | 4.36 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 7 | ОП 52 - ОП 53 | 0.14 | АПвПуг1х630мк/50-35 | 706 | 706 | 706 | 706
|  | 8 | ОП 53 - ОП 65 | 3.495 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 7 | ОП65- ПС 35/0,4 | 0.08 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 658
|  | 8 | ОП 65- РП-1 | 0.05 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 658
40 | 37И |  | ПС 13И - ПС103И | 3.4 |  | 366 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП
|  |  | ПС 13И - ПС103И | 3.05 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  |  | оп-15-оп.17 | 0.35 | АПвПУ-1-185/50-35кВ | 366 | 366 | 366 | 366
41 | 38А |  | ГЭС-7 - ПС-23А--ПП-2 оп22-ПС 6А | 10.21 |  | 416 | [10 empty] | ГЭС-7 | ПС6А
|  | 1 | ГЭС-7 - ОП 3 | 0.57 | АС-150 | 445 | 574 | 445 | 392 |  |  | ПС 6А | МТЗ-IIст 730,0 2,4 | Отстройка от Iнагр.= 345А (Ксзп = 1,5). | 345/ 516 |  | 600/5 | 1000/5
|  | 2 | ОП 3 - ПС 23А | 2.4 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290 |  |  | ГЭС7 | ДНЗ-IIIз 33,0 3,0 | Отстройка от Iнагр.= 552А (Ксзп = 1,0). | 368/552
|  | 3 | ОП 3 - ОП 14 | 2.423 | АС-150 | 445 | 574 | 445 | 392
|  | 4 | ОП 14 - ОП 15 | 0.21 | ПвПУ-3х150/25 | 416 | 416 | 416 | 416
|  | 5 | ОП 15 - ОП 22 ПП-2 | 1.057 | АС-150 | 445 | 574 | 445 | 392
|  | 7 | ОП 22 - ПС 6А (н. А,Б) | 3.55 | 2х(АОСБ 3х150) | 626 | 626 | 626 | 626 |  |  | ПС 133А | УРЗА ВЛ отсутствуют
|  | 8 |  | 0.11 | АПвПу 1х240/70
42 | 39И |  | ПС 13И - ПС 56И | 6.5 |  | 200 |  |  |  | 200/5 | cлужба ЛЭП | ПС 56И | МТЗ-IIст 350,0 2,5 | Обеспечение резервирования защит смежных Л-35кВ и тр-ров ПС №13, 103И. | 175 |  | ПС 13И | ПС 56И
[12 empty] | ПС13И | УРЗА ВЛ отсутствуют
|  | 1 | ПС 56И - ОП 14 | 1.98 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 2 | ОП 14 - ОП 19 | 0.7 | АЖ-120 | 375 | 480 | 375 | 330
|  | 3 | ОП 19 - ПС 13И | 3.82 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
43 | 40А |  | ТЭЦ-1 - ПС 2А | 2.384 |  | 300 |  |  |  | 300/5 | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-1 | МТЗ-IIст. 600,0 2,5 | Отстройка от Iнагр.= 2Iном.тр ПС. №2А= 312А ( Ксзп =1,5). | 283/425 |  |  | ПС 2А
[12 empty] | ПС 2А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  |  | 300/5
|  |  | ТЭЦ-1 - ПС 2А | 2.28 | ОСБ-3х(1x150) | 416 | 416 | 416 | 416
|  |  | от ТЭЦ-1 980 м | 0.11 | АПвПу – 1*240/25 | 424 | 424 | 424 | 424
44 | 40И |  | ПС 13И - ПС 56И | 6.5 |  | 200 |  |  |  | 200/5 | cлужба ЛЭП | ПС 56И | МТЗ-IIст 350,0 2,5 | Обеспечение резервирования защит смежных Л-35кВ и тр-ров ПС №13, 103И. | 175 |  | ПС 13И | ПС 56И
[12 empty] | ПС 13И | УРЗА ВЛ отсутствуют
|  | 1 | ПС 56И - ОП 14 | 1.98 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 2 | ОП 14 - ОП 19 | 0.7 | АЖ-120 | 375 | 480 | 375 | 330
|  | 3 | ОП 19 - ПС 13И | 3.82 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
45 | 41А |  | ПС 5А - ПС 24А | 1.73 | 2хАОСБ-3х(1x150) | 300 | 323 | 323 | 323 |  | cлужба ЛЭП | ПС 24А | МТЗ-IIст. 750,0 2,0 | Обеспечение резервирования защит тр-ров ПС №5А. | 354/531 |  | ПС 5А | ПС 24А
[12 empty] | ПС 5А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 300/5 | 300/5
[5 empty] | н.А - АОСБ-3х(1x150) | 323 | 323 | 323 | 323
[5 empty] | н.Б - АОСБ-3х(1x150) | 323 | 323 | 323 | 323
46 | 42А |  | ТЭЦ-1 - ПС 5А | 4.83 |  | 210 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-1 | МТЗ-IIст. 1060,0 2,5 | Отстройка от Iнагр.= 500А (Ксзп = 1,5). | 500/725 |  |  | ПС 5А
[12 empty] | ПС 5А | УРЗА ВЛ отсутствуют
|  | 1 | ТЭЦ-1 - ПС 5А | 4.77 | 2хОСБ-3х120 | 540 | 540 | 540 | 540
|  | 2 | от ТЭЦ-1 980 м | 0.98 | АОСБ-3x(1х120) | 210 | 210 | 210 | 210
|  | 3 | от ПС5А 3,68 км | 3.68 | 2хАОСБх 3x150 | 480 | 480 | 480 | 480
47 | 43А |  | РП-35кВ 1 - ПС 100А | 8.34 |  | 330 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 55А | МТЗ-IIст. 1200,0 2,5 | Обеспечение резервирования защит смежных Л-35кВ и тр-ров ПС №100А. | 600/900 |  |  | ПС 100А
[12 empty] | ПС 100А | МТЗ-IIст. 1000,0 2,5 | Обеспечение резервирования защит смежных Л-35кВ и тр-ров ПС №100А | 500/750
|  | 1 | РП 1 - ОП 17 | 6.97 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 310
|  | 2 | ОП 22 - ОП 23 | 0.505 | АПвПУ-1х350-64/110 | 487 | 495 | 487 | 460
|  | 3 | ОП 23 - ОП 26 (ПС 100А) | 0.865 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 310
48 | 44А |  | ТЭЦ-1 - ПС 2А | 2 |  | 210 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-1 | МТЗ-IIст. 600,0 2,5 | Отстройка от Iнагр. = 2Iном.тр ПС №2А = 312А ( Ксзп =1,5). | 283/425 |  | ТЭЦ-1 | ПС 2А
[12 empty] | ПС 2А | УРЗА ВЛ отсутствуют
|  |  |  | 1.808 | ОСБ-3х(1x150) | 310 | 310 | 310 | 310 | [7 empty] | 600/5 | 300/5
|  |  |  | 0.1 | АОСБ-3х(1x120) | 210 | 210 | 210 | 210
|  |  | от ТЭЦ-1 980 м | 0.11 | АПвПу – 1*240/25 | 323 | 323 | 323 | 323
49 | 45А |  | ТЭЦ-1 - ПС 21А - ПС 46А | 6.35 |  | 300 |  |  |  | 300/5 | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-1 | МТЗ-IIст. 800,0 2,5 | Обеспечение резервирования защит тр-ров ПС №21А. | 378/566 |  | ТЭЦ-1 600/5 | ПС 46А
[12 empty] | ПС 46А | МТЗ-IIст. 570,0 2,5 | Обеспечение резервирования защит тр-ров ПС №21А. | 292/440
|  | 1 | ТЭЦ-1 - ОП 17 | 3.22 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334 | [8 empty] | 300/5
|  | 2 | ОП 17 - ОП 23 | 1.5 | АЖ-120 | 375 | 480 | 375 | 335
|  | 3 | ОП 23 - ОП 25 | 0.495 | 2xSEYBY 3x185 RM/2520,3/35кВ | 483 | 490 | 483 | 460
|  | 4 | ОП 17 - ПС46А | 1.08 | АЖ-120 | 375 | 480 | 375 | 335
|  | 5 | ОП 17 - ПС 21А | 0.055 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
50 | 46А |  | РП-35кВ 1 - ПС 4А | 7.47 |  | 479 | [10 empty] | РП-1 | ПС 4А
|  | 1 | ОП 1 - ОП 11 | 2.418 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 2 | ОП 11 - ОП 12 | 0.317 | АПВПг-400/70 | 545 | 545 | 545 | 545
|  | 3 | ОП 11 - ОП 12 | 0.09 | АПвПу-300/50 | 479 | 479 | 479 | 479
|  | 4 | ОП 12 - ОП 18 | 1.04 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 5 | ОП 18 - ОП 19 | 0.45 | АПвПу-1х300/50 | 479 | 479 | 479 | 479
|  | 6 | ОП 18 - ОП 19 | 0.49 | АПвЭПУ-35-1х300/50 | 479 | 479 | 479 | 479
|  | 7 | ОП 18 - ОП 19 | 0.26 | АПвПу-300/50 | 479 | 479 | 479 | 479
|  | 8 | ОП 19 - ОП 21 | 0,221 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 9 | ОП 21 - РП 1 | 2.18 | АПвЭПУ-35/1х300/50 | 479 | 479 | 479 | 479
51 | 47А |  | ТЭЦ-1 - ПС 21А - ПС 46А | 6.35 |  | 300 |  |  |  | 300/5 | cлужба ЛЭП | АТЭЦ-1 | МТЗ-IIст. 800,0 2,5 | Обеспечение резервирования защит тр-ров ПС №21А. | 378/566 |  | ТЭЦ-1 600/5 | ПС 46А
[12 empty] | ПС 46А | МТЗ-IIст. 570,0 2,5 | Обеспечение резервирования защит тр-ров ПС №21А. | 292/440
|  | 1 | ТЭЦ-1 - ОП 17 | 3.22 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334 | [8 empty] | 300/5
|  | 2 | ОП 17 - ОП 23 | 1.5 | АЖ-120 | 375 | 480 | 375 | 335
|  | 3 | ОП 23 - ОП 25 | 0.495 | 2xSEYBY 3x185 RM/2520,3/35кВ | 483 | 483 | 483 | 483
|  | 4 | ОП 17 - ПС 46А | 1.08 | АЖ-120 | 375 | 480 | 375 | 335
|  | 5 | ОП 17 - ПС 21А | 0.055 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
52 | 47И |  | ПС 55И - ПС 119И | 1.8 | АС-120 | 300 | 490 | 380 | 334 | 300/5 | cлужба ЛЭП | ПС 55И | МТЗ-IIст. 450,0 2,0 | Обеспечение резервирования защит тр-ров ПС №119И | 225/338 |  | ПС 55И | ПС 119И
[12 empty] | ПС 119И | УРЗА ВЛ отсутствуют
|  |  | ОП11- ОП 13 | 0.4 | АПвПу 1x240 | 424 | 424 | 424 | 424
53 | 48А |  | ПС 54А - ПС 50А - ПС 22А - ПС 145А - ПС 100А | 20.255 |  | 323 |  |  |  | 300/5 | cлужба ЛЭП | ПС 54А | МТЗ-IIст 600,0 2,5 | Обеспечение резервирования защитсм6ежных Л-35кВ и тр-ров ПС №100А. | 300/450 |  | ПС 54А 600/5 | ПС 22А
[12 empty] | ПС 22, 145, 100А | МТЗ-IIст. 1000,0 2,0 | Обеспечение резервирования защит смежных Л-35кВ и тр-ров ПС №50А. | 500/750
|  | 1 | ПС 54А - ОП 86 | 1.1 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 2 | ОП 86 - ОП 85 | 1.07 | АСУС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 3 | ОП 85 - ОП 74 | 2.6 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 4 | ОП 74 - ОП 39 | 5.6 | АС-120, АСО-300 | 380/710 | 490 | 380 | 334
|  | 5 | ОП 39 - ПС 22А | 1.23 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 6 | ОП 39 - ОП 36 | 2.13 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 7 | ОП 36- ОП 30 | 0.34 | ПвП2г1х300/95-35 | 609 | 609 | 609 | 609
|  | 8 | ОП 29 - ОП 25 | 1.1 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 9 | ОП 25 - ПС 145А | 0.015 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 10 | ОП 25 - ОП 5 | 3.7 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 11 | ОП 5 - ОП 4 | 0.505 | АПвЭПУ-35/1х150/50 | 323 |  | 323
|  | 12 | ОП 4 - ПС 100А | 0.865 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
54 | 48И |  | ПС 55И - ПС 119И | 1.8 | АС-120 | 200 | 490 | 380 | 334 | 200/5 | cлужба ЛЭП | ПС 55И | МТЗ-IIст. 450,0 2,0 | Обеспечение резервирования защит тр-ров ПС №119И | 225/338 |  | ПС 55И | ПС 119И
[12 empty] | ПС 119И | УРЗА ВЛ отсутствуют
|  |  | ОП10-ОП12 | 0.4 | АПвПу 1x240 | 424 | 424 | 424 | 424
55 | 49А |  | ПС 24А - ПС 58А | 3.3 |  | 300 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 24А | МТЗ-IIст 750,0 2,0 | Обеспечение резервирования защит тр-ров ПС №56А. | 375/562 |  | ПС 24А 300/5 | ПС 58А600/5
[12 empty] | ПС 58А | УРЗА ВЛ отсутствуют
|  | 1 | ПС 24А - ОП 2 | 0.1 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 2 | ОП 2 - ПС 58А | 3.2 | ОСБ-3х150 | 416 | 416 | 416 | 416
56 | 49И |  | ПС 16И - ПС 56И | 5.12 |  | 380 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 16И | МТЗ-IIст. 350,0 3,0 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ и тр-ров ПС №56И. | 170 |  | ПС 16И | ПС 56И
[12 empty] | ПС 56И | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 400/5
|  | 1 | ПС 16И - ОП 1(11) | 1.138 | 3АПвП 1*240/25 | 424 | 424 | 424 | 424
|  | 2 | ОП 1(11) - ПС 56И | 3.982 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
57 | 50А |  | ПС 24А - ПС 58А | 3.3 |  | 300 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 24А | МТЗ-IIст 750,0 2,0 | Обеспечение резервирования защит тр-ров ПС №56А. | 375/562 |  | ПС 24А300/5 | ПС 58А
[12 empty] | ПС 58А | УРЗА ВЛ отсутствуют
|  | 1 | ПС 24А - ОП 2 | 0.1 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 2 | ОП 2 - ПС 58А | 3.2 | 2хАОСБ-3х150 | 323 | 323 | 323 | 323
58 | 50И |  | ПС 16И - ПС 56И | 5.65 |  | 300 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 16И | МТЗ-IIст. 350,0 3,0 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ и тр-ров ПС №56И. | 175/262 |  | ПС 16И | ПС 56И
[12 empty] | ПС 56И | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 300/5
|  | 1 | ПС 16И - ОП 1(11) | 1.148 | 3АПвП 1*240/25 | 424 | 424 | 424 | 424
|  | 2 | ОП 1(11) - ПС 56И | 4.502 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
59 | 51А |  | ПС 9А - ПС 124А - ПС 72А - ПС 135А - ПС 8А | 17.088 |  | 380 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 9А | МТЗ-IIст 600,0 2,0 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ | 300/450 |  | ПС 9А | ПС 124А 150/5
[12 empty] | ПС 72А | МТЗ-IIст. 420,0 2,4 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ | 210/315 |  | 800/5
|  | 1 | ПС 9А - ОП 7 | 0.95 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 2 | ОП 7 - ОП 13 | 1.928 | 3хАПвПУ-1х300 | 479 | 479 | 479 | 479
60 | 51И |  | ПС 59И - ПС 37И | 10.2 | АС-70 | 200 | 341 | 265 | 233 | 200/5 | [6 empty] | ПС 59И | ПС 37И
150/5
61 | 52А |  | ТЭЦ-3 - ПС 144А - ПС 9А | 4.581 |  | 510 | [10 empty] | ТЭЦ-3 | ПС 9А 800/5
600/5
|  |  | ТЭЦ-3 - ОП 9 | 2.22 | АС-185 | 510 | 588 | 510 | 449
|  |  | ОП 9 - ОП 10 | 0.974 | АПвПу 1*500/35 | 621 | 621 | 621 | 621
|  |  | ОП 10 - ПС 9А | 1.2 | АС-185 | 510 | 588 | 510 | 449
|  |  | ОП 13 - ПС 144А | 0.187 | АС-70 | 265 | 341 | 265 | 233
62 | 52И |  | ПС 121И - ПС 37И - ПС 38И | 25.5 |  | 200 |  |  |  | 200/5 | [6 empty] | ПС 121И | ПС 37И
[5 empty] | АС-70 | 265 | 341 | 265 | 233 | [7 empty] | 300/5
|  |  | ОП 11 - ОП 12 | 0.2 | АС-95 | 330 | 425.7 | 330 | 290
63 | 53А |  | ПС 60А - ПС 70А - ПС 71А - ПС172А-ПС 55А - ПС-3А-ПС 9А | 23.77 |  | 150 |  |  |  | 150/5 | cлужба ЛЭП | ПС 60А | МТЗ-IIст 300,0 2,0 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ | 150/225 |  | ПС 60А | ПС 9А600/5
[12 empty] | ПС 11, 12, 70, 71А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 150/5
|  | 1 | ПС 71А-ПС 70А | 2.455 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 2 | ПС70А - ПС 60А | 8.56 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 3 | ОП 52 - ПС 9А | 11.81 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 4 | ОП 29 - ПС 172А | 0.025 | АПвПг3х(1x120) | 289 | 289 | 289 | 289
|  | 5 | ОП38 - ПС 55А | 0.09 | ПвПу -3(1х95) | 327 | 327 | 327 | 327
|  | 6 | ОП 31- ПС3А | 0.04 | АПвВНг-1*50/25-35 | 174 | 174 | 174 | 174
|  | 7 | ОП 50 - ПС 35/0,4 кВ | 0.055 | АПвПу-1х300/50 | 479 | 479 | 479 | 479
64 | 54А |  | ПС 9А - ПС 91А | 10.377 |  | 380 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 9А | МТЗ-IIст 460,0 2,0 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ | 280/420 |  | ПС 9А 600/5 | ПС 91А
[12 empty] | ПС 91А | УРЗА ВЛ отсутствуют
|  | 1 | ПС 9А - ОП 6 | 0.62 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 2 | ОП 6 - ОП 7 | 1.837 | ПвПУ-1/185 | 469 | 469 | 469 | 469
|  | 3 | ОП 7 - ПС 91 | 7.92 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
65 | 54И |  | ПС 38И - ПС 35И | 23.1 | АС-70 | 200 | 341 | 265 | 233 | 200/5 | [7 empty] | ПС 38И
66 | 55И |  | ПС 35И - ПС 39И | 13.3 | АС-70 | 150 | 341 | 265 | 233 | 150/5 | [6 empty] | ПС 35И | ПС 39И
150/5
67 | 56И |  | ПС 68И - ПС 47И | 14.4 | АС-70 | 150 | 341 | 265 | 233 | 150/5 | [6 empty] | ПС 68И | ПС 47И
[17 empty] | 200/5 | 150/5
68 | 57И |  | ПС 68И - ПС 47И | 14.4 | АС-70 | 150 | 341 | 265 | 233 | 150/5 | [6 empty] | ПС 68И | ПС 47И
[17 empty] | 200/5 | 150/5
70 | 58И |  | ПС 42И - ПС 45И | 28 | АС-95 | 300 | 426 | 330 | 290 | 300/5 | [7 empty] | ПРОВОД
71 | 59А |  | ПС 29А - ПС 38А | 35.75 |  | 100 |  |  |  | 100/5 | [6 empty] | ПС 29А | ПС 38А
|  |  | ПС 29А - ОП 225 | 26.3 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290 | [7 empty] | 100/5
|  |  | ОП 225 - ПС 38А | 9.45 | АС-70 | 265 | 341 | 265 | 233
72 | 59И |  | ПС 68И - ПС 45И | 27.3 | АС-95 | 300 | 426 | 330 | 290 | 300/5 | [7 empty] | ПС 68И
73 | 60А |  | ПС 29А - ПС 30А | 46 | АС-70 | 200 | 341 | 265 | 233 | [7 empty] | ПС 29А
200/5
74 | 60И |  | ПС 99И - ПС 57И | 4.15 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290 |  | cлужба ЛЭП | ПС 99И | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | ПС 99И | ПС 57И
[12 empty] | ПС 57И | УРЗА ВЛ отсутствуют
75 | 61И |  | ТГЭС - ПС 99И | 1.8 |  | 50 |  |  |  | 50/5 | cлужба ЛЭП | ТГЭС | МТЗ-IIст 70,0 0,5 |  |  |  | ТГЭС | ПС 99И
[12 empty] | ПС 99И | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 50/5 | 50/5
|  | 1 | ТГЭС - ОП 5 | 0.6 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 2 | ОП 5 - ПС 99А | 1.2 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
76 | 62И |  | ПС 39И - ПС 118И | 30.6 | АС-95 | 150 | 426 | 330 | 290 | 150/5 | [6 empty] | ПС39
[11 empty] | cлужба ЛЭП | ПС 77А | МТЗ-IIст 300,0 1,5 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ. | 150/225
77 | 63А |  | ПС 77А - ПС 92А | 11.85 |  | 265 |  |  |  | 300/5 |  | ПС 92А | МТЗ-IIст. 360,0 2,0 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ и тр-ров ПС №77А. | 180/270 |  | ПС 77А | ПС 92А
|  |  | ПС 77А - ПС 92А | 9.6 | АС-95 | 300 | 426 | 330 | 290
|  |  | ОП 59 - ПС №174А "Ера Алматы" | 2.25 | АС-70 | 265 | 341 | 265 | 233
78 | 63И |  | ПС 39И - ПС 53И - ПС 34И | 20.8 | АС-95 | 150 | 426 | 330 | 290 | [7 empty] | ПС 39И
150/5
79 | 64И |  | ПС 118И - ПС 41И | 18.7 | АС-95 | 200 | 426 | 330 | 290 | [7 empty] | ПС 118
200/5
80 | 65А |  | ТЭЦ-3 - ПС 144А - ПС 9А | 4.8 |  | 510 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ТЭЦ3 | МТЗ-IIст 1100,0 3,0 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ | 550/825 |  | ТЭЦ-3 | ПС 9А 800/5
[12 empty] | ПС 9А | МТЗ-Iст. 560,0 0,1 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ | 280/420 |  | 600/5
|  | 1 | ТЭЦ-3 - ОП 10 | 1.1 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 2 | ОП 10 - ОП 11 | 0.6 | АПвПУ 1х500/35 | 621 | 621 | 621 | 621
|  | 2 | ОП 10 - ОП 11 | 0.6 | АПвПУ 1х500 | 621 | 621 | 621 | 621
|  | 3 | ОП 11- ПС 9А | 2.2 | АС-185 | 510 | 658 | 510 | 449
|  | 4 | ОП 13 - ПС 144А | 0.393 | АС-70 | 265 | 341 | 265 | 233
81 | 65И |  | ПС 40И - ПС 34И | 10 | АС-95 | 300 | 426 | 330 | 290 | [7 empty] | ПС-40И | ПС-34И
82 | 66А |  | ПС 72А - ПС 135А - ПС 8А - ПС 124А - ПС 9А | 17.08 |  | 300 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 9А | МТЗ-IIст 600,0 2,0 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ | 300/450 |  | ПС 72А | ПС 135А
[12 empty] | ПС 72А | МТЗ-IIст. 420,0 2,4 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ | 210/315 |  | 300/5
|  | 1 |  |  | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
|  | 2 | ОП 7 - ОП 13 | 1.928 | АПвПУ-1х300 | 479 | 479 | 479 | 479
83 | 66И |  | ПС 121И - ПС 40И | 6 | АС-70 | 265 | 341 | 265 | 233 | 300/5 | [6 empty] | ПС 121И | ПС 40И
300/5
84 | 67И |  | ПС 121И - ПС 40И | 6 | АС-70 | 200 | 341 | 265 | 233 | 200/5 | [6 empty] | ПС 121И | ПС 40И
200/5
85 | 68А |  | ПС 6А - ПС 133А | 3.578 |  | 323 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 6А | МТЗ-IIст 700,0 2,4 | Обеспечение резервирования защит тр-ров ПС №56А. | 410 |  | ПС 6А | ПС 56А
[12 empty] | ПС 2А | МТЗ-IIст. 500,0 2,0 | Обеспечение резервирования защит тр-ров ПС №56А. | 236 |  | 600/5
|  | 1 | ПС 6А - ОП a | 0.75 | АОСБ 3х(1x150) | 323 | 323 | 323 | 323
|  | 2 | ОП a - ОП b | 0.593 | АПвЭПУ-1-150/50 | 323 | 323 | 323 | 323
|  | 3 | ОП b - ОП c | 0.11 | АПвПу 1х240/70 | 424 | 424 | 424 | 424
|  | 4 | ОП c - ОП d | 1.597 | АпвЭПУ-1-150/50 | 323 | 323 | 323 | 323
|  | 5 | ОП d - ОП e | 0.316 | АОСБ-3х(1x150) | 323 | 323 | 323 | 323
|  | 6 | ОП e - ПС 133А | 0.212 | АОСБ-3х(1x150) | 323 | 323 | 323 | 323
86 | 68И |  | ПС 41И - ПС 68И | 10.1 | АС-95 | 150 | 426 | 330 | 290 | [7 empty] | ПС 41И | ПС 68И
150/5
87 | 69А |  | ПС 60А - ПС 93А | 21.2 | АС-120 | 200 | 490 | 380 | 334 | [7 empty] | ПС60А 200/5
88 | 69И |  | ПС 68И - ПС 42И - ПС 43И | 17.5 |  | 200 | [10 empty] | ПС 68И | ПС 43И
|  |  | ПС 68И - ОП 84 | 9.9 | АС-70 | 265 | 341 | 265 | 233 | [7 empty] | 200/5 | 400/5
|  |  | ОП 84 - ПС 42И | 0.5 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  |  | ОП 84 - ПС 43И | 7.1 | АС-70 | 265 | 341 | 265 | 233
89 | 70А |  | ТЭЦ-3 - ПС 70А - ПС 71А | 3.425 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290 |  | cлужба ЛЭП | ТЭЦ3 | МТЗ-IIст 750,0 2,0 | Обеспечение резервирования защит тр-ров ПС №70,71А. | 375/563 |  | ТЭЦ-3 | ПС 70A
[12 empty] | ПС 70, 71А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 600/5 | -
90 | 71А |  | ПС 144А - ПС 66А - ПС 93А | 20.8 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334
91 | 70И |  | ПС 68И - ПС 42И - ПС 43И | 20 | АС-95 | 300 | 426 | 330 | 290 | 300/5 | [6 empty] | ПС 68И | ПС 42И
300/5
92 | 71И |  | ПС 70И - ПС 7И | 26.6 | АС-95 | 200 | 426 | 330 | 290 | 200/5 | [6 empty] | ПС 70И | ПС 7И
[17 empty] | 200/5 | 50/5
93 | 72А |  | ПС 114А - ПС 77А - ПС 40А | 23.74 |  | 330 |  |  |  | 400/5 | cлужба ЛЭП | ПС 114А | МТЗ-IIст 150,0 2,2 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ и тр-ров ПС №40,77А. | 75/110 |  | ПС 114А | ПС 77А
[12 empty] | ПС 40А | МТЗ-IIст. 270,0 2,0 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ и тр-ров ПС №40,77А. | 135/200 |  | 400/5
|  | 1 | ПС 114А - ОП 133 - ПС 40А | 21.1 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 2 | ОП 133 - ПС 77А | 2.64 | АС-70 | 265 | 341 | 265 | 233
94 | 72И |  | ПС 72И - ПС 74И | 10.2 | АС-70 | 75 | 341 | 265 | 233 | 75/5 | [6 empty] | ПС 72И | ПС 74И
75/5
95 | 73А |  | ПС 40А - ПС 41А | 15.1 | АС -95 | 150 | 426 | 330 | 290 | 150/5 | cлужба ЛЭП | ПС 40А | МТЗ-IIст. 270,0 2,0 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ и тр-ров ПС №40,77А. | 135/200 |  | ПС 40А | ПС 41А
[12 empty] | ПС 41А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 150/5
96 | 73И |  | ПС 74И - ПС 92И | 11.2 | АС-70 | 75 | 341 | 265 | 233 | 75/5 | [7 empty] | ПС 92И
97 | 74А |  | ПС 94А - ПС 39А | 6.8 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334 |  | cлужба ЛЭП | ПС 94А | МТЗ-IIст 300,0 1,2 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ и тр-ров ПС №39А. | 150/225 |  | ПС 94А | ПС 39А
[12 empty] | ПС 39А | МТЗ-IIст. 270,0 1,0 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ и тр-ров ПС №39А. | 135/200 |  | 400/5
98 | 74И |  | ПС 92И - ПС 77И | 65.63 | АС-50 | 210 | 270.9 | 210 | 184 | 300/5 | [6 empty] | ПС 92И | ПС 77И
100/5
99 | 75А |  | ПС 94А - ПС 126А | 13.67 | АС-95 | 300 | 426 | 330 | 290 | 300/5 | cлужба ЛЭП | ПС 94А | МТЗ-IIст 330,0 1,2 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ и тр-ров ПС №126А. | 165/248 |  | ПС 94А | ПС 126А
[12 empty] | ПС 126А | МТЗ-IIст. 200,0 0,5 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ тр-ров ПС №126А. | 100/150 |  | 300/5
100 | 75И |  | ПС 80И - ПС 82И | 26.7 |  | 75 |  |  |  | 75/5 | [6 empty] | ПС 80И | ПС 82И
|  |  | ПС 80И - ОП 57 | 6.4 | АС-70 | 265 | 341 | 265 | 233 | [7 empty] | 75/5
|  |  | ОП 57 - ПС 82И | 20.3 | АС-35 | 175 | 225.75 | 175 | 154
101 | 76А |  | ПС 39А - ПС 41А | 20.7 | АС-70 | 150 | 341 | 265 | 233 | 150/5 | cлужба ЛЭП | ПС 39А | МТЗ-IIст. 270,0 1,0 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ и тр-ров ПС №39А. | 135/200 |  | ПС 39А | ПС 41А
[12 empty] | ПС 41А | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 150/5 | -
102 | 76И |  | ПС 89И - ПС 90И | 24.7 | АС-50 | 50 | 270.9 | 210 | 184 | 50/5 | [6 empty] | ПС 89И | ПС 90И
50/5
103 | 77И |  | ПС 82И - ПС 89И | 16.2 | АС-70 | 200 | 341 | 265 | 233 | 200/5 | [6 empty] | ПС 82И | ПС 89И
[17 empty] | 200/5 | 100/5
104 | 78И |  | ПС 77И - ПС 76И | 18 | АС-95 | 75 | 341 | 330 | 290 | 75/5 | [6 empty] | ПС 77И | ПС 76И
200/5
105 | 79А |  | ПС 80 - ПС 81 - ПС 82 | 69.3 | АС-70 | 100 | 341 | 265 | 233 | 100/5 | [7 empty] | ПС 81А
106 | 80А |  | ПС 83 - ПС 84 | 67.8 | АС-70 | 100 | 341 | 265 | 233 | 100/5 | [7 empty] | ПС 83А
107 | 80И |  | ПС 70И - ПС 84И | 26.8 | АС-95 | 100 | 425.7 | 330 | 290 | 100/5 | [7 empty] | ПС 70И
108 | 81А |  | ПС 31А - ПС 95А - ПС48А | 47.08 | АС-70 | 100 | 341 | 265 | 233 | 100/5 | [7 empty] | ПС 95А
109 | 81И |  | ПС 70И - ПС 85И | 20.9 |  | 175 |  |  |  | 200/5 | [7 empty] | ПС 85И
|  |  | ОП 140 - ОП 147 | 0.98 | АС-50 | 210 | 270.9 | 210 | 184
|  |  | ОП 7 - ПС 11И | 19.92 | АС-35 | 175 | 225.8 | 175 | 154
110 | 82И |  | ПС 70И - ПС 8И | 55.7 |  | 175
|  |  | ПС 70И - ПС 5И | 27.3 | АС-50 | 210 | 270.9 | 210 | 184
|  |  | ОП 221-229 - ОП 306-317 | 2.85 | АС-35 | 175 | 225.8 | 175 | 154
|  |  | ОП 180 - ПС 8И | 24.75 | АС-95 | 330 | 425.7 | 330 | 290
|  |  | ОП 105 - ПС 149А | 0.8 | АС-120 | 380 | 490.2 | 380 | 334
111 | 83А |  | ПС 115А - ПС 51А | 44.8 | АС-70 | 150 | 341 | 265 | 233 | 150 | ЖРЭС | ПС 115А | МТЗ-IIст 150,0 2,0 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ и тр-ров ПС №51А. | 75/110 |  | ПС 115А | ПС 51И
[12 empty] | ПС 51А | МТЗ-IIст. 150,0 2,0 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ | 75/110 |  | 150/5
112 | 83И |  | ПС 80И - ПС 81И | 24.4 | АС-95 | 100 | 425.7 | 330 | 290 | 100/5 | [6 empty] | ПС 80И | ПС 81И
100/5
113 | 84А |  | ПС 29А - ПС 138А - ПС 45А | 19.3 |  | 100 |  |  |  | 100/5 | [6 empty] | ПС 29А | ПС 198
|  |  | ПС 29А - ОП 70 | 9.3 | АС-50 | 210 | 270.9 | 210 | 184 | [7 empty] | 100/5
|  |  | ОП 70 - ПС 138А | 7.7 | АС-70 | 265 | 341 | 265 | 233
|  |  | ОП 70 - ПС 45А | 2.3 | АС-50 | 210 | 270.9 | 210 | 184
114 | 84И |  | ПС 81И - ПС 94И | 15.3 | АС-70 | 100 | 341 | 265 | 233 | 100/5 | [7 empty] | ПС 81И
115 | 85А |  | ПС 29А - ПС 138А- ПС 45А | 19.3 |  | 150 |  |  |  | 150/5 | [6 empty] | ПС 29А | ПС 138А
|  |  | ПС 29А - ОП 70 | 9.3 | АС-50 | 210 | 270.9 | 210 | 184 | [7 empty] | 150/5 | 150/5
|  |  | ОП 70 - ПС 138А | 7.7 | АС-70 | 265 | 341 | 265 | 233
|  |  | ОП 70 - ПС 45А | 2.3 | АС-50 | 210 | 270.9 | 210 | 184
116 | 85И |  | ПС 94И - ПС 93И | 31.9 | АС-70 | 100 | 341 | 265 | 233 | 100/5 | [7 empty] | ПС 93И
117 | 86А |  | ПС 29А - ПС69А | 16.5 |  | 150 |  |  |  | 150/5 | [6 empty] | ПС 29А | ПС 69А
|  |  | ПС 29А - ОП 62 | 11.7 | АС-95 | 330 | 425.7 | 330 | 290 | [7 empty] | 150/5 | 150/5
|  |  | ОП 62 - ПС 69А | 4.8 | АС-70 | 265 | 341 | 265 | 233
118 | 86И |  | ПС 93И - ПС 91И | 19.3 | АС-70 | 100 | 341 | 265 | 233 | 100/5 | [7 empty] | ПС 93И
119 | 87И |  | ПС 91И - ПС 90И | 27.7 | АС-70 | 50 | 341 | 265 | 233 | 50/5 | [6 empty] | ПС 90И
120 | 89А |  | ПС 32А - ПС 49А - ПС 115А | 18.51 |  | 200 |  |  |  | 200/5 | [6 empty] | ПС 115А | ПС 32А
|  |  | ПС 115А - ОП 19 | 2 | АС-70 | 265 | 341 | 265 | 233 | [7 empty] | 200/5 | 400/5
|  |  | ОП 19 - ПС 49А | 1 | АС-50 | 210 | 270.9 | 210 | 184
|  |  | ОП 19 - ПС 32А | 15.51 | АС-95 | 330 | 425.7 | 330 | 290
121 | 88И |  | ПС 72И - ПС 95И | 13.1 | АС-50 | 50 | 225 | 210 | 184 | 50/5 | [6 empty] | ПС 95И
122 | 89И |  | ПС 72И - ПС 95И | 13.1 | АС-50 | 100 | 225 | 210 | 184 | 100/5 | РРЭС | ПС 72И | МТЗ-IIст 100,0 1,5 | Обеспечение резервирования защит тр-ров ПС №95И. | 50/75 |  | ПС 72И | ПС 95И
[12 empty] | ПС 95И | УРЗА ВЛ отсутствуют |  |  |  | 100/5
123 | 90И |  | ПС 60А - ПС 98И - ПС 97И | 27.35 |  | 150 |  |  |  | 150/5 | cлужба ЛЭП | ПС 60А | МТЗ-IIст 300,0 2,0 | Обеспечение резервирования защит тр-ров ПС №97,98И. | 150/225 |  | ПС 60А | ПС 98И
[12 empty] | ПС 97И | МТЗ-IIст. 300,0 1,8 | Обеспечение резервирования защит тр-ров ПС №97,98И. | 150/225 |  | 150/5
|  | 1 | ПС 60А - ОП 108 - ПС 98И | 14.85 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 2 | ОП 108 - ПС 97И | 12.5 | АС-50 | 210 | 225 | 210 | 184
124 | 91А |  | ПС 104 - ПС 106 | 8.8 | АС-70 | 100 | 341 | 265 | 233 | 100/5
125 | 91И |  | ПС 60А - ПС 50И - ПС 98И -ПС 97И | 37.2 |  | 150 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 60А | МТЗ-IIст 300,0 2,0 | Обеспечение резервирования защит тр-ров ПС №97,98И. | 150/225 |  | ПС 60А | ПС 50И
[12 empty] | ПС 97И | МТЗ-IIст. 300,0 1,8 | Обеспечение резервирования защит тр-ров ПС №50, 97, 98И. | 150/225 |  | 150/5
|  | 1 | ПС 60А - ОП 108 - ПС 98И | 14.8 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 2 | ОП 108 - ПС 97И | 12.5 | АС-50 | 210 | 225 | 210 | 184
|  | 3 | отп. на ПС 50И | 9.9 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
126 | 92А |  | ПС 106А - ПС 107А | 15.7 | АС-70 | 100 | 341 | 265 | 233 | 100/5 | [6 empty] | ПС 107А
127 | 92И |  | ПС 50И - ПС 97И | 17.8 | АС-95 | 75 | 426 | 330 | 290 | 75/5 | cлужба ЛЭП | ПС 50И | МТЗ-IIст 500,0 2,0 | Обеспечение резервирования защит тр-ров ПС №97,98И. | 250/375 |  | ПС 50И | ПС 97И
[12 empty] | ПС 97И | МТЗ-IIст. 300,0 1,8 | Обеспечение резервирования защит тр-ров ПС №50И. | 150/225 |  |  | 150/5
128 | 93А |  | ПС 114А - ПС 66А - ПС 92А | 17.22 | АС-120 | 380 | 490.2 | 380 | 334 | ПРОВОД
129 | 94А |  | ПС 114А - ПС 76А | 15.9 | АС-50 | 200 | 270.9 | 210 | 184 | [7 empty] | ПС 114А | ПС 76А
200/5
130 | 95А |  | ПС 92А - ПС 91А | 7.51 | АС-120 | 380 | 490 | 380 | 334 |  | cлужба ЛЭП | ПС 91А | МТЗ-IIст 300,0 1,5 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ и тр-ров ПС №92А. | 150/225 |  | ПС 92А | ПС 91А
[12 empty] | ПС 92А | УРЗА ВЛ отсутствуют
131 | 96А |  | ПС 114А - ПС 64А | 15.4 | АС-150 | 300 | 580.5 | 450 | 396 | [7 empty] | ПС 114А | ПС 64А
300/5
[11 empty] | cлужба ЛЭП | ПС 65А | МТЗ-IIст 360,0 1,5 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ и тр-ров ПС №65,36А. | 180/270
132 | 98А |  | ПС 65А - ПС 36А | 3.701 |  | 200 | [5 empty] | ПС 36А | МТЗ-IIст. 300,0 1,5 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ и тр-ров ПС №36,65А. | 150/225 |  | ПС 65А 200/5 | ПС 36А 300/5
|  | 1 | ПС 65А - муфта 1 | 1.98 | АОСБ-3х(1x150) | 323 | 323 | 323 | 323
|  | 2 | муфта 1 - муфта 2 | 0.1 | АПвПУ-1х350-64/110 | 479 | 479 | 479 | 479
|  | 3 | муфта 2 - ОП 14 | 1.379 | АОСБ-3x(1х120) | 289 | 289 | 289 | 289
|  | 4 | ОП 14 - ПС 36А | 0.242 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
133 | 99А |  | ПС 92А - ПС 36А - ПС 35А | 6.728 |  | 300 |  |  |  |  | cлужба ЛЭП | ПС 92А | МТЗ-IIст 360,0 2,2 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ и тр-ров ПС №35,36А. | 180/270 |  | ПС 92A | ПС 36А 300/5
[12 empty] | ПС 36А | МТЗ-IIст. 300,0 1,5 | Обеспечение резервирования защит смежных ВЛ и тр-ров ПС №35,36А. | 150/225
|  | 1 | ПС 92А - ПС 35А | 3.63 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 2 | ПС 92А - ОП 1 | 0.065 | АПВПУ- 1x300 | 479 | 479 | 479 | 479
|  | 3 | ОП 14 (или ОП 1) - ОП 13 | 2.306 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
|  | 4 | ОП 13 - ОП 14 | 0.55 | АОСБ 3х(1x150) | 323 | 323 | 323 | 323
|  | 5 | ОП 14 - ПС 36А | 0.242 | АС-95 | 330 | 426 | 330 | 290
134 | 99И |  | ПС 72И - ПС 73И | 6.1 | АС-95 | 100 | 426 | 330 | 290 | 100/5 | [6 empty] | ПС 72И | ПС 73И