## 21.12.2016 (2)
Загрузка подстанций 35 кВ и выше в Алматинском регионе в зоне АО "АЖК"
в нормальном режиме по замерам 21.12.2016г. (состояние оборудования на 01.09.2017г.)
№ п/п |  | Диспет-черский № ПС. | Наименование ПС | Год ввода ПС | Год ввода и дисп.№ тр-ра | Класс напряжения, кВ | Тип трансфор-матора | Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА | Загрузка трансформаторов |  | свободные и доступные мощности | место расположения подстанции
[9 empty] | Р, МВт | %
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ПС - 220 кВ
1 | 1 | 7А | АХБК | 1970 | 1971 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТНГ | 125 | 59.13 | 53.64% | огранич. | город
[5 empty] | 1974 - №2 | 220/110/10 | АТДЦТНГ | 125 | 60.46 | 54.51% | огранич. | город
2 | 1 | 62А | Капшагайская | 1962 | 1980 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТГН | 63 | 22.4 | 39.85% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
[5 empty] | 1980 - №2 | 220/110/10 | АТДЦТГН | 63 | 22.32 | 39.74% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
3 | 1 | 68И | Шелек | 1986 | 1991 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТН | 63 | 27.56 | 49.93% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
[5 empty] | 1992 - №2 | 220/110/10 | АТДЦТН | 63 | 27.51 | 49.84% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
4 | 1 | 131А | Горный Гигант | 1986 | 1989 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТН | 125 | 30.65 | 27.98% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 1990 - №2 | 220/110/10 | АТДЦТН | 125 | 30.63 | 27.97% | наличие свободной мощности | город
5 | 1 | 140А | Западная | 1990 | 1992 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТН | 63 | 25.1 | 45.47% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
[5 empty] | 1989 - №2 | 220/110/10 | АТДЦТН | 63 | 24.5 | 44.39% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
6 | 1 | 143А | Робот | 1989 | 1989 - №1 | 220/10/10 | ТРДЦН | 63 | 15.47 | 26.36% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
[5 empty] | 1993 - №2 | 220/10/10 | ТРДЦН | 63 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
7 | 1 | 147А | Таугуль | 2001 | 2001 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТН | 125 | 36.96 | 32.76% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2005 | 2005- №2 | 220/110/10 | АТДЦТН | 125 | 34.88 | 31.15% | наличие свободной мощности | город
8 | 1 | 154А | Коян коз | 2009 | 2009 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 4.44 | 1.91% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2009 | 2016- №2 | 220/110/10 | SFS | 250 | 3.52 | 1.51% | наличие свободной мощности | город
9 | 1 | 160А | Ерменсай | 2010 | 2010 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 32.75 | 14.04% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2010 | 2010 - №2 | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 31.29 | 13.59% | наличие свободной мощности | город
10 | 1 | 166А | Бесагаш | 2012 | 2010 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 10.27 | 4.6% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 2010 - №2 | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 8.26 | 3.73% | наличие свободной мощности | город
ПС - 110 кВ
1 | 1 | 1А | АЗТМ | 1956 | 1974 - №1 | 110/6/6 | ТРДН | 40 | 10.81 | 29% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 1974 - №2 | 110/6/6 | ТРДН | 40 | 15.67 | 42.05% | наличие свободной мощности | город
2 | 1 | 6А | Геологострой | 1963 | 2009 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 40 | 19.79 | 53.97% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
[5 empty] | 2008 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 40 | 19.71 | 54.26% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
3 | 1 | 11А | АЗИ | 2015 | 2015 - №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 2015 - №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | город
4 | 1 | 12А | БАК | 2015 | 2015 - №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 10.52 | 17.92% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 2015 - №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | город
5 | 1 | 14А | Завод XX лет Октября | 1961 | 2004 - №1 | 110/6/6 | ТРДН | 25 | 12.12 | 52.04% | огранич. по ПС-14А, ВЛ-109А/102А/105А/120АИ | город
[5 empty] | 2015 - №2 | 110/10 | ТДН | 16 | 0.66 | 4.43% | огранич. по ПС-14А, ВЛ-109А/102А/105А/120АИ | город
[5 empty] | 2005 - №3 | 110/6/6 | ТРДН | 25 | 13.26 | 56.93% | огранич. по ПС-14А, ВЛ-109А/102А/105А/120АИ | город
6 | 1 | 15А | Малая станица | 1960 | 2014 - №1 | 110/10/6 | SFSZ9 | 40 | 12.36 | 33.17% | огранич. по ВЛ-109А/102А/105А/120АИ | город
[5 empty] | 2014 - №2 | 110/10/6 | SFSZ9 | 40 | 12.1 | 32.47% | огранич. по ВЛ-109А/102А/105А/120АИ | город
7 | 1 | 16И | НЯЦ | 1966 | 1988 - №1 | 110/35/6 | ТДТН | 25 | 11.27 | 50.2% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
[5 empty] | 1988 - №2 | 110/35/6 | ТДТНГ | 25 | 12 | 54.4% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
8 | 1 | 18А | Химпром | 1963 | 1970 - №1 | 110/6 | ТДН | 16 | 6.43 | 43.14% | огранич. по ВЛ-149А | город
[5 empty] | 2012 - №2 | 110/6 | SFAZ | 25 | 4.32 | 18.54% | огранич. по ВЛ-149А | город
9 | 1 | 19А | Механобр | 1966 | 2000 - №1 | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 11.46 | 49.2% | огранич. | город
[5 empty] | 1976 - №2 | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 15.41 | 66.16% | огранич. | город
10 | 1 | 24А | ПКиО | 1963 | 1976 - №1 | 110/35/6 | ТДТН | 25 | 12.54 | 56.08% | огранич. по ПС-24А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
[5 empty] | 1976 - №2 | 110/35/6 | ТДТН | 25 | 13.11 | 58.64% | огранич. по ПС-24А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
11 | 1 | 26А | Андра | 2003 | 2016 - №1 | 110/10 | ТРДНТ | 63 | 8.23 | 14.91% | наличие свободной мощности | абонент
[5 empty] | 2016 - №2 | 110/10 | ТРДНТ | 63 | 13.83 | 25.06% | наличие свободной мощности | абонент
12 | 1 | 27А | Каскеленская | 1968 | 2009 - №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 5.44 | 36.49% | огранич. по ВЛ-169А/134А | Карасайский РЭС
[5 empty] | 2009 - №2 | 110/10 | ТДН | 16 | 7.06 | 47.35% | огранич. по ВЛ-169А/134А | Карасайский РЭС
13 | 1 | 28А | Каргалы | 1963 | 1979 - №1 | 110/10 | ТДН | 10 | 0 | 0% | огранич. по ВЛ-169А/134А | Жамбылский РЭС
[5 empty] | 1980 - №2 | 110/10 | ТДН | 10 | 5.64 | 60.54% | огранич. по ВЛ-169А/134А | Жамбылский РЭС
14 | 1 | 29А | Узун-Агаш | 1963 | 2008 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 10.07 | 69.17% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
[5 empty] | 1989 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 5.11 | 34.75% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
15 | 1 | 37А | Поршень | 1969 | 1969 - №1 | 110/6 | ТДНГ | 20 | 2.58 | 13.85% | огранич. по ВЛ-149А | город
[5 empty] | 1969 - №2 | 110/6 | ТДНГ | 20 | 1.14 | 6.11% | огранич. по ВЛ-149А | город
16 | 1 | 39И | Маловодное | 1959 | 1959 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
[5 empty] | 2011 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 10.81 | 74.28% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
17 | 1 | 42А | Аксай | 1974 | 2015- №1 | 110/10 | ТРДН | 63 | 0 | 0% | огранич. по ВЛ-169А/134А | город
[5 empty] | 2015 - №2 | 110/10 | ТРДН | 63 | 30.57 | 52.09% | огранич. по ВЛ-169А/134А | город
18 | 1 | 43А | Южная | 1980 | 2008 - №1 | 110/10/10 | ТРДН | 63 | 11.99 | 20.42% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
[5 empty] | 2008 - №2 | 110/10/10 | ТРДН | 63 | 10.38 | 17.69% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
19 | 1 | 44А | БОС | 1970 | 1970 - №1 | 110/6 | ТДН | 16 | 1.21 | 8.11% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 1971 - №2 | 110/6 | ТДН | 16 | 2.62 | 17.57% | наличие свободной мощности | город
20 | 1 | 46А | Шоссейная | 1977 | 2007 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 6.61 | 28.38% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 2007 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 17.69 | 77% | наличие свободной мощности | город
21 | 1 | 47А | Пригородная | 1977 | 2009 - №1 | 110/10 | ТРДН | 25 | 6.78 | 29.1% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 2008 - №2 | 110/10 | ТРДН | 25 | 6.42 | 27.56% | наличие свободной мощности | город
22 | 1 | 50И | Жалгамыс | 1979 | 1979 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 1.53 | 16.43% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
23 | 1 | 52А | Аэропорт | 2003 | 2003- №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 2.57 | 17.24% | наличие свободной мощности | абонент
[5 empty] | 2003- №2 | 110/10 | ТДН | 16 | 2.31 | 15.49% | наличие свободной мощности | абонент
24 | 1 | 54А | Медео | 1971 | 1971 - №1 | 110/35/6 | ТДТН | 16 | 0.41 | 2.85% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 1972 - №2 | 110/35/6 | ТДТН | 16 | 7.82 | 53.83% | наличие свободной мощности | город
25 | 1 | 55И | Панфиловская | 1978 | 1979 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 8.73 | 59.31% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
[5 empty] | 1980 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 7.15 | 48.41% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
26 | 1 | 56А | Алтай | 2014 | 2014 - №1 | 110/10/6 | SFSZ9 | 40 | 10.11 | 30.4% | огранич. по ВЛ-109А/102А/105А/120АИ | город
[5 empty] | 2014 - №2 | 110/10/6 | SFSZ9 | 40 | 15.03 | 40.13% | огранич. по ВЛ-109А/102А/105А/120АИ | город
27 | 1 | 57А | Промзона строит.Кап. ГЭС | 1965 | 1969 - №1 | 110/6 | ТМ | 6.3 | 1.02 | 17.39% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
[5 empty] | 1975 - №2 | 110/10 | ТДН | 10 | 2.18 | 23.4% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
[5 empty] | 1982 - №3 | 110/10 | ТДН | 10 | 0.14 | 1.49% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
28 | 1 | 57И | Заводская (ТЛМЗ) | 1979 | 1979 - №1 | 110/10 | ТДТН | 16 | 9.36 | 64.2% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
29 | 1 | 58И | Талгар | 1986 | 2015 - №1 | 110/35/10 | SFSZ11 | 40 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
[5 empty] | 2016 - №2 | 110/35/10 | SFSZ11 | 40 | 16.32 | 43.79% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
30 | 1 | 59А | Сайран | 1979 | 2007 - №1 | 110/10/10 | ТРДН | 40 | 5.52 | 14.81% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
[5 empty] | 2007 - №2 | 110/10/10 | ТРДН | 40 | 8.69 | 23.32% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
31 | 1 | 59И | Ново-Алексеевка | 1980 | 1984 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 4.42 | 29.64% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
[5 empty] | 1979 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 7.84 | 53.48% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
32 | 1 | 59И | Учебный полигон | 1971 | 1971 - №1 | 110/10 | ТМН | 6.3 | не действующий
33 | 1 | 60А | Дмитриевка | 1965 | 1977 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 10.76 | 46.81% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
[5 empty] | 1973 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 4.51 | 19.97% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
34 | 1 | 61А | Николаевка | 1989 | 1989 - №1 | 110/10 | ТДН | 10 | 5.68 | 60.98% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
[5 empty] | 1989 - №2 | 110/10 | ТДН | 10 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
35 | 1 | 63А | Самал | 1989 | 2007 - №1 | 110/10/10 | ТРДН | 40 | 13.61 | 36.51% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 2007 - №2 | 110/10/10 | ТРДН | 40 | 12.48 | 33.48% | наличие свободной мощности | город
36 | 1 | 67И | Радиоцентр №7 | 1972 | 1972 - №1 | 110/10 | ТМН | 6.3 | 0.63 | 10.76% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
[5 empty] | 2005 - №2 | 110/10 | ТДН | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
37 | 1 | 68А | Заречная | 1980 | 1980 - №1 | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 4.71 | 20.23% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
[5 empty] | 1980 - №2 | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 3.62 | 15.54% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
38 | 1 | 70И | Шонжа | 1968 | 1986 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 3.73 | 25.34% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
|  |  |  | 1981 | 2014 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 6.91 | 47.44% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
39 | 1 | 72А | ЗЖБИ (новая) | 1988 | 2007 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 15.99 | 70.85% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 2008 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 6.23 | 27.49% | наличие свободной мощности | город
40 | 1 | 72И | Кегень | 1979 | 1983 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 3.04 | 33.02% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
[5 empty] | 1979 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
41 | 1 | 73А | Сорбулак - 1 | 1988 | 1988 - №1 | 110/6 | ТДН | 10 |  |  | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
42 | 1 | 74А | БКНС | 1989 | 1989 - №1 | 110/6 | ТДН | 10 |  |  | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
43 | 1 | 75И | Узун-Булак | 1984 | 1984 - №1 | 110/10 | ТМН | 2.5 | 0.07 | 3.05% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
44 | 1 | 77И | Жаланаш (новая) | 1985 | 1974 - №1 | 110/35/10 | ТМТ | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
[5 empty] | 1984 - №2 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 0.96 | 16.45% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
45 | 1 | 78И | Бестобе | 1990 | 1990 - №1 | 110/10 | ТМН | 2.5 | 0.12 | 5.2% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
46 | 1 | 79И | Тасаши | 1981 | 1982 - №1 | 110/10 | ТМН | 2.5 | 0.07 | 3.05% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
47 | 1 | 80А | Балатопар | 1987 | 1987 - №1 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 0.94 | 16.54% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
48 | 1 | 80И | Сарыжас | 1967 | 1967 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
[5 empty] | 1967 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 0.6 | 6.54% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
49 | 1 | 83А | Коктал | 1978 | 1978 - №1 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 0.57 | 10.01% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
50 | 1 | 84И | Ташкарасу | 1981 | 1981 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
51 | 1 | 85А | ГПП-2 АЗТМ | 1987 | 1987 - №1 | 110/6 | ТРДН | 25 | 3.03 | 13.01% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 1987 - №2 | 110/6 | ТРДН | 25 | 1.46 | 6.27% | наличие свободной мощности | город
52 | 1 | 86А | Куст-29 | 1989 | 1989 - №1 | 110/6 | ТДН | 16 | 3.68 | 24.7% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 1989 - №2 | 110/6 | ТДН | 16 | 1.74 | 11.68% | наличие свободной мощности | город
53 | 1 | 87А | Каскеленская -1 | 1990 | 1990 - №1 | 110/6 | ТДН | 6.3 | демонтирован
54 | 1 | 88А | Каскеленская -2 | 1990 | 1990 - №1 | 110/6 | ТДН | 10 |  |  | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
55 | 1 | 89И | Текес | 1983 | 1982 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 3.01 | 33.28% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
56 | 1 | 94А | Северный Каскелен | 1973 | 2010 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 20.86 | 92.14% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А | Карасайский РЭС
[5 empty] | 2008 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 13.32 | 58.97% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А | Карасайский РЭС
57 | 1 | 95А | Бериктас (новая) | 1991 | 1991 - №2 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 2.57 | 44.82% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
58 | 1 | 98А | Ленинский мост | 1991 | 1990 - №1 | 110/6 | ТМН | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
59 | 1 | 99А | Жайляу | 2010 | 2006- №1 | 110/10 | ТМН | 6.3 | 0.26 | 4.42% | наличие свободной мощности | абонент
[5 empty] | 2006- №1 | 110/10 | ТМН | 6.3 | 1.36 | 23.17% | наличие свободной мощности | абонент
60 | 1 | 100И | Карашенгель | 1974 | 1974 - №1 | 110/10 | ТМН | 2.5 | 1.19 | 51.03% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
61 | 1 | 101И | Чимбулак | 1986 | 1986 - №1 | 110/10 | ТМН | 6.3 | 2.21 | 37.64% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
62 | 1 | 101А | Европолис |  | 2008-№1 | 110/10 | ТДН | 16 | 1.05 | 7.05% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | абонент
[5 empty] | 2008-№2 | 110/10 | ТДН | 16 | 0 | 0% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | абонент
63 | 1 | 102А | АДК | 1972 | 2005 - №1 | 110/10 | ТДН | 10 | 4.23 | 45.4% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
[5 empty] | 2005 - №2 | 110/10 | ТДН | 10 | 5.93 | 63.64% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
64 | 1 | 102И | Бескайнар | 1986 | 1986 - №1 | 110/10 | ТМН | 6.3 | 1.6 | 27.24% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
65 | 1 | 104А | Тасмурун | 1973 | 1973 - №1 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 1.46 | 25.7% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
66 | 1 | 105А | Баканас | 1973 | 1978 - №1 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
[5 empty] | 1973 - №2 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 3.22 | 55.24% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
67 | 1 | 108А | Барибаева | 1975 | 1975 - №1 | 110/10 | ТМН | 2.5 | 0.05 | 2.15% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
68 | 1 | 109А | Акколь | 1975 | 2001 - №1 | 110/10 | ТМН | 2.5 | 0.24 | 10.25% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
69 | 1 | 111А | Желтуранга | 1975 | 2004 - №1 | 110/35/10 | ТМН | 2.5 | 0.66 | 28.37% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
70 | 1 | 113И | М.Сары | 1975 | 1975 - №1 | 110/6 | ТМ | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
71 | 1 | 114А | Междуреченская | 1974 | 1974 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 40 | 18 | 50.07% | огранич. | Отеген Батыр
[5 empty] | 1974 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 40 | 30.58 | 85.33% | огранич. | Отеген Батыр
72 | 1 | 115А | Куртинская | 1974 | 1979 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 1.11 | 12.22% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
[5 empty] | 2006 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 0.32 | 3.53% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
73 | 1 | 116А | Копа | 1974 | 1988 - №1 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
[5 empty] | 2008 - №2 | 110/35/10 | ТМН | 2.5 | 0.41 | 17.6% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
74 | 1 | 117А | Чильбастау | 1974 | 1974 - №1 | 110/6 | ТМН | 6.3 | 0.21 | 3.57% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
[5 empty] | 1986 - №3 | 110/10 | ТМН | 16 | 0.95 | 6.37% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
75 | 1 | 117И | СЗО (зона отдыха) | 2010 | 2010 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 0.71 | 7.63% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
76 | 1 | 118А | Арман | 1982 | 2009 - №1 | 110/10/6 | ТДТН | 40 | 12.89 | 34.59% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
[5 empty] | 2009 - №2 | 110/10/6 | ТДТН | 40 | 15.11 | 40.54% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
77 | 1 | 119А | Новозападная | 1982 | 2008 - №1 | 110/10 | ТРДН | 40 | 11.28 | 30.27% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 2008 - №2 | 110/10 | ТРДН | 40 | 10.52 | 28.23% | наличие свободной мощности | город
78 | 1 | 120И | Талгарский водозабор | 1984 | 1984 - №1 | 110/6 | ТДН | 16 | 1.51 | 10.13% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
[5 empty] | 1984 - №2 | 110/6 | ТДН | 16 | 0.51 | 3.42% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
79 | 1 | 121И | Есик-Западная | 1974 | 2011- №1 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 6.23 | 27.08% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
[5 empty] | 1987 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 16.57 | 73.12% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
80 | 1 | 122И | Шенгельды | 1979 | 2000 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  |  | 1989 | 2009 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 1.94 | 13.56% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
81 | 1 | 123А | ТЭЦ-2 | 1975 | 1982 - №1 | 110/6 | ТМ | 6.3 | 0.44 | 7.49% | наличие свободной мощности | город
82 | 1 | 123И | Сарыбулак | 1979 | 1987 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 2.94 | 20.54% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
[5 empty] | 1987 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
83 | 1 | 127А | Каменка | 1982 | 2010 - №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 5.1 | 34.22% | огранич. по ВЛ-179А/180А | Карасайский РЭС
[5 empty] | 2006 - №2 | 110/10 | ТДН | 16 | 6.34 | 42.53% | огранич. по ВЛ-179А/180А | Карасайский РЭС
84 | 1 | 128А | Комсомольская | 1983 | 2011 - №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 11.37 | 76.27% | огранич. | город
[5 empty] | 2011 - №2 | 110/10 | ТДН | 16 | 6.44 | 43.2% | огранич. | город
85 | 1 | 130А | Топливная | 1985 | 2009 - №1 | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 1.68 | 7.21% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
[5 empty] | 1989 - №2 | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 2.48 | 10.65% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
86 | 1 | 132А | Саябак | 2005 | 2005-№1 | 110/6 | ТДТН | 40 | 16.74 | 44.92% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
[5 empty] | 2005- №2 | 110/6 | ТДТН | 40 | 18.3 | 49.11% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
87 | 1 | 136А | ГШО | 1986 | 2009 - №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 7.97 | 53.47% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 2008 - №2 | 110/10 | ТДН | 16 | 4.83 | 32.39% | наличие свободной мощности | город
88 | 1 | 137А | Центральная | 1986 | 2007 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 40 | 10.44 | 28.7% | огранич. по ВЛ-149А | город
[5 empty] | 2007 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 40 | 23.77 | 65.36% | огранич. по ВЛ-149А | город
89 | 1 | 139А | Айдарлы | 1986 | 2001 - №1 | 110/35/10 | ТМ | 2.5 | 0.22 | 9.51% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
90 | 1 | 141А | Калкаман | 1987 | 1987 - №1 | 110/10 | ТДН | 10 | 3.64 | 39.07% | огранич. по ВЛ-169А/134А | город
[5 empty] | 1987 - №2 | 110/10 | ТДН | 10 | 1.85 | 19.85% | огранич. по ВЛ-169А/134А | город
91 | 1 | 146А | Табачная | 1999 | 1999 - №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 4.79 | 32.14% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 1999 - №2 | 110/10 | ТДН | 16 | 3.57 | 23.94% | наличие свободной мощности | город
92 | 1 | 148А | ТалгарСайы | 2005 | 2005- №1 | 110/10 | ТДН | 10 | абонент |  |  | Талгарский РЭС
[5 empty] | 2005- №2 |  | ТДН | 10 | абонент |  |  | Талгарский РЭС
93 | 1 | 150А | Алмалы | 2007 | 2007 - №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 2.53 | 16.98% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 2007 - №2 |  | ТДН | 16 | 4.74 | 31.8% | наличие свободной мощности | город
94 | 1 | 151А | Райымбек | 2007 | 2007 - №1 | 110/10/6 | ТДТН | 25 | 7.57 | 32.5% | огранич. по ВЛ-149А | город
[5 empty] | 2007 - №2 |  | ТДТН | 25 | 4.57 | 19.63% | огранич. по ВЛ-149А | город
95 | 1 | 152А | Мойнак | 2007 | 2007- №1 | 110/10 | ТМН | 6.3 | 0.17 | 2.92% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
96 | 1 | 156А | ИЯФ Новая | 2010 | 2016- №1 | 110/10/10 | SFFZ10 | 40 |  |  | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
[5 empty] | 2015- №2 | 110/10 | SFFZ10 | 40 |  |  | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
97 | 1 | 157А | КазГУ Новая | 2010 | 2010- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 10.37 | 17.67% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 2010- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 8.23 | 14.02% | наличие свободной мощности | город
98 | 1 | 158А | Медеу- Новая | 2010 | 2010- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 0.57 | 0.97% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 2010- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 1.8 | 3.07% | наличие свободной мощности | город
99 | 1 | 159А | Шымбулак | 2010 | 2010- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 40 | 1.96 | 5.26% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 2010- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 40 | 0.15 | 0.4% | наличие свободной мощности | город
100 | 1 | 161А | Бiлiм Ордасы | 2010 | 2010- №1 | 110/10/10 | ТРДН | 40 | абонент |  |  | Талгарский РЭС
[5 empty] | 2010- №2 | 110/10/10 | ТРДН | 40 | абонент |  |  | Талгарский РЭС
101 | 1 | 162А | Алгабас | 2011 | 2010- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 3.49 | 5.95% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 2010- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 5.01 | 8.54% | наличие свободной мощности | город
102 | 1 | 163А | Отырар | 2011 | 2011- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 1.84 | 3.14% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 2011- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 2.45 | 4.17% | наличие свободной мощности | город
103 | 1 | 164А | Алатау | 2011 | 2011- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 40 | 0.54 | 1.45% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 2011- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 40 | 1.64 | 4.4% | наличие свободной мощности | город
104 | 1 | 165А | Карасу | 2012 | 2011- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 8.9 | 15.16% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 2011- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 10.75 | 18.31% | наличие свободной мощности | город
105 | 1 | 167А | Мамыр | 2013 | 2013- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 0.2 | 0.34% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 2013- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 2.64 | 4.5% | наличие свободной мощности | город
106 | 1 | 168А | Есентай | 2013 | 2013- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 17.83 | 30.38% | огранич. по Т3, Т4 | город
| 107 |  |  |  | 2013- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 15.93 | 27.14% | огранич. по Т3, Т4 | город
107 | 1 | 169А | Акбулак | 2016 | 2016- №1 | 110/10/10 | ТРДН | 63 | 10.8 | 18.4% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 2016- №2 | 110/10/10 | ТРДН | 63 | 3.06 | 5.21% | наличие свободной мощности | город
ПС - 35 кВ
1 | 1 | 2А | Завод им. Кирова | 1953 | 1975 - №1 | 35/6 | ТДНС | 10 | 3.37 | 36.16% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
[5 empty] | 2008 - №2 | 35/6 | ТМНС | 10 | 1.79 | 19.22% | огранич. по ВЛ-149А | город
[5 empty] | 1971 - №3 | 35/6 | ТМ | 6.3 | 1.1 | 18.75% | огранич. по ВЛ-149А | город
2 | 1 | 4А | Советская | 1959 | 1977 - №1 | 35/6 | ТДНС | 16 | 6.89 | 46.23% | огранич. по ПС-4А, ВЛ-149А | город
[5 empty] | 1964 - №2 | 35/6 | ТДН | 10 | 5.41 | 58.07% | огранич. по ПС-4А, ВЛ-110А/111А | город
[5 empty] | 1976 - №3 | 35/6 | ТДНС | 16 | 7.17 | 48.11% | огранич. по ПС-4А, ВЛ-110А/111А | город
3 | 1 | 5А | Центральная | 1961 | 2009 - №1 | 35/6 | ТДН | 16 | 10.51 | 70.51% | огранич. по ПС-5А, ПС-24А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
[5 empty] | 1976 - №2 | 35/6 | ТДНС | 16 | 7.28 | 48.84% | огранич. по ПС-5А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
4 | 1 | 5И | Кирова | 1994 | 1994 - №1 | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
5 | 1 | 6И | Орта-Мерке | 1963 | 1963 - №1 | 35/0,4 | ТМ | 0.1 | демонтирован |  |  | Райымбекский РЭС
6 | 1 | 7И | Сюмбе | 1992 | 1992 - №2 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.41 | 17.6% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
7 | 1 | 8А | Кирпичный завод | 1956 | 1963 - №1 | 35/6 | ТДН | 10 | 4.28 | 45.94% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 1963 - №2 | 35/6 | ТДНС | 10 | 5.92 | 63.55% | наличие свободной мощности | город
8 | 1 | 8И | Назугум | 1997 | 1997 - №2 | 35/10 | ТМ | 1.8 | 0.92 | 54.88% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
9 | 1 | 9А | Радиостанция РВ-90 | 1960 | 2011 - №1 | 35/6 | ТДНС | 10 | 3.91 | 41.95% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 2011 - №2 | 35/6 | ТДНС | 10 | 3.68 | 39.52% | наличие свободной мощности | город
10 | 1 | 9И | Кызыл-Ту | 1988 | 1990 - №1 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
11 | 1 | 11И | Карадала |  | 1982 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
12 | 1 | 12И | Социализм | 1982 | 1982 - №1 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0.31 | 13.3% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
13 | 1 | 13А | Тулпар | 1982 | 1982 - №1 | 35/0,4 | ТМ | 0.16 |  | 0%
14 | 1 | 13И | Туздыбастау | 1982 | 2011 - №1 | 35/10 | ТДНС | 10 | 5.03 | 53.98% | огранич. по ПС-13И, огранич. по ВЛ-49И/50И | Талгарский РЭС
[5 empty] | 2006 - №2 | 35/10 | ТДНС | 10 | 6.75 | 72.44% | огранич. по ПС-13И, огранич. по ВЛ-49И/50И | Талгарский РЭС
15 | 1 | 17А | Космонавтов | 1963 | 1963 - №1 | 35/6 | ТДНС | 16 | 9.08 | 60.91% | огранич. по ПС-17А, ВЛ-149А | город
[5 empty] | 1963- №2 | 35/6 | ТДНС | 15 | 7.78 | 55.66% | огранич. по ПС-17А, ВЛ-149А | город
16 | 1 | 21А | Ипподром | 1959 | 2006 - №1 | 35/6 | ТДНС | 16 | 7.46 | 50.05% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 2006 - №2 | 35/6 | ТДНС | 16 | 7.13 | 47.48% | огранич. по ВЛ-149А | город
17 | 1 | 21И | Насосная №1 | 1977 | 2011 - №1 | 35/6 | ТМ | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
18 | 1 | 22А | Дом отдыха | 1958 | 1958 - №1 | 35/6 | ТМ | 5.6 | 2.25 | 43.14% | наличие свободной мощности | город
19 | 1 | 22И | Насосная №2 | 1977 | 2002 - №1 | 35/6 | ТМ | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
20 | 1 | 23А | Республ. больница | 1963 | 1963 - №1 | 35/10 | ТДНС | 10 | 4.3 | 46.17% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
[5 empty] | 2006 - №2 | 35/10 | ТДНС | 10 | 2.23 | 23.94% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
21 | 1 | 23И | Насосная №3 | 1977 | 1977 - №1 | 35/6 | ТДНС | 10 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
22 | 1 | 24И | Насосная №4 | 1977 | 2012 - №1 | 35/6 | ТДНС | 10 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
23 | 1 | 25А | ТЭЦ-3 | 1961 | 1961 - №1 | 35/6 | ТДНГ | 10 |  | 0% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
[5 empty] | 1965 - №2 |  | ТДНС | 10 |  | 0% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
24 | 1 | 25И | Насосная №5 | 1977 | 1990 - №1 | 35/6 | ТМН | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
25 | 1 | 27И | Насосная №7 | 1977 | 1979 - №1 | 35/6 | ТМ | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
26 | 1 | 30А | Кара-Кастек | 1963 | 2001 - №1 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 1.41 | 60.54% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
[5 empty] | 1984 - №2 | 35/10 | ТМН | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
27 | 1 | 30И | Насосная №3А | 1977 | 2005 - №1 | 35/6 | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
28 | 1 | 31А | Чиен | 1979 | 1979 - №1 | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0.49 | 32.85% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
[5 empty] | 1980 - №2 | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
29 | 1 | 31И | Жана Ак дала | 2010 | 2010 - №1 | 35/6 | ТМ | 4 |  | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
30 | 1 | 32А | Аксенгер | 1984 | 1984 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.44 | 18.87% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
[5 empty] | 1984 - №2 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
31 | 1 | 32И | Кербулак | 1971 | 1982 - №1 | 35/10 | ТМ | 1 | 0.01 | 1% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
[5 empty] | 2004 - №2 | 35/10 | ТМ | 1 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
32 | 1 | 33А | Унгуртас | 1963 | 1983 - №1 | 35/10 | ТМ | 4 | 1.62 | 43.45% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
[5 empty] | 1979 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 0.2 | 5.39% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
33 | 1 | 34И | Тургень-Западная | 1979 | 1979 - №1 | 35/10 | ТМ | 4 | 2.81 | 75.44% | огранич. | Есикский РЭС
[5 empty] | 1979 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 1.65 | 44.24% | огранич. | Есикский РЭС
34 | 1 | 35А | Сахарный завод | 1966 | 2008 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 5.36 | 91.32% | огранич. по ПС-114А | город
35 | 1 | 35И | Балтабай | 1978 | 1978 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 | 0.92 | 24.7% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
[5 empty] | 2008 - №2 | 35/10 | ТМН | 4 | 1.99 | 53.44% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
36 | 1 | 36А | Мраморный завод | 1966 | 1966 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 1.87 | 31.86% | огранич. по ПС-114А | город
[5 empty] | 1966 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 3.38 | 57.6% | наличие свободной мощности | город
37 | 1 | 37И | Жанашар | 1975 | 1975 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 2.81 | 47.9% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
[5 empty] | 1975 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 3.01 | 51.26% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
38 | 1 | 38А | Ульгули | 1988 | 1988 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.12 | 8.13% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
39 | 1 | 38И | Ташкенсаз | 1976 | 1976 - №1 | 35/10 | ТМ | 4 | 1.04 | 27.95% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
[5 empty] | 1976 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 1.38 | 37.05% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
40 | 1 | 39А | Политотдел | 1976 | 2009 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 4.98 | 84.83% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
[5 empty] | 1976 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 0 | 0% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
41 | 1 | 40А | ЗОСП | 1977 | 1977 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 6.19 | 105.4% | огранич. по ПС-40А, ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
[5 empty] | 1977 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 1.65 | 28.09% | огранич. по ПС-40А, ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
42 | 1 | 40И | Есик | 1983 | 1983 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 3.15 | 53.68% | огранич. | Есикский РЭС
[5 empty] | 1983 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 4.17 | 71.07% | огранич. | Есикский РЭС
43 | 1 | 41А | КазМИС | 1978 | 1974 - №1 | 35/10 | ТДНС | 10 | 4.98 | 53.45% | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
[5 empty] | 1978 - №2 | 35/10 | ТДНС | 10 | 4.69 | 50.34% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
44 | 1 | 41И | Курам | 1989 | 1989 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 | 0.66 | 17.73% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
[5 empty] | 1989 - №2 | 35/10 | ТМН | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
45 | 1 | 42И | Октябрьская | 1976 | 1976 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
[5 empty] | 1976 - №2 | 35/10 | ТМН | 4 | 1.53 | 41.09% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
46 | 1 | 43И | Малыбай | 1978 | 2006 - №1 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
[5 empty] | 1978 - №2 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 1.09 | 46.87% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
47 | 1 | 45А | Касымбек | 1974 | 1974 - №1 | 35/10 | ТМ | 4 | 0.27 | 7.29% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
[5 empty] | 1999 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 1.96 | 52.55% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
48 | 1 | 45И | Нурлы | 1985 | 1985 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
[5 empty] | 1985 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 0.09 | 2.46% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
49 | 1 | 47И | Каражота | 1983 | 1983 - №1 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0.53 | 22.8% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
50 | 1 | 48А | Актерек | 1964 | 1973 - №1 | 35/10 | ТМН | 1.6 | переведен на 10кВ |  |  | Жамбылский РЭС
51 | 1 | 49А | Куртинский ХПП | 1965 | 1974 - №1 | 35/0,4 | ТМ | 0.56 | абонент |  |  | Жамбылский РЭС
[5 empty] | 1974 - №2 | 35/0,4 | ТМ | 0.56 | демонтирован |  |  | Жамбылский РЭС
52 | 1 | 50А | Плотина-Медеу | 1973 | 1973 - №1 | 35/6 | ТМ | 7.5 | 1.05 | 15.03% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 1973 - №2 | 35/6 | ТМ | 4 | 0.22 | 5.94% | наличие свободной мощности | город
53 | 1 | 51А | Акши | 1976 | 1983 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 1.01 | 43.31% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
[5 empty] | 1984 - №2 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
54 | 1 | 53И | Тау-Тургень | 1977 | 1966 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 | 0.8 | 21.45% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
55 | 1 | 55А |  | 2015 | 2015 - №1 | 35/0,4 | ТМГ11 | 0.16 | абонент
56 | 1 | 56И | Бельбулак | 1977 | 2011 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 4.17 | 71.07% | огранич. по ВЛ-49И/50И | Талгарский РЭС
[5 empty] | 2009 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 1.7 | 28.95% | огранич. по ВЛ-49И/50И | Талгарский РЭС
57 | 1 | 58А | Театральная | 1978 | 1978 - №1 | 35/6 | ТДНС | 16 | 8.67 | 58.16% | огранич. по ПС-24А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
[5 empty] | 1978 - №2 | 35/6 | ТДНС | 16 | 6.73 | 45.14% | огранич. по ПС-24А, по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
58 | 1 | 64А | Чемолган | 1970 | 1970 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 4.01 | 68.3% | огранич. по ПС-64А, ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
[5 empty] | 1970 - №2 | 35/10 | ТМН | 10 | 4.51 | 48.41% | огранич. по ПС-64А, ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
59 | 1 | 65А | ЗЖБИ | 1968 | 1991 - №1 | 35/6 | ТДНС | 10 | 3.92 | 42.08% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 1991 - №2 | 35/6 | ТМН | 10 | 2.39 | 25.65% | наличие свободной мощности | город
[5 empty] | 1981 - №3 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 1.71 | 30.38% | наличие свободной мощности | город
60 | 1 | 66А | Чапаевская | 1969 | 1981 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 3.55 | 60.46% | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
[5 empty] | 1981 - №2 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 1.51 | 25.73% | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
61 | 1 | 69А | Жана-Курылыс | 1987 | 1986 - №1 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0 | 0% | огранич. | Жамбылский РЭС
[5 empty] | 1986 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 3.06 | 82.08% | огранич. | Жамбылский РЭС
62 | 1 | 70А | Тепличная | 1978 | 1978 - №1 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 3.57 | 60.81% | огранич. | Отеген Батыр
[5 empty] | 1978 - №2 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 3.66 | 62.37% | огранич. | Отеген Батыр
63 | 1 | 71А | Соцкультбыт | 1980 | 1980 - №1 | 35/6 | ТМ | 6.3 | 0.61 | 10.41% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
[5 empty] | 1980 - №2 | 35/6 | ТМН | 6.3 | 0.86 | 14.68% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
64 | 1 | 73И | Кегень (старая) | 1965 | 1977 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.12 | 7.5% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
65 | 1 | 74И | Болексаз | 1967 | 1967 - №1 | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0.07 | 4.76% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
[5 empty] | 1967 - №2 | 35/10 | ТМ | 1 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
66 | 1 | 76А | Ново-Каройская | 1983 | 1983 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.16 | 6.84% | огранич. по ПС-114А | Отеген Батыр
67 | 1 | 76И | Алгабас | 1985 | 1985 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.17 | 11.49% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
68 | 1 | 77А | Кокузек | 1984 | 2008 - №1 | 35/10 | ТДНС | 10 | 4.11 | 44.1% | огранич. по ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
[5 empty] | 2008 - №2 | 35/10 | ТДНС | 10 | 6.27 | 67.32% | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
69 | 1 | 78А | Новостройка | 1983 | 1983 - №1 | 35/10 | ТАМ | 1.8 | 0.07 | 4.23% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
70 | 1 | 79А | Береке | 1980 | 1980 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.34 | 14.56% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
71 | 1 | 81А | Жидели | 1978 | 1978 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.15 | 10.1% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
72 | 1 | 81И | Шалкудесу | 1977 | 1977 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.48 | 32.26% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
[5 empty] | 1977 - №2 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
73 | 1 | 82А | Куйган | 1978 | 1978 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.22 | 9.51% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
74 | 1 | 82И | Кайнар | 1967 | 1967 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.31 | 20.78% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
75 | 1 | 84А | Карой | 1978 | 1978 - №1 | 35/10 | ТМ | 1 | 0.24 | 25.63% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
76 | 1 | 85И | Б. Аксу | 1968 | 1968 - №1 | 35/10 | ТАМ | 3.2 | 1.19 | 39.87% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
77 | 1 | 86И | Ардолайты | 1968 | 1968 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.27 | 18.22% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
78 | 1 | 87И | Дубунь | 1981 | 1981 - №1 | 35/10 | ТМ | 1 | демонтирован
79 | 1 | 88И | Малый Дехкан | 1968 | 1968 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.78 | 33.43% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
80 | 1 | 90А | Селекционный центр | 1983 | 1983 - №1 | 35/10 |  | 0 | демонтирован
81 | 1 | 90И | Нарынкол | 1973 | 1973 - №1 | 35/10 | ТДМ | 3.2 | 1.62 | 54.32% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
[5 empty] | 1973 - №2 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
82 | 1 | 91А | Ащибулак | 1988 | 1988 - №1 | 35/10 | ТМН | 16 | 8.81 | 59.11% | огранич. по ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
83 | 1 | 91И | Кызыл-Шекара | 1978 | 1978 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
[5 empty] | 1978 - №2 | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0.43 | 28.9% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
84 | 1 | 92А | Комсомол - Каз.ЦИК | 1974 | 2015 - №1 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 1.45 | 24.73% | огранич. по ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
[5 empty] | 2008 - №2 | 35/10 | ТДНС | 10 | 2.57 | 27.58% | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
85 | 1 | 92И | Шырганак | 1976 | 1976 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
[5 empty] | 1976 - №2 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.26 | 17.41% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
86 | 1 | 93А | Илийская | 1973 | 1979 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 2.98 | 50.76% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
[5 empty] | 1987 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 3.5 | 59.66% | огранич. по ПС-114А | Отеген Батыр
87 | 1 | 93И | Сарыбастау | 1976 | 1976 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.15 | 10.1% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
88 | 1 | 94И | Тузколь | 1978 | 1980 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.05 | 3.37% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
89 | 1 | 95А | Бериктас (старая-новая) | 1971 | 1984 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
[5 empty] | 1984 - №2 | 35/10 | ТМТН | 6.3 | 2.57 | 44.82% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
90 | 1 | 95И | Каркара | 1979 | 1971 - №1 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0.15 | 6.46% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
[5 empty] | 1971 - №2 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
91 | 1 | 96А | Степная | 1971 | 1988 - №1 | 35/10 | ТМ | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
[5 empty] | 1988 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 0.37 | 9.89% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
92 | 1 | 97И | Остемир | 1988 | 2006 - №1 | 35/10 | ТМЗ | 6.3 | 1.09 | 19.38% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
[5 empty] | 2011 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 0.82 | 22.92% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
93 | 1 | 98И | Кайрат | 1972 | 2011 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.27 | 11.66% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
[5 empty] | 1972 - №2 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.12 | 8.13% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
94 | 1 | 99И | Верхне-Талгарская | 1972 | 2011 - №1 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 1.19 | 20.25% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
[5 empty] | 2006 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 2.79 | 74.88% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
95 | 1 | 100А | Айнабулак | 1977 | 2010 - №1 | 35/6 | ТД | 10 | 2.08 | 22.32% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
[5 empty] | 2010 - №2 | 35/6 | ТД | 10 | 2.23 | 23.94% | наличие свободной мощности | город
96 | 1 | 103И | Котур-Булак | 1987 | 1987 - №1 | 35/10 | ТМ | 5.6 | 4.34 | 83.17% | огранич. по ВЛ-49И/50И | Талгарский РЭС
97 | 1 | 106А | Бах-Бахты | 1974 | 1974 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.68 | 29.27% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
[5 empty] | 1984 - №2 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
98 | 1 | 107А | Бирлик | 1974 | 1974 - №1 | 35/10 | ТМ | 1 | 0.39 | 41.79% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
[5 empty] | 1984 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
99 | 1 | 110А | Архар | 1983 | 1983 - №1 | 35/10 | ТМН | 1.6 | переведен на 10кВ |  |  | Балхашский РЭС
[5 empty] | 1983 - №2 | 35/10 | ТМН | 1.6 | переведен на 10кВ |  |  | Балхашский РЭС
100 | 1 | 118И | Каратурук | 1973 | 1974 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.8 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
[5 empty] | 1983 - №2 | 35/10 | ТМ | 1.8 | 1.67 | 99.56% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
101 | 1 | 119И | Талгарский водозабор | 1985 | 1985 - №1 | 35/6 | ТМ | 6.3 | 0.61 | 10.41% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
[5 empty] | 1985 - №2 | 35/6 | ТМ | 6.3 | 0.4 | 6.84% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
102 | 1 | 124А | Первомайская | 1975 | 1982 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 1.94 | 33.07% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
[5 empty] | 1999 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 3.69 | 62.87% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
103 | 1 | 125А | Биокомбинат | 1975 | 1975 - №1 | 35/10 | ТМ | 4 | 2.45 | 65.78% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
[5 empty] | 1984 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 0 | 0% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
104 | 1 | 126А | ВАСХНИЛ | 1986 | 1987 - №1 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 4.81 | 81.97% | огранич. по ПС-94А, ПС-126А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
[5 empty] | 2005 - №2 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 2.07 | 35.28% | огранич. по ПС-94А, ПС-126А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
105 | 1 | 133А | Орбита | 1986 | 1998 - №1 | 35/10 | ТДНС | 16 | 6.7 | 44.94% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
[5 empty] | 1998 - №2 | 35/10 | ТДНС | 16 | 2.84 | 19.06% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
106 | 1 | 134А | Женис | 1986 | 1986 - №1 | 35/10 | ТМН | 1.6 | переведен на 10кВ |  |  | Балхашский РЭС
[5 empty] | 1986 - №2 | 35/10 | ТМН | 1.6 | переведен на 10кВ |  |  | Балхашский РЭС
107 | 1 | 135А | Вокзальная | 1986 | 1986 - №1 | 35/6 | ТМН | 6.3 | 1.41 | 24.02% | огранич. | Алматы -1 на въезде
[5 empty] | 1986 - №2 | 35/6 | ТМН | 6.3 | 2.42 | 93.06% | огранич. | Алматы -1 на въезде
108 | 1 | 138А | Мынбаева-КНИИЖ | 1986 | 1986 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
[5 empty] | 1986 - №2 | 35/10 | ТМН | 4 | 1.34 | 35.93% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
109 | 1 | 142А | Прудки(Аккайнар) | 1987 | 1987 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 | 0.31 | 8.31% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
110 | 1 | 144А | Сигаретная | 1998 | 2010 - №1 | 35/10 | TSPH | 6.3 | 0.75 | 12.76% | наличие свободной мощности | по трассе на Капчагай
[5 empty] | 2010 - №2 | 35/10 | TSPH | 6.3 | 0.81 | 13.82% | наличие свободной мощности | по трассе на Капчагай
111 | 1 | 145А | Тау | 1999 | 1999 - №1 | 35/0,4 | ТМ | 0.25 | абонент |  |  | город
112 | 1 | 149А | Енбек | 2007 | 2007-№1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | абонент |  |  | Уйгурский район
[5 empty] | 2007-№2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | абонент |  |  | Уйгурский район
113 | 1 | 155А | Тау Шалгын | 2010 | 2010 - №1 | 35/0,4 | ТМ | 1 | абонент |  |  | район Каскада ГЭС