## 18.12.2019г
Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей АО "АЖК" за 3 квартал 2020 года (по состоянию оборудования на 01.07.2020 г.)
№ п/п | Диспет-черский № ПС. | Наименование ПС | Класс напряжения, кВ | Тип трансфор-матора | Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА | Загрузка трансформаторов |  | свободные и доступные мощности | место расположения подстанции
[6 empty] | Р, МВт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ПС - 220 кВ
1 | 7А | АХБК | 220/110/10 | АТДЦТН | 125 | 36.76 | 33.32% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 220/110/10 | АТДЦТН | 125 | 37.29 | 33.77% | наличие свободной мощности
2 | 10А | Жандос | 220/110/10 | OSFPSZ | 125 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Карасайский РЭС
|  |  | 220/110/10 | OSFPSZ | 125 | 4.52 | 3.88% | наличие свободной мощности
3 | 62А | Капшагайская | 220/110/10 | АТДЦТГН | 63 | 28.18 | 50.33% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  | 220/110/10 | АТДЦТГН | 63 | 27.81 | 49.49% | наличие свободной мощности
4 | 68И | Шелек | 220/110/10 | АТДЦТН | 63 | 29.88 | 54.13% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  | 220/110/10 | АТДЦТН | 63 | 29.8 | 53.98% | наличие свободной мощности
5 | 140А | Западная | 220/110/10 | АТДЦТН | 63 | 24.3 | 44.01% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  | 220/110/10 | АТДЦТН | 63 | 24.24 | 43.91% | наличие свободной мощности
6 | 143А | Робот | 220/10/10 | ТРДЦН | 63 | 9.88 | 16.83% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  | 220/10/10 | ТРДЦН | 63 | 7.37 | 12.56% | наличие свободной мощности
7 | 147А | Таугуль | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 73.42 | 33.06% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 73.57 | 33.24% | наличие свободной мощности
8 | 154А | Коян-коз | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 4.42 | 1.9% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
|  |  | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 4.6 | 1.97% | наличие свободной мощности
9 | 160А | Ерменсай | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 51.11 | 23.28% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 51.89 | 23.63% | наличие свободной мощности
10 | 166А | Бесагаш | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 45 | 20.35% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 42.36 | 19.28% | наличие свободной мощности
ПС - 110 кВ
1 | 1А | АЗТМ | 110/6/6 | ТРДН | 40 | 10.02 | 26.89% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 110/6/6 | ТРДН | 40 | 10.08 | 27.05% | наличие свободной мощности
2 | 6А | Геологострой | 110/35/10 | ТДТН | 40 | 18.1 | 49.29% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  | 110/35/10 | ТДТН | 40 | 17.79 | 48.99% | огранич. по ВЛ-110А/111А
3 | 11А | АЗИ | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 0.76 | 1.29% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 0 | 0% | наличие свободной мощности
4 | 12А | БАК | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 13.56 | 23.1% | наличие свободной мощности
5 | 14А | Завод XX лет Октября | 110/6/6 | ТРДН | 25 | 12.06 | 51.79% | огранич. по ПС-14А, по ВЛ-109А/102А/105А/123А | город
6 | 15А | Малая станица | 110/10/6 | ТДТН | 40 | 9.61 | 25.79% | огранич.по ВЛ-109А/102А/105А/123А | город
|  |  | 110/10/6 | ТДТН | 40 | 9.17 | 24.61% | огранич.по ВЛ-109А/102А/105А/123А
7 | 16И | НЯЦ | 110/35/6 | ТДТН | 25 | 11.07 | 49.32% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  | 110/35/6 | ТДТН | 25 | 10.85 | 48.23% | наличие свободной мощности
8 | 18А | Химпром | 110/6 | ТДН | 16 | 6.68 | 44.82% | огранич. по ВЛ-149А | город
|  |  | 110/6 | SFAZ | 25 | 4.2 | 18.04% | огранич. по ВЛ-149А
9 | 19А | Механобр | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 12.03 | 51.65% | огранич. по ПС-19А | город
|  |  | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 11.25 | 48.3% | огранич. по ПС-19А
10 | 24А | ПКиО | 110/35/6 | ТДТН | 25 | 11.13 | 49.78% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
|  |  | 110/35/6 | ТДТН | 25 | 11.13 | 49.78% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А
11 | 26А | Андра | 110/10 | ТРНДЦН | 63 | 10.16 | 18.41% | наличие свободной мощности | абонент
|  |  | 110/10 | ТРНДЦН | 63 | 14.15 | 25.63% | наличие свободной мощности
12 | 27А | Каскеленская | 110/10 | ТДН | 16 | 8.85 | 59.37% | огранич. по ВЛ-169А/134А | Карасайский РЭС
|  |  | 110/10 | ТДН | 16 | 8.83 | 59.23% | огранич. по ВЛ-169А/134А
13 | 28А | Каргалы | 110/10 | ТДН | 10 | 0 | 0% | огранич. по ВЛ-169А/134А | Жамбылский РЭС
|  |  | 110/10 | ТДН | 10 | 6.66 | 71.5% | огранич. по ВЛ-169А/134А
14 | 29А | Узун-Агаш | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 11.7 | 80.41% | огранич. | Жамбылский РЭС
|  |  | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 5.43 | 23.68% | огранич.
15 | 37А | Поршень | 110/6 | ТДНГ | 20 | 2.04 | 10.96% | огранич. по ВЛ-149А | город
|  |  | 110/6 | ТДНГ | 20 | 1.25 | 6.71% | огранич. по ВЛ-149А
16 | 39И | Бәйдібек би | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 11.12 | 76.33% | наличие свободной мощности
17 | 42А | Аксай | 110/10 | ТРДН | 63 | 18.75 | 31.94% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 110/10 | ТРДН | 63 | 17.31 | 29.49% | наличие свободной мощности
18 | 43А | Южная | 110/10/10 | ТРДН | 63 | 14.36 | 24.47% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  | 110/10/10 | ТРДН | 63 | 8.59 | 14.64% | огранич. по ВЛ-110А/111А
19 | 44А | БОС | 110/6 | ТДН | 16 | 1.65 | 11.06% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 110/6 | ТДН | 16 | 1.48 | 9.93% | наличие свободной мощности
20 | 46А | Шоссейная | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 7.27 | 31.22% | огранич. по ПС-46А, по ВЛ-103А/104А | город
|  |  | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 20.14 | 87.91% | огранич. по ПС-46А, по ВЛ-103А/104А
21 | 47А | Пригородная | 110/10 | ТРДН | 40 | 9.32 | 25.01% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 110/10 | ТРДН | 40 | 4.31 | 11.56% | наличие свободной мощности
22 | 50И | Жалгамыс | 35/10 | ТДНС | 10 | 2.06 | 22.1% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
|  |  | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 3.97 | 43.43% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
23 | 52А | Аэропорт | 110/10 | ТДН | 16 | 1.51 | 10.13% | наличие свободной мощности | абонент
|  |  | 110/10 | ТДН | 16 | 1.93 | 12.94% | наличие свободной мощности | абонент
24 | 54А | Медеу | 110/35/6 | ТДТН | 16 | 2 | 13.95% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 110/35/6 | ТДТН | 16 | 7.28 | 50.49% | наличие свободной мощности | город
25 | 55И | Панфиловская | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 10.01 | 67.85% | огранич.по ПС-55И | Талгарский РЭС
|  |  | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 11.06 | 75.03% | огранич.по ПС-55И | Талгарский РЭС
26 | 56А | Алтай | 110/10/6 | SFSZ9 | 40 | 11.53 | 30.94% | огранич.по ВЛ-109А/102А/105А/123А | город
|  |  | 110/10/6 | SFSZ9 | 40 | 11.51 | 30.97% | огранич.по ВЛ-109А/102А/105А/123А | город
27 | 57А | Промзона строит.Кап. ГЭС | 110/6 | ТМ | 6.3 | 0.85 | 14.47% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  | 110/10 | ТДН | 10 | 2.71 | 29.1% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  | 110/10 | ТДН | 10 | 0.4 | 4.31% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
28 | 57И | Заводская (ТЛМЗ) | 110/10 | ТДТН | 16 | 7.66 | 53.53% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМН | 6.3 | 3.65 | 62.17% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
29 | 58И | Талгар | 110/35/10 | SFSZ11 | 40 | 6.16 | 16.53% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  | 110/35/10 | SFSZ11 | 40 | 6.8 | 18.25% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
30 | 59А | Сайран | 110/10/10 | ТРДН | 40 | 5.7 | 15.3% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  | 110/10/10 | ТРДН | 40 | 7.55 | 20.26% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
31 | 59И | Байтерек | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 4.1 | 27.51% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 9.68 | 66.07% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
32 | 59И | Учебный полигон | 110/10 | ТМН | 6.3 | не действующий
|  |  | 35/10 | ТМН | 2.5 | не действующий
33 | 60А | Байсерке | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 11.86 | 51.66% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
|  |  | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 6.64 | 29.23% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
34 | 61А | Жетіген | 110/10 | ТДН | 10 | 5.36 | 57.53% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Илийский РЭС
|  |  | 110/10 | ТДН | 10 | 2.49 | 26.72% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Илийский РЭС
35 | 63А | Самал | 110/10/10 | ТРДН | 40 | 12.82 | 34.4% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 110/10/10 | ТРДН | 40 | 14.53 | 38.99% | наличие свободной мощности | город
36 | 67И | Толқын | 110/10 | ТМН | 6.3 | 0.79 | 13.47% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  | 110/10 | ТДН | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
37 | 68А | Заречная | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 6.6 | 28.33% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Илийский РЭС
|  |  | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 5.58 | 23.96% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Илийский РЭС
38 | 70И | Шонжа | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 4.11 | 27.8% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
|  |  | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 5.05 | 34.73% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
39 | 72А | ЖЗБИ (новая) | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 18.17 | 80.38% | огранич. по ВЛ-103А/104А | город
|  |  | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 5.6 | 24.7% | огранич. по ВЛ-103А/104А | город
40 | 72И | Кеген | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 2.88 | 31.16% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
41 | 73А | Сорбулак - 1 | 110/6 | ТДН | 10 |  | 0% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр РЭС
42 | 74А | БКНС | 110/6 | ТДН | 10 |  | 0% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр РЭС
43 | 75И | Узун-Булак | 110/10 | ТМН | 2.5 | 0.29 | 12.41% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
44 | 77И | Жаланаш | 110/35/10 | ТМТ | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 1.26 | 21.58% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
45 | 78И | Бестобе | 110/10 | ТМН | 2.5 | 1.2 | 52% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
46 | 79И | Тасашы | 110/10 | ТМН | 2.5 | 0.07 | 3.05% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
47 | 80А | Балатопар | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 0.16 | 2.71% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
48 | 80И | Сарыжаз | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 0.59 | 6.41% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
49 | 83А | Коктал | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 0.11 | 1.858% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
50 | 84И | Ташкарасу | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМ | 2.5 | 1.1 | 47.24% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
51 | 85А | ГПП-2 АЗТМ | 110/6 | ТРДН | 25 | 3.78 | 16.22% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 110/6 | ТРДН | 25 | 0.4 | 1.72% | наличие свободной мощности | город
52 | 86А | Куст-29 | 110/6 | ТДН | 16 | 4.49 | 30.12% | огранич. по ВЛ-103А/104А | город
|  |  | 110/6 | ТДН | 16 | 1.62 | 10.86% | огранич. по ВЛ-103А/104А | город
53 | 87А | Каскеленская -1 | 110/6 | ТДН | 6.3 | демонтирован
54 | 88А | Каскеленская -2 | 110/6 | ТДН | 10 |  |  | наличие свободной мощности | Отеген Батыр РЭС
55 | 89И | Текес | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 3.21 | 35.47% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  |  | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
56 | 94А | Северный Каскелен | 110/35/10 | ТДТН | 40 | 22.35 | 62% | огранич. по ПС-94А | Карасайский РЭС
|  |  | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 19.63 | 87.46% | огранич. по ПС-94А | Карасайский РЭС
57 | 95А | Бериктас (новая) | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 2.83 | 49.24% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
58 | 98А | Ленинский мост | 110/6 | ТМН | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
59 | 99А | Жайляу | 110/10 | ТМН | 6.3 | 0.26 | 4.42% | наличие свободной мощности | абонент
|  |  | 110/10 | ТМН | 6.3 | 1.24 | 21.11% | наличие свободной мощности | абонент
60 | 100И | Карашенгель | 110/10 | ТМН | 2.5 | 0.69 | 29.64% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
61 | 101И | Шымбулак | 110/10 | ТМН | 6.3 | 2.45 | 41.77% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
62 | 101А | Кок-тобе | 110/10 | ТДН | 16 | 0.51 | 3.64% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | абонент
|  |  | 110/10 | ТДН | 16 | 0.17 | 1.2% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | абонент
63 | 102А | АДК | 110/10 | ТДН | 16 | 2.11 | 14.15% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  | 110/10 | ТДН | 16 | 9.53 | 63.94% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
64 | 102И | Бескайнар | 110/10 | ТМН | 6.3 | 1.42 | 24.17% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
65 | 104А | Тасмурун | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 0.58 | 10.22% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
66 | 105А | Баканас | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
|  |  | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 2.59 | 44.18% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
67 | 108А | Барибаева | 110/10 | ТМН | 2.5 | 0.06 | 2.53% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
68 | 109А | Акколь | 110/10 | ТМН | 2.5 | 0.16 | 6.84% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
69 | 111А | Желтуранга | 110/35/10 | ТМН | 2.5 | 0.32 | 13.67% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
70 | 113И | Малай Сары | 110/6 | ТМ | 6.3 |  | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
71 | 114А | Междуреченская | 110/35/10 | ТДНС | 40 | 22.1 | 61.07% | огранич.по ПС-114А | Отеген Батыр
|  |  | 110/35/10 | ТДНС | 40 | 27.08 | 75.16% | огранич.по ПС-114А | Отеген Батыр
72 | 115А | Куртинская | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 1.01 | 11.1% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 0.95 | 10.27% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
73 | 116А | Копа | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 0.28 | 4.78% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  | 110/35/10 | ТМН | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
74 | 117А | Чильбастау | 110/6 | ТМН | 6.3 | 0.25 | 4.27% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  | 110/10 | ТМН | 16 | 0.9 | 6.04% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
75 | 117И | СЗО (зона отдыха) | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 0.97 | 10.42% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
76 | 118А | Арман | 110/10/6 | ТДТН | 40 | 15.76 | 42.28% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
|  |  | 110/10/6 | ТДТН | 40 | 13.44 | 36.07% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
77 | 119А | Новозападная | 110/10 | ТРДН | 40 | 10.85 | 29.12% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 110/10 | ТРДН | 40 | 14.59 | 39.15% | наличие свободной мощности | город
78 | 120И | Талгарский водозабор | 110/6 | ТДН | 16 | 2.28 | 15.3% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  | 110/6 | ТДН | 16 | 1.64 | 11% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
79 | 121И | Есик-Западная | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 7.8 | 33.86% | огранич.по ПС-121И | Есикский РЭС
|  |  | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 16.6 | 73.25% | огранич.по ПС-121И | Есикский РЭС
80 | 122И | Шенгельды | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 1.26 | 8.81% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 1.29 | 3.06% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
81 | 123А | ТЭЦ-2 | 110/6 | ТМ | 6.3 | 0.29 | 4.92% | наличие свободной мощности | город
82 | 123И | Сарыбулак | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 0.14 | 0.9291% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 0.58 | 3.9% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
83 | 127А | Каменка | 110/10 | ТДН | 16 | 3.9 | 26.16% | наличие свободной мощности | Город
|  |  | 110/10 | ТДН | 16 | 5.9 | 39.58% | наличие свободной мощности | Город
84 | 128А | Комсомольская | 110/10 | ТДН | 16 | 10.93 | 73.32% | огранич. по ВЛ-103А/104А | город
|  |  | 110/10 | ТДН | 16 | 6.31 | 42.33% | огранич. по ВЛ-103А/104А | город
85 | 130А | Топливная | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 2.11 | 9.07% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
|  |  | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 3.46 | 14.86% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
86 | 132А | Саябак | 110/6 | ТДТН | 40 | 16.42 | 44.07% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
|  |  | 110/6 | ТДТН | 40 | 18.59 | 49.88% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
87 | 136А | ГШО | 110/10 | ТДН | 16 | 5.64 | 37.84% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 110/10 | ТДН | 16 | 8.18 | 54.88% | наличие свободной мощности | город
88 | 137А | Центральная | 110/35/10 | ТДТН | 40 | 10.82 | 29.75% | огранич. по ВЛ-149А | город
|  |  | 110/35/10 | ТДТН | 40 | 23.11 | 63.63% | огранич. по ВЛ-149А | город
89 | 139А | Айдарлы | 110/35/10 | ТМ | 2.5 | 0.48 | 20.8% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
90 | 141А | Калкаман | 110/10 | ТДН | 10 | 3.45 | 37.05% | огранич. по ВЛ-169А/134А | город
|  |  | 110/10 | ТДН | 10 | 2.04 | 21.91% | огранич. по ВЛ-169А/134А | город
91 | 146А | Табачная | 110/10 | ТДН | 16 | 5.27 | 35.36% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 110/10 | ТДН | 16 | 0.81 | 5.44% | наличие свободной мощности | город
92 | 148А | ТалгарСайы | 110/10 | ТДН | 10 | абонент |  |  | Талгарский РЭС
|  |  |  | ТДН | 10 | абонент |  |  | Талгарский РЭС
93 | 150А | Алмалы | 110/10 | ТДН | 16 | 3.68 | 24.7% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | ТДН | 16 | 4.28 | 28.71% | наличие свободной мощности | город
94 | 151А | Райымбек | 110/10/6 | ТДТН | 25 | 8.36 | 35.89% | огранич. по ВЛ-149А | город
|  |  | 110/10/6 | ТДТН | 25 | 10.08 | 43.29% | огранич. по ВЛ-149А | город
95 | 152А | Мойнак | 110/10 | ТМН | 6.3 | 0.72 | 12.26% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
96 | 156А | ИЯФ-Новая | 110/10/10 | SFFZ10 | 40 | 0.71 | 2.03% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  | 110/10 | SFFZ10 | 40 | 0.09 | 0.26% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
97 | 157А | КазГУ Новая | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 9.71 | 16.54% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 9.52 | 16.22% | наличие свободной мощности | город
98 | 158А | Медеу- Новая | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 1.04 | 1.77% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 0.76 | 1.3% | наличие свободной мощности | город
99 | 159А | Шымбулак | 110/10/10 | ТРМН | 40 | 2.34 | 6.28% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 110/10/10 | ТРМН | 40 | 0.1 | 0.27% | наличие свободной мощности | город
100 | 161А | Бiлiм Ордасы | 110/10/10 | ТРДН | 40 | 0.18 | 0.48% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  | 110/10/10 | ТРДН | 40 | 0.39 | 1.04% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
101 | 162А | Алгабас | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 6.25 | 10.64% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 9.81 | 16.71% | наличие свободной мощности | город
102 | 163А | Отырар | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 1.98 | 3.37% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 2.26 | 3.86% | наличие свободной мощности | город
103 | 164А | Алатау | 110/10/10 | ТРМН | 40 | 0.84 | 2.26% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 110/10/10 | ТРМН | 40 | 1.91 | 5.12% | наличие свободной мощности | город
104 | 165А | Карасу | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 9.06 | 15.43% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 10.7 | 18.23% | наличие свободной мощности | город
105 | 167А | Мамыр | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 1.3 | 2.22% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 2.78 | 4.73% | наличие свободной мощности | город
106 | 168А | Есентай | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 18.71 | 31.87% | огранич. по Т3, Т4 | город
|  |  | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 18.51 | 31.53% | огранич. по Т3, Т4 | город
107 | 169А | Акбулак | 110/10/10 | ТРДН | 63 | 1.17 | 1.99% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 110/10/10 | ТРДН | 63 | 1.42 | 2.42% | наличие свободной мощности | город
108 | 170А | Жас канат | 110/10/6 | ТДТН | 40 | 6.52 | 17.5% | огранич.по ВЛ-109А/102А/105А/123А | город
|  |  | 110/10/6 | ТДТН | 40 | 6.23 | 16.72% | огранич.по ВЛ-109А/102А/105А/123А | город
109 | 171А | Акжар | 110/10/10 | ТРМН | 40 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 110/10/10 | ТРМН | 40 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | город
ПС - 35 кВ
1 | 2А | Завод им. Кирова | 35/6 | ТДНС | 10 | 2.13 | 22.86% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  | 35/6 | ТМНС | 10 | 2.51 | 26.95% | огранич. по ВЛ-149А | город
|  |  | 35/6 | ТМ | 6.3 | 0.7 | 11.91% | огранич. по ВЛ-149А | город
2 | 4А | Советская | 35/6 | ТДНС | 16 | 6.72 | 45.08% | огранич. по ПС-4А, ВЛ-149А, ВЛ-30А/11А | город
|  |  | 35/6 | ТДН | 10 | 5.97 | 64.09% | огранич. по ПС-4А, ВЛ-110А/111А, ВЛ-30А/11А | город
|  |  | 35/6 | ТДНС | 16 | 6.96 | 46.68% | огранич. по ПС-4А, ВЛ-110А/111А, ВЛ-30А/11А | город
3 | 5А | Центральная | 35/6 | ТДН | 16 | 10.09 | 67.7% | огранич. по ПС-5А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
|  |  | 35/6 | ТДНС | 16 | 7.64 | 51.25% | огранич. по ПС-5А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
4 | 5И | Көлбастау | 35/10 | ТМН | 1.6 |  | 0% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
5 | 6И | Орта-Мерке | 35/0,4 | ТМ | 0.1 | демонтирован |  |  | Райымбекский РЭС
6 | 7И | Сюмбе | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.54 | 23.18% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
7 | 8А | Кирпичный завод | 35/6 | ТДН | 10 | 3.96 | 42.49% | огранич. по ВЛ-103А/104А | город
|  |  | 35/6 | ТДНС | 10 | 6.43 | 69.03% | огранич. по ВЛ-103А/104А | город
8 | 8И | Назугум | 35/10 | ТМ | 4 | 2.33 | 62.5% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
9 | 9А | Радиостанция РВ-90 | 35/6 | ТДНС | 10 | 3.75 | 40.24% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 35/6 | ТДНС | 10 | 3.56 | 38.22% | наличие свободной мощности | город
10 | 9И | Кызыл-ту | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
11 | 11И | Карадала | 35/10 | ТМ | 4 | 0.05 | 1.25% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
12 | 12И | Көлжат | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0.51 | 21.91% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
13 | 13А | Тулпар | 35/0,4 | ТМ | 0.16 | абонент |  |  | Балхашский РЭС
14 | 13И | Туздыбастау | 35/10 | ТДНС | 10 | 5.53 | 59.37% | огранич. | Талгарский РЭС
|  |  | 35/10 | ТДНС | 10 | 6.9 | 74.06% | огранич. | Талгарский РЭС
15 | 17А | Космонавтов | 35/6 | ТДНС | 16 | 11.1 | 74.47% | огранич. по ПС-17А, ВЛ-149А, ВЛ-30А/11А | город
|  |  | 35/6 | ТДНС | 15 | 7.97 | 57.04% | огранич. по ПС-17А, ВЛ-149А, ВЛ-30А/11А | город
16 | 21А | Ипподром | 35/6 | ТДНС | 16 | 8.78 | 58.89% | огранич. по ПС-46А | город
|  |  | 35/6 | ТДНС | 16 | 7.19 | 48.22% | огранич. по ВЛ-149А | город
17 | 21И | Насосная №1 | 35/6 | ТМ | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
18 | 22А | Дом отдыха | 35/6 | ТМ | 5.6 | 2.46 | 47.16% | наличие свободной мощности | город
19 | 22И | Насосная №2 | 35/6 | ТМ | 6.3 | 0.01 | 0.16% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
20 | 23А | Республ. больница | 35/10 | ТДНС | 10 | 4.3 | 46.17% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  | 35/10 | ТДНС | 10 | 2.3 | 24.7% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
21 | 23И | Насосная №3 | 35/6 | ТДНС | 10 | 0.01 | 0.1% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
22 | 24И | Насосная №4 | 35/6 | ТДНС | 10 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
23 | 25А | ТЭЦ-3 | 35/6 | ТДНГ | 10 |  | 0% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
|  |  | 35/6 | ТДНС | 10 |  | 0% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
24 | 25И | Насосная №5 | 35/6 | ТМН | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
25 | 27И | Насосная №7 | 35/6 | ТМ | 6.3 |  | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
26 | 30А | Кара-Кастек | 35/10 | ТМН | 2.5 | 1.57 | 67.37% | огранич. по ПС 29А | Жамбылский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМН | 4 | 0 | 0% | огранич. по ПС 29А | Жамбылский РЭС
27 | 30И | Насосная №3А | 35/6 | ТМ | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
28 | 31А | Шиен | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0.58 | 39% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
29 | 31И | Жана Ак дала | 35/6 | ТМ | 4 |  | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
30 | 32А | Аксенгир | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.53 | 22.8% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
31 | 32И | Кербулак | 35/10 | ТМ | 1 | 0.01 | 1% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМ | 1 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
32 | 33А | Унгуртас | 35/10 | ТМ | 4 | 1.34 | 35.93% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМ | 4 | 0.62 | 16.62% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
33 | 34И | Турген-Западная | 35/10 | ТМ | 4 | 3.13 | 83.98% | огранич.по ПС-34И, ПС-121И | Есикский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМ | 4 | 1.96 | 52.55% | огранич. | Есикский РЭС
34 | 35А | Сахарный завод | 35/10 | ТМН | 6.3 | 5.33 | 90.82% | огранич. по ПС-114А | город
35 | 35И | Балтабай | 35/10 | ТМН | 4 | 1.57 | 42.11% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМН | 4 | 1.76 | 47.26% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
36 | 36А | Мраморный завод | 35/10 | ТМН | 6.3 | 2.6 | 44.27% | огранич. по ПС-114А | город
|  |  | 35/10 | ТМН | 6.3 | 2.65 | 45.13% | огранич.по ВЛ-103А/104А | город
37 | 37И | Жанашар | 35/10 | ТМН | 6.3 | 3.81 | 64.94% | огранич. | Есикский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМН | 6.3 | 3.81 | 64.94% | огранич. | Есикский РЭС
38 | 38А | Ульгули | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.12 | 8.125% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
39 | 38И | Ташкенсаз | 35/10 | ТМ | 4 | 1.08 | 28.97% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМ | 4 | 1.54 | 41.32% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
40 | 39А | Алмалыбақ | 35/10 | ТМН | 6.3 | 2.73 | 46.49% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМН | 6.3 | 4.27 | 72.78% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
41 | 40А | Көлді | 35/10 | ТМН | 6.3 | 4.74 | 80.77% | огранич. по ПС-40А, ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМН | 6.3 | 4.11 | 70.01% | огранич. по ПС-40А, ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
42 | 40И | Есик | 35/10 | ТМН | 6.3 | 2.01 | 34.22% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМН | 6.3 | 3.66 | 62.37% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
43 | 41А | Көксай | 35/10 | ТДНС | 10 | 2.93 | 31.44% | огранич. по ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
|  |  | 35/10 | ТДНС | 10 | 5.61 | 60.22% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
44 | 41И | Курам | 35/10 | ТМН | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМН | 4 | 0.85 | 22.75% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
45 | 42И | Бижанова | 35/10 | ТМН | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМН | 4 | 2.05 | 55.01% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
46 | 43И | Малыбай | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМН | 2.5 | 1.12 | 48.13% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
47 | 45А | Касымбек | 35/10 | ТМ | 6.3 | 0.64 | 17.18% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМ | 6.3 | 1.48 | 39.74% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
48 | 45И | Нурлы | 35/10 | ТМН | 10 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМН | 10 | 0.59 | 6.3% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
49 | 47И | Каражота | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0.57 | 24.4% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
50 | 48А | Актерек | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0.36 | 24.38% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
51 | 49А | Куртинский ХПП | 35/0,4 | ТМ | 0.56 | абонент |  |  | Жамбылский РЭС
|  |  | 35/0,4 | ТМ | 0.56 | демонтирован |  |  | Жамбылский РЭС
52 | 50А | Плотина-Медеу | 35/6 | ТМ | 7.5 | 0.02 | 0.27% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 35/6 | ТМ | 4 | 1.3 | 35% | наличие свободной мощности | город
53 | 51А | Акший | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.85 | 36.47% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
54 | 53И | Тургень | 35/10 | ТМН | 4 | 0.36 | 9.657% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
55 | 55А |  | 35/0,4 | ТМГ11 | 0.16 | абонент
56 | 56И | Бельбулак | 35/10 | ТМН | 6.3 | 4.14 | 70.51% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМН | 6.3 | 2.03 | 34.58% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
57 | 58А | Театральная | 35/6 | ТДНС | 16 | 7.61 | 51.06% | огранич. по ПС-24А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
|  |  | 35/6 | ТДНС | 16 | 5.55 | 37.22% | огранич. по ПС-24А, по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
58 | 64А | Шамалған | 35/10 | ТМН | 6.3 | 4.06 | 69.15% | огранич. по ПС-64А, ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМН | 10 | 5.86 | 62.92% | огранич. по ПС-64А, ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
59 | 65А | ЖЗБИ | 35/6 | ТДНС | 10 | 3.11 | 33.37% | огранич. по ВЛ-103А/104А | город
|  |  | 35/6 | ТМН | 10 | 2.28 | 24.48% | огранич. по ВЛ-103А/104А | город
|  |  | 35/10 | ТМ | 6.3 | 1.35 | 23.99% | огранич. по ВЛ-103А/104А | город
60 | 66А | Чапаевская ПТФ | 35/10 | ТМН | 6.3 | 3.59 | 61.16% | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
|  |  | 35/10 | ТМ | 6.3 | 0.92 | 15.68% | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
61 | 69А | Жана-курылыс | 35/10 | ТМН | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМ | 4 | 2.83 | 75.91% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
62 | 70А | Тепличная | 35/10 | ТМ | 6.3 | 3.38 | 57.6% | огранич. по ПС-70А, ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
|  |  | 35/10 | ТМ | 6.3 | 3.89 | 66.29% | огранич. По ПС-70А, ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
63 | 71А | Соцкультбыт | 35/6 | ТМ | 6.3 | 1.36 | 23.17% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
|  |  | 35/6 | ТМН | 6.3 | 1.06 | 18.04% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
64 | 73И | Кеген (старая) | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.15 | 10.1% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
65 | 74И | Болексаз | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0.07 | 4.76% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
66 | 76А | Ново-Каройская | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.17 | 7.354% | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
67 | 76И | Алгабас | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.13 | 8.705% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
68 | 77А | Кокузек | 35/10 | ТДНС | 10 | 4.98 | 53.45% | огранич. по ПС-77А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
|  |  | 35/10 | ТДНС | 10 | 4.83 | 51.83% | огранич. по ПС-114А,ПС-77А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
69 | 78А | Новостройка | 35/10 | ТАМ | 1.8 | 0.06 | 3.514% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
70 | 79А | Береке | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.21 | 8.989% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
71 | 81А | Жидели | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.21 | 14.05% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
72 | 81И | Шалкудесу | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.47 | 31.46% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
73 | 82А | Куйган | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.2 | 8.616% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
74 | 82И | Кайнар | 35/10 | ТМ | 1 | 0.37 | 40% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
75 | 84А | Карой | 35/10 | ТМ | 1 | 0.19 | 20.25% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
76 | 85И | Аксу | 35/10 | ТМ | 3.2 | 1.06 | 35.52% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
77 | 86И | Ардолайты | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.34 | 22.75% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
78 | 87И | Дубунь | 35/10 | ТМ | 1 | демонтирован
79 | 88И | Кіші Дехкан | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.87 | 37.36% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
80 | 90А | Селекционный центр | 35/10 |  |  | демонтирован
81 | 90И | Нарынкол | 35/10 | ТДМ | 3.2 | 1.81 | 60.76% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
82 | 91А | Ащибулак | 35/10 | ТДНС | 16 | 9.76 | 65.48% | огранич. по ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
83 | 91И | Кызыл-Шекара | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0.37 | 24.73% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
84 | 92А | Түймебаева | 35/10 | ТМ | 6.3 | 3.5 | 59.66% | огранич. по ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
|  |  | 35/10 | ТДНС | 10 | 1.61 | 17.29% | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
85 | 92И | Шырганак | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.16 | 10.68% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
86 | 93А | Қараой | 35/10 | ТДНС | 10 | 3.64 | 39.07% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
|  |  | 35/10 | ТМН | 6.3 | 4.44 | 75.64% | огранич. по ПС-114А, ПС-93А | Отеген Батыр
87 | 93И | Сарыбастау | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.19 | 12.66% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
88 | 94И | Тузколь | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.03 | 1.976% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
89 | 95А | Бериктас (старая-новая) | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМТН | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
90 | 95И | Каркара | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0.16 | 6.835% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
91 | 96А | Дала | 35/10 | ТМ | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМ | 4 | 0.49 | 13.14% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
92 | 97И | Остемир | 35/10 | ТМЗ | 6.3 | 1.49 | 25.38% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМ | 4 | 0.99 | 26.6% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
93 | 98И | Кайрат | 35/10 | ТМ | 4 | 0.07 | 1.904% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМ | 4 | 0.05 | 1.346% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
94 | 99И | Верхне-Талгарская | 35/10 | ТМ | 6.3 | 1.44 | 24.52% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМ | 6.3 | 2.41 | 41.11% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
95 | 100А | Айнабулак | 35/6 | ТД | 10 | 1.76 | 18.9% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  | 35/6 | ТД | 10 | 3.19 | 34.23% | наличие свободной мощности | город
96 | 103И | Котур-Булак | 35/10 | ТАМ | 5.6 | 2.05 | 39.3% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
97 | 106А | Бах-Бахты | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.58 | 24.96% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
98 | 107А | Бирлик | 35/10 | ТМ | 1 | 0.27 | 29.15% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
99 | 110А | Архар | 35/10 | ТМН | 1.6 | переведен на 10кВ |  |  | Балхашский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМН | 1.6 | переведен на 10кВ |  |  | Балхашский РЭС
100 | 118И | Каратурук | 35/10 | ТМ | 4 | 0.93 | 25% | огранич.по ПС-118И | Есикский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМ | 1.8 | 1.18 | 70.36% | огранич.по ПС-118И | Есикский РЭС
101 | 119И | Талгарский водозабор | 35/6 | ТМ | 6.3 | 0.52 | 8.843% | огранич.по ПС-55И | Талгарский РЭС
|  |  | 35/6 | ТМ | 6.3 | 0.41 | 6.986% | огранич.по ПС-55И | Талгарский РЭС
102 | 124А | Первомайская | 35/10 | ТМН | 6.3 | 1.94 | 33.07% | огранич. по ПС 124А, ВЛ-103А/104А | Отеген Батыр
|  |  | 35/10 | ТМН | 6.3 | 4.63 | 78.91% | огранич. по ПС 124А по ВЛ-103А/104А | Отеген Батыр
103 | 125А | Еңбекші | 35/10 | ТМ | 4 | 0 | 0% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМ | 4 | 3.08 | 82.64% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
104 | 126А | Үшқоныр | 35/10 | ТМН | 6.3 | 5.33 | 90.82% | огранич. по ПС-94А, ПС-126А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМ | 6.3 | 2.45 | 41.77% | огранич. по ПС-94А, ПС-126А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
105 | 133А | Орбита | 35/10 | ТДНС | 16 | 4.66 | 31.27% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  | 35/10 | ТДНС | 16 | 3.28 | 22.01% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
106 | 134А | Женис | 35/10 | ТМН | 1.6 | переведен на 10кВ |  |  | Балхашский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМН | 1.6 | переведен на 10кВ |  |  | Балхашский РЭС
107 | 135А | Вокзальная | 35/6 | ТМН | 6.3 | 1.84 | 31.36% | огранич. по ВЛ-103А/104А | Алматы -1 на въезде
|  |  | 35/6 | ТМН | 6.3 | 1.64 | 27.94% | огранич. по ВЛ-103А/104А | Алматы -1 на въезде
108 | 138А | Мынбаево | 35/10 | ТМН | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  | 35/10 | ТМН | 4 | 1.19 | 31.9% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
109 | 142А | Аккайнар | 35/10 | ТМН | 4 | 0.27 | 7.289% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
110 | 144А | Сигаретная | 35/10 | TSPH | 6.3 | 0.92 | 15.68% | наличие свободной мощности | по трассе на Капчагай
|  |  | 35/10 | TSPH | 6.3 | 0.77 | 13.12% | наличие свободной мощности | по трассе на Капчагай
111 | 145А | Тау | 35/0,4 | ТМ | 2.5 | абонент |  |  | город
112 | 149А | Енбек | 35/10 | ТМН | 6.3 | абонент |  |  | Уйгурский район
|  |  | 35/10 | ТМН | 6.3 | абонент |  |  | Уйгурский район
113 | 155А | Тау Шалгын | 35/0,4 | ТМ | 1 | абонент |  |  | район Каскада ГЭС