## 18.12.2019г окончат
Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей 35 кВ и выше АО "АЖК" за 4 квартал 2020 года (по состоянию оборудования на 01.12.2020 г.)
№ п/п | Диспетчерский № ПС | Наименование ПС | Класс напряжения, кВ | Установленная мощность трансформатора, МВА | Факт.загрузка трансформаторов, МВт | Загрузка трансформаторов в РР и АР, % | Наличие/отсутствие свободной мощности без учета выданных ТУ, МВт | 20% | Примечание (ограничительные факторы) | Место расположения ПС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |  | 10 | 11
| УПС, ПТУ |  |  |  | ОДУ
ПС 220 кВ
1 | 7А | АХБК | 220/110/10 | 125 | 74.05 | 65.82% | 31.045 | 24.836 |  | г.Алматы
2 | 10А | Жандос | 220/110/10 | 125 | 4.52 | 4.018% | 107.528 | 86.0224 |  | Карасайский РЭС
3 | 62А | Капшагайская | 220/110/10 | 63 | 55.99 | 98.75% | 0 | 0 | по трансформатору | Илийский РЭС
4 | 68И | Шелек | 220/110/10 | 63 | 59.68 | 105.3% | 0 | 0 | по трансформатору | Есикский РЭС
5 | 140А | Западная | 220/110/10 | 63 | 48.54 | 85.61% | 0 | 0 | по трансформатору | Жамбылский РЭС
6 | 143А | Робот | 220/10/10 | 63 | 17.25 | 30.42% | 37.725 | 30.18 |  | Илийский РЭС
7 | 147А | Таугуль | 220/110/10 | 250 | 146.99 | 65.33% | 63.311 | 50.6488 |  | г.Алматы
8 | 154А | Коян-коз | 220/110/10 | 250 | 9.02 | 4.009% | 215.078 | 172.0624 |  | Отеген Батыр
9 | 160А | Ерменсай | 220/110/10 | 250 | 103 | 45.78% | 111.7 | 89.36 |  | г.Алматы
10 | 166А | Бесагаш | 220/110/10 | 250 | 87.36 | 38.83% | 128.904 | 103.1232 |  | г.Алматы
ПС 110 кВ
1 | 1А | АЗТМ | 110/6/6 | 40 | 20.1 | 54.62% | 14.69 |  |  | г.Алматы
2 | 6А | Геологострой | 110/35/10 | 40 | 35.89 | 97.53% | 0 |  | огранич. по ВЛ-110А/111А | г.Алматы
3 | 11А | АЗИ | 110/10/10 | 63 | 0.76 | 1.311% | 57.124 |  |  | г.Алматы
4 | 12А | БАК | 110/10/10 | 63 | 13.56 | 23.4% | 43.044 |  |  | г.Алматы
5 | 14А | Завод XX лет Октября | 110/6/6 | 25 | 12.06 | 52.43% | 0 |  | огранич. по ПС-14А, по ВЛ-109А/102А/105А/123А | г.Алматы
6 | 15А | Малая станица | 110/10/6 | 40 | 18.78 | 51.03% | 0 |  | огранич.по ВЛ-109А/102А/105А/123А | г.Алматы
7 | 16И | НЯЦ | 110/35/6 | 25 | 21.92 | 95.3% | 0 |  | по трансформатору | Талгарский РЭС
8 | 18А | Химпром | 110/6 | 16 | 10.88 | 73.91% | 0 |  | огранич. по ВЛ-149А | г.Алматы
9 | 19А | Механобр | 110/10/10 | 25 | 23.28 | 101.2% | 0 |  | по трансформатору | г.Алматы
10 | 24А | ПКиО | 110/35/6 | 25 | 22.26 | 96.78% | 0 |  | огранич. по ВЛ-116А/154А /117А/107А/148А | г.Алматы
11 | 26А | Андра | 110/10 | 63 | 24.31 | 41.94% | 31.219 |  |  | абонент
12 | 27А | Каскеленская | 110/10 | 16 | 17.68 | 120.1% | 0 |  | огранич. по ВЛ-169А/134А | Карасайский РЭС
13 | 28А | Каргалы | 110/10 | 10 | 6.66 | 72.39% | 0 |  | огранич. по ВЛ-169А/134А | Жамбылский РЭС
14 | 29А | Узун-Агаш | 110/35/10 | 16 | 17.13 | 116.4% | 0 |  | по трансформатору | Жамбылский РЭС
15 | 37А | Поршень | 110/6 | 20 | 3.29 | 17.88% | 0 |  | огранич. по ВЛ-149А | г.Алматы
16 | 39И | Бәйдібек би | 110/35/10 | 16 | 11.12 | 75.54% | 2.488 |  |  | Есикский РЭС
17 | 42А | Аксай | 110/10 | 63 | 36.06 | 62.22% | 18.294 |  |  | г.Алматы
18 | 43А | Южная | 110/10/10 | 63 | 22.95 | 39.6% | 0 |  | огранич. по ВЛ-110А/111А | г.Алматы
19 | 44А | БОС | 110/6 | 16 | 3.13 | 21.26% | 11.277 |  |  | г.Алматы
20 | 46А | Шоссейная | 110/35/10 | 25 | 27.41 | 119.2% | 0 |  | по трансформатору, по ВЛ-103А/104А | г.Алматы
21 | 47А | Пригородная | 110/10 | 40 | 13.63 | 37.04% | 21.807 |  |  | г.Алматы
22 | 50И | Жалгамыс | 35/10 | 10 | 2.06 | 22.39% | 0 |  | огранич. по ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
|  |  | 110/35/10 | 10 | 3.97 | 43.15% | 4.833 |  |  | Талгарский РЭС
23 | 52А | Аэропорт | 110/10 | 16 | 3.44 | 23.37% | 10.936 |  |  | абонент
24 | 54А | Медеу | 110/35/6 | 16 | 9.28 | 63.04% | 4.512 |  |  | г.Алматы
25 | 55И | Панфиловская | 110/35/10 | 16 | 21.07 | 143.1% | 0 |  | по трансформатору | Талгарский РЭС
26 | 56А | Алтай | 110/10/6 | 40 | 23.04 | 62.61% | 0 |  | огранич.по ВЛ-109А/102А/105А/123А | г.Алматы
27 | 57А | Промзона строит.Кап. ГЭС | 110/6 | 6.3 | 3.96 | 68.32% | 1.44 |  |  | Илийский РЭС
28 | 57И | Заводская (ТЛМЗ) | 110/10 | 16 | 7.66 | 52.04% | 6.294 |  |  | Талгарский РЭС
|  |  | 35/10 | 6.3 | 3.65 | 62.97% | 1.781 |  |  | Талгарский РЭС
29 | 58И | Талгар | 110/35/10 | 40 | 12.96 | 35.22% | 22.544 |  |  | Талгарский РЭС
30 | 59А | Сайран | 110/10/10 | 40 | 13.25 | 36.01% | 0 |  | огранич. по ВЛ-110А/111А | г.Алматы
31 | 59И | Байтерек | 110/35/10 | 16 | 13.78 | 93.61% | 0 |  |  | Есикский РЭС
32 | 59И | Учебный полигон | 110/10 | 6.3 | не действующий |  | 0
33 | 60А | Байсерке | 110/35/10 | 25 | 18.5 | 80.43% | 0 |  | огранич. по ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
34 | 61А | Жетіген | 110/10 | 10 | 7.85 | 85.33% | 0 |  | огранич. по ВЛ-119А/128А | Илийский РЭС
35 | 63А | Самал | 110/10/10 | 40 | 27.35 | 74.32% | 6.715 |  |  | г.Алматы
36 | 67И | Толқын | 110/10 | 6.3 | 0.79 | 13.63% | 4.927 |  |  | Есикский РЭС
37 | 68А | Заречная | 110/10/10 | 25 | 12.18 | 52.96% | 0 |  | огранич. по ВЛ-119А/128А | Илийский РЭС
38 | 70И | Шонжа | 110/35/10 | 16 | 9.16 | 62.23% | 4.644 |  |  | Уйгурский РЭС
39 | 72А | ЖЗБИ (новая) | 110/35/10 | 25 | 23.77 | 103.3% | 0 |  | огранич. по ВЛ-103А/104А | г.Алматы
40 | 72И | Кеген | 110/35/10 | 10 | 2.88 | 31.3% | 6.032 |  |  | Райымбекский РЭС
41 | 73А | Сорбулак - 1 | 110/6 | 10 | 0 | 0% | 9.2 |  |  | Отеген Батыр РЭС
42 | 74А | БКНС | 110/6 | 10 | 0 | 0% | 9.2 |  |  | Отеген Батыр РЭС
43 | 75И | Узун-Булак | 110/10 | 2.5 | 0.29 | 12.61% | 1.981 |  |  | Райымбекский РЭС
44 | 77И | Жаланаш | 110/35/10 | 6.3 | 1.26 | 21.74% | 4.41 |  |  | Райымбекский РЭС
45 | 78И | Бестобе | 110/10 | 2.5 | 1.2 | 52.17% | 0.98 |  |  | Райымбекский РЭС
46 | 79И | Тасашы | 110/10 | 2.5 | 0.07 | 3.043% | 2.223 |  |  | Райымбекский РЭС
47 | 80А | Балатопар | 110/35/10 | 6.3 | 0.16 | 2.761% | 5.62 |  |  | Балхашский РЭС
48 | 80И | Сарыжаз | 110/35/10 | 10 | 0.59 | 6.413% | 8.551 |  |  | Райымбекский РЭС
49 | 83А | Коктал | 110/35/10 | 6.3 | 0.11 | 1.898% | 5.675 |  |  | Балхашский РЭС
50 | 84И | Ташкарасу | 110/35/10 | 10 | 0 | 0% | 9.2 |  |  | Уйгурский РЭС
|  |  | 35/10 | 2.5 | 1.1 | 47.83% | 1.09 |  |  | Уйгурский РЭС
51 | 85А | ГПП-2 АЗТМ | 110/6 | 25 | 4.18 | 18.17% | 18.402 |  |  | г.Алматы
52 | 86А | Куст-29 | 110/6 | 16 | 6.11 | 41.51% | 0 |  | огранич. по ВЛ-103А/104А | г.Алматы
53 | 87А | Каскеленская -1 | 110/6 | 6.3 | демонтирован |  | 0
54 | 88А | Каскеленская -2 | 110/6 | 10 | 0 | 0% | 9.2 |  |  | Отеген Батыр РЭС
55 | 89И | Текес | 110/35/10 | 10 | 3.21 | 34.89% | 5.669 |  |  | Райымбекский РЭС
56 | 94А | Северный Каскелен | 110/35/10 | 40 | 41.98 | 114.1% | 0 |  | по трансформатору | Карасайский РЭС
57 | 95А | Бериктас (новая) | 110/35/10 | 6.3 | 2.83 | 48.83% | 2.683 |  |  | Жамбылский РЭС
58 | 98А | Ленинский мост | 110/6 | 6.3 | 0 | 0% | 5.796 |  |  | Жамбылский РЭС
59 | 99А | Жайляу | 110/10 | 6.3 | 1.5 | 25.88% | 4.146 |  |  | абонент
60 | 100И | Карашенгель | 110/10 | 2.5 | 0.69 | 30% | 1.541 |  |  | Есикский РЭС
61 | 101И | Шымбулак | 110/10 | 6.3 | 2.45 | 42.27% | 3.101 |  |  | Талгарский РЭС
62 | 101А | Кок-тобе | 110/10 | 16 | 0.68 | 4.62% | 0 |  | огранич. по ВЛ-116А/154А /117А/107А/148А | абонент
63 | 102А | АДК | 110/10 | 16 | 11.64 | 79.08% | 0 |  | огранич. по ВЛ-110А/111А | г.Алматы
64 | 102И | Бескайнар | 110/10 | 6.3 | 1.42 | 24.5% | 4.234 |  |  | Талгарский РЭС
65 | 104А | Тасмурун | 110/35/10 | 6.3 | 0.58 | 10.01% | 5.158 |  |  | Балхашский РЭС
66 | 105А | Баканас | 110/35/10 | 6.3 | 2.59 | 44.69% | 2.947 |  |  | Балхашский РЭС
67 | 108А | Барибаева | 110/10 | 2.5 | 0.06 | 2.609% | 2.234 |  |  | Балхашский РЭС
68 | 109А | Акколь | 110/10 | 2.5 | 0.16 | 6.957% | 2.124 |  |  | Балхашский РЭС
69 | 111А | Желтуранга | 110/35/10 | 2.5 | 0.32 | 13.91% | 1.948 |  |  | Балхашский РЭС
70 | 113И | Малай Сары | 110/6 | 6.3 | 0 | 0% | 5.796 |  |  | Илийский РЭС
71 | 114А | Междуреченская | 110/35/10 | 40 | 49.18 | 133.6% | 0 |  | по трансформатору | Отеген Батыр
72 | 115А | Куртинская | 110/35/10 | 10 | 1.96 | 21.3% | 7.044 |  |  | Жамбылский РЭС
73 | 116А | Копа | 110/35/10 | 6.3 | 0.28 | 4.831% | 5.488 |  |  | Жамбылский РЭС
74 | 117А | Чильбастау | 110/6 | 6.3 | 1.15 | 19.84% | 4.531 |  |  | Жамбылский РЭС
75 | 117И | СЗО (зона отдыха) | 110/35/10 | 10 | 0.97 | 10.54% | 8.133 |  |  | Илийский РЭС
76 | 118А | Арман | 110/10/6 | 40 | 29.2 | 79.35% | 0 |  | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | г.Алматы
77 | 119А | Новозападная | 110/10 | 40 | 25.44 | 69.13% | 8.816 |  |  | г.Алматы
78 | 120И | Талгарский водозабор | 110/6 | 16 | 3.92 | 26.63% | 10.408 |  |  | Талгарский РЭС
79 | 121И | Есик-Западная | 110/35/10 | 25 | 24.4 | 106.1% | 0 |  | по трансформатору | Есикский РЭС
80 | 122И | Шенгельды | 110/35/10 | 16 | 2.55 | 17.32% | 11.915 |  |  | Илийский РЭС
81 | 123А | ТЭЦ-2 | 110/6 | 6.3 | 0.29 | 5.003% | 5.477 |  |  | г.Алматы
82 | 123И | Сарыбулак | 110/35/10 | 16 | 0.72 | 4.891% | 13.928 |  |  | Илийский РЭС
83 | 127А | Каменка | 110/10 | 16 | 9.8 | 66.58% | 3.94 |  |  | г.Алматы
84 | 128А | Комсомольская | 110/10 | 16 | 17.24 | 117.1% | 0 |  | огранич. по ВЛ-103А/104А | г.Алматы
85 | 130А | Топливная | 110/10/10 | 25 | 5.57 | 24.22% | 0 |  | огранич. по ВЛ-116А/154А /117А/107А/148А | г.Алматы
86 | 132А | Саябак | 110/6 | 40 | 35.01 | 95.14% | 0 |  | огранич. по ВЛ-116А/154А /117А/107А/148А | г.Алматы
87 | 136А | ГШО | 110/10 | 16 | 13.82 | 93.89% | 0 |  |  | г.Алматы
88 | 137А | Центральная | 110/35/10 | 40 | 33.93 | 92.2% | 0 |  | огранич. по ВЛ-149А | г.Алматы
89 | 139А | Айдарлы | 110/35/10 | 2.5 | 0.48 | 20.87% | 1.772 |  |  | Жамбылский РЭС
90 | 141А | Калкаман | 110/10 | 10 | 5.49 | 59.67% | 0 |  | огранич. по ВЛ-169А/134А | г.Алматы
91 | 146А | Табачная | 110/10 | 16 | 6.08 | 41.3% | 8.032 |  |  | г.Алматы
92 | 148А | ТалгарСайы | 110/10 | 10 | 0 | 0% | 9.2 |  | абонент | Талгарский РЭС
93 | 150А | Алмалы | 110/10 | 16 | 7.96 | 54.08% | 5.964 |  |  | г.Алматы
94 | 151А | Райымбек | 110/10/6 | 25 | 18.44 | 80.17% | 0 |  | огранич. по ВЛ-149А | г.Алматы
95 | 152А | Мойнак | 110/10 | 6.3 | 0.72 | 12.42% | 5.004 |  |  | Райымбекский РЭС
96 | 156А | ИЯФ-Новая | 110/10/10 | 40 | 0.8 | 2.174% | 35.92 |  |  | Талгарский РЭС
97 | 157А | КазГУ Новая | 110/10/10 | 63 | 19.23 | 33.18% | 36.807 |  |  | г.Алматы
98 | 158А | Медеу- Новая | 110/10/10 | 63 | 1.8 | 3.106% | 55.98 |  |  | г.Алматы
99 | 159А | Шымбулак | 110/10/10 | 40 | 2.44 | 6.63% | 34.116 |  |  | г.Алматы
100 | 161А | Бiлiм Ордасы | 110/10/10 | 40 | 0.57 | 1.549% | 36.173 |  |  | Талгарский РЭС
101 | 162А | Алгабас | 110/10/10 | 63 | 16.06 | 27.71% | 40.294 |  |  | г.Алматы
102 | 163А | Отырар | 110/10/10 | 63 | 4.24 | 7.315% | 53.296 |  |  | г.Алматы
103 | 164А | Алатау | 110/10/10 | 40 | 2.75 | 7.473% | 33.775 |  |  | г.Алматы
104 | 165А | Карасу | 110/10/10 | 63 | 19.76 | 34.09% | 36.224 |  |  | г.Алматы
105 | 167А | Мамыр | 110/10/10 | 63 | 4.08 | 7.039% | 53.472 |  |  | г.Алматы
106 | 168А | Есентай | 110/10/10 | 63 | 37.22 | 64.22% | 0 |  | огранич. по Т3, Т4 | г.Алматы
107 | 169А | Акбулак | 110/10/10 | 63 | 2.59 | 4.469% | 55.111 |  |  | г.Алматы
108 | 170А | Жас канат | 110/10/6 | 40 | 12.75 | 34.65% | 0 |  | огранич.по ВЛ-109А/102А/105А/123А | г.Алматы
109 | 171А | Акжар | 110/10/10 | 40 | 0 | 0% | 36.8 |  |  | г.Алматы
35 кВ
1 | 2А | Завод им. Кирова | 35/6 | 10 | 5.34 | 56.21% | 0 |  | огранич. по ВЛ-110А/111А | г.Алматы
2 | 4А | Советская | 35/6 | 16 | 19.65 | 129.3% | 0 |  | по трансформатору, ВЛ-149А, ВЛ-30А/11А | г.Алматы
3 | 5А | Центральная | 35/6 | 16 | 17.73 | 116.6% | 0 |  | по трансформатору, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | г.Алматы
4 | 5И | Көлбастау | 35/10 | 1.6 | 0 | 0% | 1.472 |  |  | Уйгурский РЭС
5 | 6И | Орта-Мерке | 35/0,4 | 0.1 | 0 | демонтирован | 0.092
6 | 7И | Сюмбе | 35/10 | 2.5 | 0.54 | 22.74% | 1.706 |  |  | Уйгурский РЭС
7 | 8А | Кирпичный завод | 35/6 | 10 | 3.96 | 41.68% | 0 |  | огранич. по ВЛ-103А/104А | г.Алматы
8 | 8И | Назугум | 35/10 | 4 | 6.43 | 169.2% | 0 |  |  | Уйгурский РЭС
9 | 9А | Радиостанция РВ-90 | 35/6 | 10 | 7.31 | 76.95% | 1.159 |  |  | г.Алматы
10 | 9И | Кызыл-ту | 35/10 | 2.5 | 0 | 0% | 2.3 |  |  | Уйгурский РЭС
11 | 11И | Карадала | 35/10 | 4 | 0.05 | 1.316% | 3.625 |  |  | Уйгурский РЭС
12 | 12И | Көлжат | 35/10 | 2.5 | 0.51 | 21.47% | 1.739 |  |  | Уйгурский РЭС
13 | 13А | Тулпар | 35/0,4 | 0.16 | 0 | 0% | 0.1472 |  | абонент | Балхашский РЭС
14 | 13И | Туздыбастау | 35/10 | 10 | 12.43 | 130.8% | 0 |  | по трансформатору | Талгарский РЭС
15 | 17А | Космонавтов | 35/6 | 15 | 19.07 | 133.8% | 0 |  | по трансформатору, по ВЛ-149А, ВЛ-30А/11А | г.Алматы
16 | 21А | Ипподром | 35/6 | 16 | 15.97 | 105.1% | 0 |  | по трансформатору, по ВЛ-149А | г.Алматы
17 | 21И | Насосная №1 | 35/6 | 4 | 0 | 0% | 3.68 |  |  | Илийский РЭС
18 | 22А | Дом отдыха | 35/6 | 5.6 | 2.46 | 46.24% | 2.446 |  |  | г.Алматы
19 | 22И | Насосная №2 | 35/6 | 6.3 | 0.01 | 0.1671% | 5.785 |  |  | Илийский РЭС
20 | 23А | Республ. больница | 35/10 | 10 | 6.6 | 69.47% | 0 |  | огранич. по ВЛ-110А/111А | г.Алматы
21 | 23И | Насосная №3 | 35/6 | 10 | 0.01 | 0.1053% | 9.189 |  |  | Илийский РЭС
22 | 24И | Насосная №4 | 35/6 | 10 | 0 | 0% | 9.2 |  |  | Илийский РЭС
23 | 25А | ТЭЦ-3 | 35/6 | 10 | 0 | 0% | 9.2 |  |  | Отеген Батыр
24 | 25И | Насосная №5 | 35/6 | 6.3 | 0 | 0% | 5.796 |  |  | Илийский РЭС
25 | 27И | Насосная №7 | 35/6 | 6.3 | 0 | 0% | 5.796 |  |  | Илийский РЭС
26 | 30А | Кара-Кастек | 35/10 | 2.5 | 1.57 | 66.11% | 0 |  | огранич. по ПС 29А | Жамбылский РЭС
27 | 30И | Насосная №3А | 35/6 | 6.3 | 0 | 0% | 5.796 |  |  | Илийский РЭС
28 | 31А | Шиен | 35/10 | 1.6 | 0.58 | 38.16% | 0.834 |  |  | Жамбылский РЭС
29 | 31И | Жана Ак дала | 35/6 | 4 | 0 | 0% | 3.68 |  |  | Илийский РЭС
30 | 32А | Аксенгир | 35/10 | 2.5 | 0.53 | 22.32% | 1.717 |  |  | Жамбылский РЭС
31 | 32И | Кербулак | 35/10 | 1 | 0.01 | 1.053% | 0.909 |  |  | Илийский РЭС
32 | 33А | Унгуртас | 35/10 | 4 | 1.96 | 51.58% | 1.524 |  |  | Жамбылский РЭС
33 | 34И | Турген-Западная | 35/10 | 4 | 5.09 | 133.9% | 0 |  | огранич.по ПС-34И, ПС-121И | Есикский РЭС
34 | 35А | Сахарный завод | 35/10 | 6.3 | 5.33 | 89.06% | 0 |  | огранич. по ПС-114А | г.Алматы
35 | 35И | Балтабай | 35/10 | 4 | 3.33 | 87.63% | 0.017 |  |  | Есикский РЭС
36 | 36А | Мраморный завод | 35/10 | 6.3 | 5.25 | 87.72% | 0.021 |  | огранич.по ВЛ-103А/104А | г.Алматы
37 | 37И | Жанашар | 35/10 | 6.3 | 7.62 | 127.3% | 0 |  | по трансформатору | Есикский РЭС
38 | 38А | Ульгули | 35/10 | 1.6 | 0.12 | 7.895% | 1.34 |  |  | Жамбылский РЭС
39 | 38И | Ташкенсаз | 35/10 | 4 | 2.62 | 68.95% | 0.798 |  |  | Есикский РЭС
40 | 39А | Алмалыбақ | 35/10 | 6.3 | 7 | 117% | 0 |  | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
41 | 40А | Көлді | 35/10 | 6.3 | 8.85 | 147.9% | 0 |  | огранич. по ПС-40А, ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
42 | 40И | Есик | 35/10 | 6.3 | 5.67 | 94.74% | 0 |  |  | Есикский РЭС
43 | 41А | Көксай | 35/10 | 10 | 8.54 | 89.89% | 0 |  | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
44 | 41И | Курам | 35/10 | 4 | 0.85 | 22.37% | 2.745 |  |  | Есикский РЭС
45 | 42И | Бижанова | 35/10 | 4 | 2.05 | 53.95% | 1.425 |  |  | Есикский РЭС
46 | 43И | Малыбай | 35/10 | 2.5 | 1.12 | 47.16% | 1.068 |  |  | Есикский РЭС
47 | 45А | Касымбек | 35/10 | 6.3 | 2.12 | 35.42% | 3.464 |  |  | Жамбылский РЭС
48 | 45И | Нурлы | 35/10 | 10 | 0.59 | 6.211% | 8.551 |  |  | Есикский РЭС
49 | 47И | Каражота | 35/10 | 2.5 | 0.57 | 24% | 1.673 |  |  | Есикский РЭС
50 | 48А | Актерек | 35/10 | 1.6 | 0.36 | 23.68% | 1.076 |  |  | Жамбылский РЭС
51 | 49А | Куртинский ХПП | 35/0,4 | 0.56 | 0 | демонтирован | 0.5152 |  | абонент | Жамбылский РЭС
52 | 50А | Плотина-Медеу | 35/6 | 7.5 | 1.32 | 18.53% | 5.448 |  |  | г.Алматы
53 | 51А | Акший | 35/10 | 2.5 | 0.85 | 35.79% | 1.365 |  |  | Илийский РЭС
54 | 53И | Тургень | 35/10 | 4 | 0.36 | 9.474% | 3.284 |  |  | Есикский РЭС
55 | 55А |  | 35/0,4 | 0.16 | 0 | 0% | 0.1472 |  | абонент
56 | 56И | Бельбулак | 35/10 | 6.3 | 6.17 | 103.1% | 0 |  |  | Талгарский РЭС
57 | 58А | Театральная | 35/6 | 16 | 13.16 | 86.58% | 0.244 |  | огранич. по ПС-24А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | г.Алматы
58 | 64А | Шамалған | 35/10 | 6.3 | 9.92 | 165.7% | 0 |  | огранич. по ПС-64А, ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
59 | 65А | ЖЗБИ | 35/6 | 10 | 6.74 | 70.95% | 0 |  | огранич. по ВЛ-103А/104А | г.Алматы
60 | 66А | Чапаевская ПТФ | 35/10 | 6.3 | 4.51 | 75.36% | 0 |  | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
61 | 69А | Жана-курылыс | 35/10 | 4 | 2.83 | 74.47% | 0.567 |  |  | Жамбылский РЭС
62 | 70А | Тепличная | 35/10 | 6.3 | 7.27 | 121.5% | 0 |  | по трансформатору, ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
63 | 71А | Соцкультбыт | 35/6 | 6.3 | 2.42 | 40.43% | 3.134 |  |  | Отеген Батыр
64 | 73И | Кеген (старая) | 35/10 | 1.6 | 0.15 | 9.868% | 1.307 |  |  | Райымбекский РЭС
65 | 74И | Болексаз | 35/10 | 1.6 | 0.07 | 4.605% | 1.395 |  |  | Райымбекский РЭС
66 | 76А | Ново-Каройская | 35/10 | 2.5 | 0.17 | 7.158% | 0 |  | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
67 | 76И | Алгабас | 35/10 | 1.6 | 0.13 | 8.553% | 0 |  | огранич. по ПС-114А,ПС-77А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
68 | 77А | Кокузек | 35/10 | 10 | 9.81 | 103.3% | 0 |  | по трансформатору, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
69 | 78А | Новостройка | 35/10 | 1.8 | 0.06 | 3.509% | 1.59 |  |  | Балхашский РЭС
70 | 79А | Береке | 35/10 | 2.5 | 0.21 | 8.842% | 2.069 |  |  | Балхашский РЭС
71 | 81А | Жидели | 35/10 | 1.6 | 0.21 | 13.82% | 1.241 |  |  | Балхашский РЭС
72 | 81И | Шалкудесу | 35/10 | 1.6 | 0.47 | 30.92% | 0.955 |  |  | Райымбекский РЭС
73 | 82А | Куйган | 35/10 | 2.5 | 0.2 | 8.421% | 2.08 |  |  | Балхашский РЭС
74 | 82И | Кайнар | 35/10 | 1 | 0.37 | 38.95% | 0.513 |  |  | Райымбекский РЭС
75 | 84А | Карой | 35/10 | 1 | 0.19 | 20% | 0.711 |  |  | Балхашский РЭС
76 | 85И | Аксу | 35/10 | 3.2 | 1.06 | 34.87% | 1.778 |  |  | Уйгурский РЭС
77 | 86И | Ардолайты | 35/10 | 1.6 | 0.34 | 22.37% | 1.098 |  |  | Уйгурский РЭС
78 | 87И | Дубунь | 35/10 | 1 | 0 | демонтирован | 0.92
79 | 88И | Кіші Дехкан | 35/10 | 2.5 | 0.87 | 36.63% | 1.343 |  |  | Уйгурский РЭС
80 | 90А | Селекционный центр | 35/10 |  | 0 | демонтирован | 0
81 | 90И | Нарынкол | 35/10 | 3.2 | 1.81 | 59.54% | 0.953 |  |  | Райымбекский РЭС
82 | 91А | Ащибулак | 35/10 | 16 | 9.76 | 64.21% | 0 |  | огранич. по ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
83 | 91И | Кызыл-Шекара | 35/10 | 1.6 | 0.37 | 24.34% | 1.065 |  |  | Райымбекский РЭС
84 | 92А | Түймебаева | 35/10 | 6.3 | 5.11 | 85.38% | 0.175 |  | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
85 | 92И | Шырганак | 35/10 | 1.6 | 0.16 | 10.53% | 1.296 |  |  | Райымбекский РЭС
86 | 93А | Қараой | 35/10 | 10 | 8.08 | 85.05% | 0.312 |  | огранич. по ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
87 | 93И | Сарыбастау | 35/10 | 1.6 | 0.19 | 12.5% | 1.263 |  |  | Райымбекский РЭС
89 | 95А | Бериктас (старая-новая) | 35/10 | 2.5 | 0.03 | 1.263% | 2.267 |  |  | Жамбылский РЭС
90 | 95И | Каркара | 35/10 | 2.5 | 0.16 | 6.737% | 2.124 |  |  | Райымбекский РЭС
91 | 96А | Дала | 35/10 | 4 | 0.49 | 12.89% | 3.141 |  |  | Жамбылский РЭС
92 | 97И | Остемир | 35/10 | 6.3 | 2.48 | 41.44% | 0 |  | огранич. по ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
93 | 98И | Кайрат | 35/10 | 4 | 0.12 | 3.158% | 0 |  | огранич. по ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
94 | 99И | Верхне-Талгарская | 35/10 | 6.3 | 3.85 | 64.33% | 1.561 |  |  | Талгарский РЭС
95 | 100А | Айнабулак | 35/6 | 10 | 4.95 | 52.11% | 0 |  | огранич. по ВЛ-110А/111А | г.Алматы
96 | 103И | Котур-Булак | 35/10 | 5.6 | 2.05 | 38.53% | 2.897 |  |  | Талгарский РЭС
97 | 106А | Бах-Бахты | 35/10 | 2.5 | 0.58 | 24.42% | 1.662 |  |  | Балхашский РЭС
98 | 107А | Бирлик | 35/10 | 1 | 0.27 | 28.42% | 0.623 |  |  | Балхашский РЭС
99 | 110А | Архар | 35/10 | 1.6 | 0 | переведен на 10кВ | 1.472 |  |  | Балхашский РЭС
100 | 118И | Каратурук | 35/10 | 1.8 | 2.11 | 123.4% | 0 |  | по трансформатору | Есикский РЭС
101 | 119И | Талгарский водозабор | 35/6 | 6.3 | 0.93 | 15.54% | 0 |  | огранич.по ПС-55И | Талгарский РЭС
102 | 124А | Первомайская | 35/10 | 6.3 | 6.57 | 109.8% | 0 |  | по трансформатору, ВЛ-103А/104А | Отеген Батыр
103 | 125А | Еңбекші | 35/10 | 4 | 3.08 | 81.05% | 0.292 |  | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
104 | 126А | Үшқоныр | 35/10 | 6.3 | 7.78 | 130% | 0 |  | огранич. по ПС-94А, ПС-126А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
105 | 133А | Орбита | 35/10 | 16 | 7.94 | 52.24% | 0 |  | огранич. по ВЛ-110А/111А | г.Алматы
106 | 134А | Женис | 35/10 | 1.6 | 0 | переведен на 10кВ | 1.472 |  |  | Балхашский РЭС
107 | 135А | Вокзальная | 35/6 | 6.3 | 3.48 | 58.15% | 0 |  | огранич. по ВЛ-103А/104А | Алматы -1 на въезде
108 | 138А | Мынбаево | 35/10 | 4 | 1.19 | 31.32% | 2.371 |  |  | Жамбылский РЭС
109 | 142А | Аккайнар | 35/10 | 4 | 0.27 | 7.105% | 3.383 |  |  | Жамбылский РЭС
110 | 144А | Сигаретная | 35/10 | 6.3 | 1.69 | 28.24% | 3.937 |  | абонент | по трассе на Капчагай
111 | 145А | Тау | 35/0,4 | 2.5 | 0 | 0% | 2.3 |  | абонент | г.Алматы
112 | 149А | Енбек | 35/10 | 6.3 | 0 | 0% | 5.796 |  | абонент | Уйгурский район
113 | 155А | Тау Шалгын | 35/0,4 | 1 | 0 | 0% | 0.92 |  | абонент | район Каскада ГЭС