## за 3кв (знач)
Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей 35 кВ и выше АО "АЖК" за 3 квартал 2022 года по замерам 15.12.2021 года, (по состоянию оборудования на 01.10.2022 г.)
№ п/п | Диспетчерский № ПС | Наименование ПС | Класс напряжения, кВ | Установленная мощность трансформатора, МВА | Факт.загрузка трансформаторов, МВт | Загрузка трансформаторов в РР и АР, % | Зарезервированные нагрузки по выданным ТУ, МВт | Наличие/отсутствие свободной мощности без учета выданных ТУ, МВт | Примечание (ограничительные факторы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ПС 220 кВ
1 | 7А | АХБК | 220/110/10 | 125 | 100.04 | 88.92% | 10.004 | 2.456
2 | 10А | Жандос | 220/110/10 | 125 | 9.16 | 8.142% | 0.916 | 102.424
3 | 62А | Капшагайская | 220/110/10 | 63 | 69.24 | 122.1% | 6.924 | 0 | по трансформатору
4 | 68И | Шелек | 220/110/10 | 63 | 82.01 | 144.6% | 8.201 | 0 | по трансформатору
5 | 140А | Западная | 220/110/10 | 63 | 63.85 | 112.6% | 6.385 | 0 | по трансформатору
6 | 143А | Робот | 220/10/10 | 63 | 19 | 33.51% | 1.9 | 35.8
7 | 147А | Таугуль | 220/110/10 | 250 | 163.41 | 72.63% | 16.341 | 45.249
8 | 154А | Коян-коз | 220/110/10 | 250 | 9.95 | 4.422% | 0.995 | 214.055
9 | 160А | Ерменсай | 220/110/10 | 250 | 145.19 | 64.53% | 14.519 | 65.291
10 | 166А | Бесагаш | 220/110/10 | 250 | 107.6 | 47.82% | 10.76 | 106.64
ПС 110 кВ
1 | 1А | АЗТМ | 110/6/6 | 40 | 18.55 | 50.41% | 1.855 | 16.395
2 | 5А | Каскад | 110/35/10 | 40 | - | - | -
3 | 6А | Геологострой | 110/35/10 | 40 | 43.85 | 119.2% | 4.385 | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-110А/111А
4 | 11А | АЗИ | 110/10/10 | 63 | 3.41 | 5.883% | 0.341 | 54.209
5 | 12А | БАК | 110/10/10 | 63 | 2.11 | 3.64% | 0.211 | 55.639
6 | 14А | Завод XX лет Октября | 110/6/6 | 12.5 | 14.22 | 123.7% | 1.422 | 0 | по трансформатору
7 | 15А | Малая станица | 110/10/6 | 40 | 23.08 | 62.72% | 2.308 | 11.412
8 | 16И | НЯЦ | 110/35/6 | 25 | 25.77 | 112% | 2.577 | 0 | по трансформатору
9 | 18А | Химпром | 110/6 | 16 | 11.5 | 78.12% | 1.15 | 2.07 | огранич. по ВЛ-149А
10 | 19А | Кайрат | 110/10 | 25 | - | - | - |  | абонент огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
11 | 24А | ПКиО | 110/35/6 | 25 | 22.82 | 99.22% | 2.282 | 0 | огранич. по ВЛ-116А/148А
12 | 26А | Андра | 110/10 | 63 | 59.07 | 101.9% | 5.907 | 0
13 | 27А | Каскеленская | 110/10 | 16 | 15.68 | 106.5% | 1.568 | 0 | огранич. по ВЛ-169А/134А
14 | 28А | Каргалы | 110/10 | 10 | 8.03 | 87.28% | 0.803 | 0.367 | огранич. по ПС-140А и ВЛ-169А/134А
15 | 29А | Узун-Агаш | 110/35/10 | 25 | 20.9 | 90.87% | 2.09 | 0.01 | огранич. по ПС-140А
16 | 39И | Бәйдібек би | 110/35/10 | 16 | 12.41 | 84.31% | 1.241 | 1.069 | огранич. по ПС-68И
17 | 42А | Аксай | 110/10 | 63 | 37.95 | 65.48% | 3.795 | 16.215
18 | 43А | Южная | 110/10/10 | 63 | 26.81 | 46.26% | 2.681 | 28.469 | огранич. по ВЛ-110А/111А
19 | 44А | БОС | 110/6 | 16 | 3.05 | 20.72% | 0.305 | 11.365 | огранич. по ВЛ-135А/138А
20 | 46А | Шоссейная | 110/35/10 | 25 | 25.44 | 110.6% | 2.544 | 0 | по ВЛ-103А/104А
21 | 47А | Пригородная | 110/10 | 40 | 12.28 | 33.37% | 1.228 | 23.292
22 | 50И | Жалгамыс | 35/10 | 10 | 3.38 | 36.74% | 0.338 | 5.482 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
|  |  | 110/35/10 | 10 | 3.41 | 37.07% | 0.341 | 5.449
23 | 52А | Аэропорт | 110/10 | 16 | 6.92 | 47.01% | 0.692 | 7.108
24 | 54А | Медеу | 110/35/6 | 16 | 2.59 | 17.6% | 0.259 | 11.871
25 | 55И | Панфиловская | 110/35/10 | 16 | 19.61 | 133.2% | 1.961 | 0 | по трансформатору
26 | 56А | Алтай | 110/10/6 | 40 | 14.97 | 40.68% | 1.497 | 20.333
27 | 57А | Промзона строит.Кап. ГЭС | 110/6 | 6.3 | 1.06 |  | 0.355 | 1.891 | ограничение по ПС-62А
|  |  | 110/10 | 10 | 2.44 | 27.07%
|  |  | 110/10 | 10 | 0.05 | 27.07%
28 | 57И | Заводская (ТЛМЗ) | 110/10 | 16 | 8.64 | 58.7% | 0.864 | 5.216
|  |  | 35/10 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 5.796
29 | 58И | Талгар | 110/35/10 | 40 | 15.19 | 41.28% | 1.519 | 20.091
30 | 59А | Сайран | 110/10/10 | 40 | 13.71 | 37.26% | 1.371 | 21.719 | огранич. по ВЛ-110А/111А
31 | 59И | Байтерек | 110/35/10 | 16 | 13.95 | 94.77% | 1.395 | 0
33 | 60А | Байсерке | 110/35/10 | 25 | 21.94 | 95.39% | 2.194 | 0 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
34 | 61А | Жетіген | 110/10 | 10 | 7.41 | 80.54% | 0.741 | 1.049 | огранич по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
35 | 63А | Самал | 110/10/10 | 40 | 27.59 | 74.97% | 2.759 | 6.451
36 | 67И | Толқын | 110/10 | 6.3 | 1.25 | 21.57% | 0.125 | 4.421 | огранич. по ПС-68И
37 | 68А | Заречная | 110/10/10 | 25 | 15.79 | 68.65% | 1.579 | 5.631 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
38 | 70И | Шонжа | 110/35/10 | 16 | 13.89 | 94.36% | 1.389 | 0 | огранич. по ПС-68И
39 | 72А | ЖЗБИ (новая) | 110/35/10 | 25 | 25 | 108.7% | 2.5 | 0 | огранич. по ВЛ-103А/104А
40 | 72И | Кеген | 110/35/10 | 10 | 3.61 | 39.24% | 0.361 | 5.229 | огранич. по ПС-62А
41 | 73А | Сорбулак - 1 | 110/6 | 10 | 0 | 0% | 0 | 9.2 | огранич. по ВЛ-135А/138А
42 | 74А | БКНС | 110/6 | 10 | 0 | 0% | 0 | 9.2 | огранич. по ВЛ-135А/138А
43 | 75И | Узун-Булак | 110/10 | 2.5 | 0.34 | 14.78% | 0.034 | 1.926 | огранич. по ПС-62А
44 | 77И | Жаланаш | 110/35/10 | 6.3 | 1.44 | 24.84% | 0.144 | 4.212 | огранич. по ПС-62А
45 | 78И | Бестобе | 110/10 | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 2.3 | огранич. по ПС-62А
46 | 79И | Тасашы | 110/10 | 2.5 | 0.08 | 3.478% | 0.008 | 2.212 | огранич. по ПС-62А
47 | 80А | Балатопар | 110/35/10 | 6.3 | 0.19 | 3.278% | 0.019 | 5.587 | огранич. по ВЛ-135А/138А
48 | 80И | Сарыжаз | 110/35/10 | 10 | 0.64 | 6.957% | 0.064 | 8.496 | огранич. по ПС-62А
49 | 83А | Коктал | 110/35/10 | 6.3 | 0.19 | 3.278% | 0.019 | 5.587 | огранич. по ПС-62А
50 | 84И | Ташкарасу | 110/35/10 | 10 | 0 | 0% | 0 | 9.2
|  |  | 35/10 | 2.5 | 1.27 | 55.22% | 0.127 | 0.903
51 | 85А | ГПП-2 АЗТМ | 110/6 | 25 | 5.31 | 23.09% | 0.531 | 17.159
52 | 86А | Куст-29 | 110/6 | 16 | 3.36 | 22.83% | 0.336 | 11.024 | огранич. по ВЛ-103А/104А
54 | 88А | Каскеленская -2 | 110/6 | 10 | 0 | 0% | 0 | 9.2 | огранич. по ВЛ-135А/138А
55 | 89И | Текес | 110/35/10 | 10 | 3.71 | 40.33% | 0.371 | 5.119 | огранич. по ПС-62А
56 | 94А | Северный Каскелен | 110/35/10 | 40 | 44 | 119.6% | 4.4 | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-169А/134А
57 | 95А | Бериктас (новая) | 110/35/10 | 6.3 | 3.18 | 54.87% | 0.318 | 2.298 | огранич. по ПС-140А
58 | 98А | Ленинский мост | 110/6 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 5.796 | огранич. по ВЛ-135А/138А
59 | 99А | Жайляу | 110/10 | 6.3 | 2.71 | 46.76% | 0.271 | 2.815
60 | 100И | Карашенгель | 110/10 | 2.5 | 0.82 | 35.65% | 0.082 | 1.398 | огранич. по ПС-62А
61 | 101И | Шымбулак | 110/10 | 6.3 | 2.6 | 44.86% | 0.26 | 2.936
62 | 101А | Кок-тобе | 110/10 | 16 | 8.78 | 59.65% | 0.878 | 5.062 | огранич. по ВЛ-116А/148А
63 | 102А | АДК | 110/10 | 16 | 12.23 | 83.08% | 1.223 | 1.267 | огранич. по ВЛ-110А/111А
64 | 102И | Бескайнар | 110/10 | 6.3 | 2.93 | 50.55% | 0.293 | 2.573
65 | 104А | Тасмурун | 110/35/10 | 6.3 | 0.49 | 8.454% | 0.049 | 5.257 | огранич. по ПС-62А
66 | 105А | Баканас | 110/35/10 | 6.3 | 2.81 | 48.48% | 0.281 | 2.705 | огранич. по ПС-62А
67 | 108А | Барибаева | 110/10 | 2.5 | 0.07 | 3.043% | 0.007 | 2.223 | огранич. по ПС-62А
68 | 109А | Акколь | 110/10 | 2.5 | 0.19 | 8.261% | 0.019 | 2.091 | огранич. по ПС-62А
69 | 111А | Желтуранга | 110/35/10 | 2.5 | 0.55 | 23.91% | 0.055 | 1.695 | огранич. по ПС-62А
70 | 113И | Малай Сары | 110/6 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 5.796 | огранич. по ПС-62А
71 | 114А | Междуреченская | 110/35/10 | 40 | 54.07 | 146.9% | 5.407 | 0 | по трансформатору и ВЛ-135А/138А
72 | 115А | Куртинская | 110/35/10 | 10 | 1.76 | 19.13% | 0.176 | 7.264 | огранич. по ПС-140А и ВЛ-135А/138А
73 | 116А | Копа | 110/35/10 | 6.3 | 0.36 | 6.211% | 0.036 | 5.4 | огранич. по ВЛ-135А/138А
74 | 117А | Чильбастау | 110/6 | 6.3 | 1.61 | 27.78% | 0.161 | 4.025 | огранич. по ВЛ-135А/138А
75 | 117И | СЗО (зона отдыха) | 110/35/10 | 10 | 0.96 | 10.43% | 0.096 | 8.144 | ограничение по ПС-62А
76 | 118А | Арман | 110/10/6 | 40 | 31.6 | 85.87% | 3.16 | 2.04 | огранич. по ВЛ-116А/148А
77 | 119А | Новозападная | 110/10 | 40 | 23.55 | 63.99% | 2.355 | 10.895
78 | 120И | Талгарский водозабор | 110/6 | 16 | 4.14 | 28.12% | 0.414 | 10.166
79 | 121И | Есик-Западная | 110/35/10 | 25 | 23.69 | 103% | 2.369 | 0 | по трансформатору и ПС-68И
80 | 122И | Шенгельды | 110/35/10 | 16 | 1.61 | 10.94% | 0.161 | 12.949 | ограничение по ПС-62А
81 | 123А | ТЭЦ-2 | 110/6 | 6.3 | 0.49 | 8.454% | 0.049 | 5.257
82 | 123И | Сарыбулак | 110/35/10 | 16 | 1.36 | 9.239% | 0.136 | 13.224 | ограничение по ПС-62А
83 | 124И | ВЭС Жеруйык | 110/20 | 63 | - | - | -
84 | 125И | ВЭС Энергия Семиречья | 110/35 | 63 | - | - | -
85 | 127А | Каменка | 110/10 | 16 | 12.05 | 81.86% | 1.205 | 1.465
86 | 128А | Комсомольская | 110/10 | 16 | 17.94 | 121.9% | 1.794 | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-103А/104А
87 | 130А | Топливная | 110/10/10 | 25 | 6.65 | 28.91% | 0.665 | 15.685 | огранич. по ВЛ-116А/148А
88 | 132А | Саябак | 110/6 | 40 | 25.58 | 69.51% | 2.558 | 8.662 | огранич. по ВЛ-116А/148А
89 | 136А | ГШО | 110/10 | 16 | 14.54 | 98.78% | 1.454 | 0
90 | 137А | Центральная | 110/35/10 | 40 | 36.46 | 99.08% | 3.646 | 0 | огранич. по ВЛ-149А
91 | 139А | Айдарлы | 110/35/10 | 2.5 | 0.32 | 13.91% | 0.032 | 1.948 | огранич. по ВЛ-135А/138А
92 | 141А | Калкаман | 110/10 | 10 | 6.76 | 73.48% | 0.676 | 1.764 | огранич. по ВЛ-169А/134А
93 | 146А | Табачная | 110/10 | 25 | 7.13 | 31% | 0.713 | 15.157
94 | 148А | ТалгарСайы | 110/10 | 10 | - | - | - |  | абонент
95 | 150А | Алмалы | 110/10 | 16 | 7.85 | 53.33% | 0.785 | 6.085
96 | 151А | Райымбек | 110/10/6 | 25 | 21.27 | 92.48% | 2.127 | 0 | огранич. по ВЛ-149А
97 | 152А | Мойнак | 110/10 | 6.3 | 0.95 | 16.39% | 0.095 | 4.751 | огранич. по ПС-62А
98 | 156А | ИЯФ-Новая | 110/10/10 | 40 | 2.26 | 6.141% | 0.226 | 34.314
99 | 157А | КазГУ Новая | 110/10/10 | 63 | 22.64 | 39.06% | 2.264 | 33.056
100 | 158А | Медеу- Новая | 110/10/10 | 63 | 1.67 | 2.881% | 0.167 | 56.123
101 | 159А | Шымбулак | 110/10/10 | 40 | 4.22 | 11.47% | 0.422 | 32.158
102 | 161А | Бiлiм Ордасы | 110/10/10 | 40 | 0.28 | 0.7609% | 0.028 | 36.492
103 | 162А | Алгабас | 110/10/10 | 63 | 12.97 | 22.38% | 1.297 | 43.693
104 | 163А | Отырар | 110/10/10 | 63 | 20.5 | 35.37% | 2.05 | 35.41
105 | 164А | Алатау | 110/10/10 | 40 | 3.56 | 9.674% | 0.356 | 32.884
106 | 165А | Карасу | 110/10/10 | 63 | 20.94 | 36.13% | 2.094 | 34.926
107 | 167А | Мамыр | 110/10/10 | 63 | 20.59 | 35.52% | 2.059 | 35.311
108 | 168А | Есентай | 110/10/10 | 63 | 30.11 | 51.95% | 3.011 | 24.839
109 | 169А | Акбулак | 110/10/10 | 63 | 5.18 | 8.937% | 0.518 | 52.262
110 | 170А | Жас канат | 110/10/6 | 40 | 14.49 | 39.37% | 1.449 | 20.861
111 | 171А | Акжар | 110/10/10 | 40 | 0 | 0% | 0 | 36.8
112 | 173А | Арматурный завод | 110/35/10 | 40 | - | - | - |  | абонент огранич. по ПС-68И
35 кВ
1 | 2А | Завод им. Кирова | 35/6 | 10 | 8.12 | 85.47% | 0.812 | 0.268 | огранич. по ВЛ-149А
2 | 3А | Альбаракат | 35/0,4 | 0.63 | - | - | - |  | абонент
3 | 4А | Советская | 35/6 | 16 | 8.23 | 83.56% | 2.064 | 0 | огранич. по ВЛ-149А, ВЛ-110А/111А, ВЛ-30А/11А
|  |  |  | 10 | 4.52
|  |  |  | 16 | 7.89
4 | 5И | Көлбастау | 35/10 | 1.6 | 0 | 0% | 0 | 1.472 | огранич. по ПС-68И
5 | 7И | Сюмбе | 35/10 | 2.5 | 0.51 | 21.47% | 0.051 | 1.739 | огранич. по ПС-68И
6 | 8А | Кирпичный завод | 35/6 | 16 | 11.15 | 73.36% | 1.115 | 2.455 | огранич. по трансформатору и ВЛ-103А/104А, ВЛ-65А/52А
7 | 8И | Назугум | 35/10 | 4 | 2.63 | 69.21% | 0.263 | 0.787 | огранич. по ПС-68И
8 | 9А | Радиостанция РВ-90 | 35/6 | 10 | 7.87 | 82.84% | 0.787 | 0.543 | огранич. по ВЛ-65А/52А
9 | 9И | Кызыл-ту | 35/10 | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 2.3 | огранич. по ПС-68И
10 | 11И | Карадала | 35/10 | 4 | 0.02 | 0.5263% | 0.002 | 3.658 | огранич. по ПС-68И
11 | 12И | Көлжат | 35/10 | 2.5 | 0.34 | 14.32% | 0.034 | 1.926 | огранич. по ПС-68И
12 | 13А | Тулпар | 35/0,4 | 0.16 | - | - | - |  | абонент огранич. по ПС-62А
13 | 13И | Туздыбастау | 35/10 | 10 | 14.55 | 153.2% | 1.455 | 0 | огранич. по трансформатору и ПС-16И
14 | 17А | Космонавтов | 35/6 | 15 | 16.57 | 116.3% | 1.657 | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-149А, ВЛ-30А/11А
15 | 21А | Ипподром | 35/6 | 16 | 16.92 | 111.3% | 1.692 | 0 | огранич. по ВЛ-149А, ВЛ-135А/138А
16 | 21И | Насосная №1 | 35/6 | 4 | 0.01 | 0.2632% | 0.001 | 3.669 | огранич. по ПС-62А
17 | 22А | Дом отдыха | 35/6 | 5.6 | 2.53 | 47.56% | 0.253 | 2.369
18 | 22И | Насосная №2 | 35/6 | 6.3 | 0.03 | 0.5013% | 0.003 | 5.763 | огранич. по ПС-62А
19 | 23А | Республ. больница | 35/10 | 10 | 6.43 | 67.68% | 0.643 | 2.127 | огранич. по ПС-6А и ВЛ-110А/111А
20 | 23И | Насосная №3 | 35/6 | 10 | 0.03 | 0.3158% | 0.003 | 9.167 | огранич. по ПС-62А
21 | 24И | Насосная №4 | 35/6 | 6.3 | 0.02 | 0.3342% | 0.002 | 5.774 | огранич. по ПС-62А
22 | 25А | ТЭЦ-3 | 35/6 | 10 | 0 | 0% | 0 | 9.2
23 | 25И | Насосная №5 | 35/6 | 6.3 | 0.01 | 0.1671% | 0.001 | 5.785 | огранич. по ПС-62А
24 | 27И | Насосная №7 | 35/6 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 5.796 | огранич. по ПС-62А
25 | 30А | Кара-Кастек | 35/10 | 2.5 | 1.84 | 77.47% | 0.184 | 0.276 | огранич. по ПС-140А
26 | 30И | Насосная №3А | 35/6 | 6.3 | 0.03 | 0.5013% | 0.003 | 5.763 | огранич. по ПС-62А
27 | 31А | Шиен | 35/10 | 1.6 | 0.64 | 42.11% | 0.064 | 0.768 | огранич. по ПС-140А
28 | 31И | Жана Ак дала | 35/6 | 4 | 0 | 0% | 0 | 3.68 | огранич. по ПС-62А
29 | 32А | Аксенгир | 35/10 | 2.5 | 0.57 | 24% | 0.057 | 1.673 | огранич. по ПС-140А
30 | 32И | Кербулак | 35/10 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.92 | огранич. по ПС-62А
31 | 33А | Унгуртас | 35/10 | 4 | 2.04 | 53.68% | 0.204 | 1.436 | огранич. по ПС-140А
32 | 34И | Турген-Западная | 35/10 | 4 | 4.75 | 125% | 0.475 | 0 | огранич. по ПС-68И и трансформатору
33 | 35А | Сахарный завод | 35/10 | 6.3 | 4.18 | 69.84% | 0.418 | 1.198 | огранич. по ПС-114А, ВЛ-135А/138А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
34 | 35И | Балтабай | 35/10 | 4 | 4.6 | 121.1% | 0.46 | 0 | огранич. по ПС-68И и по трансформатору
35 | 36А | Мраморный завод | 35/10 | 6.3 | 8.27 | 138.2% | 0.827 | 0 | огранич.по трансформатору, ПС-114А и ВЛ-103А/104А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
36 | 37А | Шолак жол | 35/0,4 | 0.1 | - | - | - |  | абонент огранич. по ПС-62А
37 | 37И | Жанашар | 35/10 | 6.3 | 7.25 | 121.1% | 0.725 | 0 | огранич. по ПС-68И и трансформатору
38 | 38А | Ульгули | 35/10 | 1.6 | 0.1 | 6.579% | 0.01 | 1.362 | огранич. по ПС-140А
39 | 38И | Ташкенсаз | 35/10 | 4 | 2.87 | 75.53% | 0.287 | 0.523 | огранич. по ПС-68И
40 | 39А | Алмалыбақ | 35/10 | 6.3 | 4.99 | 83.38% | 0.499 | 0.307 | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
41 | 40А | Көлді | 35/10 | 6.3 | 8.04 | 134.3% | 0.804 | 0 | огранич. по трансформатору, ПС-114А и ВЛ-135А/138А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
42 | 40И | Есик | 35/10 | 6.3 | 5.35 | 89.39% | 0.535 | 0 | огранич. по ПС-68И
43 | 41А | Көксай | 35/10 | 10 | 9.28 | 97.68% | 0.928 | 0 | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
44 | 41И | Курам | 35/10 | 4 | 1.27 | 33.42% | 0.127 | 2.283 | огранич. по ПС-68И
45 | 42И | Бижанова | 35/10 | 4 | 1.78 | 46.84% | 0.178 | 1.722 | огранич. по ПС-68И
46 | 43И | Малыбай | 35/10 | 2.5 | 1.1 | 46.32% | 0.11 | 1.09 | огранич. по ПС-68И
47 | 45А | Касымбек | 35/10 | 6.3 | 3.55 | 59.31% | 0.355 | 1.891 | огранич. по ПС-140А
48 | 45И | Нурлы | 35/10 | 10 | 0.31 | 3.263% | 0.031 | 8.859 | огранич. по ПС-68И
49 | 47И | Каражота | 35/10 | 2.5 | 0.56 | 23.58% | 0.056 | 1.684 | огранич. по ПС-68И
50 | 48А | Актерек | 35/10 | 1.6 | 0.51 | 33.55% | 0.051 | 0.911 | огранич. по ПС-140А
51 | 49А | Куртинский ХПП | 35/0,4 | 0.56 | - | - | - |  | абонент
52 | 50А | Плотина-Медеу | 35/6 | 7.5 | 0.18 | 2.526% | 0.018 | 6.702
53 | 51А | Акший | 35/10 | 2.5 | 1.2 | 50.53% | 0.12 | 0.98
54 | 53И | Тургень | 35/10 | 4 | 0.91 | 23.95% | 0.091 | 2.679 | огранич. по ПС-68И
55 | 55А | Алатау Рояль | 35/0,4 | 0.16 | - | - | - |  | абонент
56 | 56И | Бельбулак | 35/10 | 6.3 | 6.98 | 116.6% | 0.698 | 0 | по трансформатору и ПС-16И
57 | 58А | Театральная | 35/6 | 16 | 14.25 | 93.75% | 1.425 | 0 | огранич. по ВЛ-116А/148А
58 | 64А | Шамалған | 35/10 | 6.3 | 11.78 | 196.8% | 1.178 | 0 | огранич. по трансформатору, ПС-114А, ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-135А/138А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
59 | 65А | ЖЗБИ | 35/6 | 10 | 6 | 63.16% | 0.6 | 2.6 | огранич. по ВЛ-103А/104А
60 | 66А | Чапаевская ПТФ | 35/10 | 6.3 | 5.28 | 88.22% | 0.528 | 0 | огранич. по ПС-114А, ВЛ-135А/138А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
61 | 69А | Жана-курылыс | 35/10 | 4 | 2.07 | 54.47% | 0.207 | 1.403 | огранич. по ПС-140А
62 | 70А | Тепличная | 35/10 | 6.3 | 8.57 | 143.2% | 0.857 | 0 | огранич. по трансформатору, ВЛ-119А/128А
63 | 71А | Соцкультбыт | 35/6 | 6.3 | 2.3 | 38.43% | 0.23 | 3.266 | огранич. по ВЛ-119А/128А, ВЛ-65А/52А
64 | 73И | Кеген (старая) | 35/10 | 1.6 | 0.24 | 15.79% | 0.024 | 1.208 | огранич. по ПС-68И
65 | 74И | Болексаз | 35/10 | 1.6 | 0.05 | 3.289% | 0.005 | 1.417 | огранич. по ПС-68И
66 | 76А | Ново-Каройская | 35/10 | 2.5 | 0.17 | 7.158% | 0.017 | 2.113 | огранич. по ПС-114А, ВЛ-135А/138А
67 | 76И | Алгабас | 35/10 | 1.6 | 0.17 | 11.18% | 0.017 | 1.285 | огранич. по ПС-68И
68 | 77А | Кокузек | 35/10 | 10 | 15.75 | 165.8% | 1.575 | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-135А/138А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А, ВЛ-65А/52А
69 | 78А | Новостройка | 35/10 | 1.8 | 0.06 | 3.509% | 0.006 | 1.59 | огранич. по ПС-62А
70 | 79А | Береке | 35/10 | 2.5 | 0.26 | 10.95% | 0.026 | 2.014 | огранич. по ПС-62А
71 | 81А | Жидели | 35/10 | 1.6 | 0.18 | 11.84% | 0.018 | 1.274
72 | 81И | Шалкудесу | 35/10 | 1.6 | 0.5 | 32.89% | 0.05 | 0.922 | огранич. по ПС-68И
73 | 82А | Куйган | 35/10 | 2.5 | 0.13 | 5.474% | 0.013 | 2.157
74 | 82И | Кайнар | 35/10 | 1 | 0.4 | 42.11% | 0.04 | 0.48 | огранич. по ПС-68И
75 | 84А | Карой | 35/10 | 1 | 0.26 | 27.37% | 0.026 | 0.634 | огранич. по ПС-62А
76 | 85И | Аксу | 35/10 | 3.2 | 1.05 | 34.54% | 0.105 | 1.789 | огранич. по ПС-68И
77 | 86И | Ардолайты | 35/10 | 1.6 | 0.27 | 17.76% | 0.027 | 1.175 | огранич. по ПС-68И
79 | 88И | Кіші Дехкан | 35/10 | 2.5 | 0.85 | 35.79% | 0.085 | 1.365 | огранич. по ПС-68И
81 | 90И | Нарынкол | 35/10 | 3.2 | 1.89 | 62.17% | 0.189 | 0.865 | огранич. по ПС-68И
82 | 91А | Ащибулак | 35/10 | 16 | 11.5 | 75.66% | 1.15 | 2.07 | огранич. по ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
83 | 91И | Кызыл-Шекара | 35/10 | 1.6 | 0.43 | 28.29% | 0.043 | 0.999 | огранич. по ПС-68И
84 | 92А | Түймебаева | 35/10 | 6.3 | 6.17 | 103.1% | 0.617 | 0 | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
85 | 92И | Шырганак | 35/10 | 1.6 | 0.29 | 19.08% | 0.029 | 1.153 | огранич. по ПС-68И
86 | 93А | Қараой | 35/10 | 6.3 | 7.5 | 125.3% | 0.75 | 0 | огранич. по трансформатору, ПС-114А и по ВЛ-119А/128А
87 | 93И | Сарыбастау | 35/10 | 1.6 | 0.18 | 11.84% | 0.018 | 1.274 | огранич. по ПС-68И
88 | 94И | Тузколь | 35/10 | 1.6 | 0.12 | 7.895% | 0.012 | 1.34 | огранич. по ПС-68И
89 | 95А | Бериктас (старая-новая) | 35/10 | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 2.3 | огранич. по ПС-140А
90 | 95И | Каркара | 35/10 | 2.5 | 0.16 | 6.737% | 0.016 | 2.124 | огранич. по ПС-68И
91 | 96А | Дала | 35/10 | 4 | 0.63 | 16.58% | 0.063 | 2.987 | огранич. по ПС-140А
92 | 97И | Остемир | 35/10 | 6.3 | 2.92 | 48.79% | 0.292 | 2.584 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
93 | 98И | Кайрат | 35/10 | 4 | 0.55 | 14.47% | 0.055 | 3.075 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
94 | 99И | Верхне-Талгарская | 35/10 | 6.3 | 3.78 | 63.16% | 0.378 | 1.638
95 | 100А | Айнабулак | 35/6 | 10 | 5.41 | 56.95% | 0.541 | 3.249 | огранич. по ВЛ-110А/111А
96 | 103И | Котур-Булак | 35/10 | 5.6 | 1.44 | 27.07% | 0.144 | 3.568 | огранич. по ПС-16И
97 | 106А | Бах-Бахты | 35/10 | 2.5 | 0.74 | 31.16% | 0.074 | 1.486 | огранич. по ПС-62А
98 | 107А | Бирлик | 35/10 | 1 | 0.31 | 32.63% | 0.031 | 0.579 | огранич. по ПС-62А
100 | 118И | Каратурук | 35/10 | 4 | 2.11 | 55.53% | 0.211 | 1.359 | по трансформатору и ПС-68И
101 | 119И | Талгарский водозабор | 35/6 | 6.3 | 0.92 | 15.37% | 0.092 | 4.784 | огранич.по ПС-55И
102 | 124А | Первомайская | 35/10 | 6.3 | 7.14 | 119.3% | 0.714 | 0 | огранич. по трансформатору, ВЛ-103А/104А, ВЛ-65А/52А
103 | 125А | Еңбекші | 35/10 | 4 | 3.79 | 99.74% | 0.379 | 0 | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
104 | 126А | Үшқоныр | 35/10 | 6.3 | 9.76 | 163.1% | 0.976 | 0 | огранич. по трансформатору, по ПС-94А, ПС-126А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
105 | 131А | Горный гигант | 35/0,4 | 0.25 | - | - | - |  | абонент
106 | 133А | Орбита | 35/10 | 16 | 10.62 | 69.87% | 1.062 | 3.038 | огранич. по ПС-6А, ВЛ-110А/111А
107 | 135А | Вокзальная | 35/6 | 6.3 | 1.56 | 26.07% | 0.156 | 4.08 | огранич. по ВЛ-103А/104А, ВЛ-65А/52А
108 | 138А | Мынбаево | 35/10 | 4 | 1.44 | 37.89% | 0.144 | 2.096 | огранич. по ПС-140А
109 | 142А | Аккайнар | 35/10 | 4 | 0.3 | 7.895% | 0.03 | 3.35 | огранич. по ПС-140А
110 | 144А | Сигаретная | 35/10 | 6.3 | 1.56 | 26.07% | 0.156 | 4.08 | абонент огранич. по ВЛ-65А/52А
111 | 145А | Тау | 35/0,4 | 2.5 | - | - | - |  | абонент
112 | 149А | Енбек | 35/10 | 6.3 | - | - | - |  | абонент
113 | 155А | Тау Шалгын | 35/0,4 | 1 | - | - | - |  | абонент
114 | 172А | Arkaz Invest | 35/0,4 | 1.6 | - | - | - |  | абонент
115 | 174А | Ера Алматы | 35/0,4 | 2.5 | - | - | - |  | абонент огранич. по ВЛ-135А/138А, ВЛ-65А/52А
116 | 175А | Arkaz Invest | 35/0,4 | 2.5 | - | - | - |  | абонент
117 | 176А | Мұса | 35/0,4 | 1 | - | - | - |  | абонент огранич. по ПС-62А
118 | 177А | Даулет | 35/0,4 | 0.025 | - | - | - |  | абонент огранич. по ПС-62А