## 2 кв.2025 знач
Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей 35 кВ и выше АО "АЖК" за 2 квартал 2025 года по замерам 18.12.2024 года, (по состоянию оборудования на 01.04.2025г.)
№ п/п | Диспетчерский № ПС | Наименование ПС | Класс напряжения, кВ | Установленная мощность трансформатора, МВА | Факт.загрузка трансформаторов, МВт | Загрузка трансформаторов в РР и АР, % | Зарезервированные нагрузки по выданным ТУ, МВт | Наличие/отсутствие свободной мощности без учета выданных ТУ, МВт | Примечание (ограничительные факторы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ПС 220 кВ
1 | 7А | АХБК | 220/110/10 | 125 | 106.06 | 94.28% | 10.606 | 0
2 | 10А | Жандос | 220/110/10 | 125 | 11.3 | 10.04% | 1.13 | 100.07
3 | 62А | Капшагайская | 220/110/10 | 63 | 78.38 | 138.2% | 7.838 | 0 | по трансформатору
4 | 68И | Шелек | 220/110/10 | 63 | 17.48 | 30.83% | 1.748 | 37.472
5 | 140А | Западная | 220/110/10 | 63 | 59.6 | 105.1% | 5.96 | 0 | по трансформатору
6 | 143А | Робот | 220/10/10 | 63 | 14.94 | 26.35% | 1.494 | 40.266
7 | 147А | Таугуль | 220/110/10 | 250 | 198.59 | 88.26% | 19.859 | 6.551
8 | 154А | Коян-коз | 220/110/10 | 250 | 12 | 5.333% | 1.2 | 211.8
9 | 160А | Ерменсай | 220/110/10 | 250 | 118.65 | 52.73% | 11.865 | 94.485
10 | 166А | Бесагаш | 220/110/10 | 250 | 133.39 | 59.28% | 13.339 | 78.271
| ПС 110 кВ |  |  |  | 750.39 |  |  | 568.915
1 | 1А | АЗТМ | 110/6/6 | 40 | 19.81 | 53.83% | 1.981 | 15.009
2 | 5А | Каскад | 110/35/10 | 40 | 11.62 | 31.58% | 1.162 | 24.018
3 | 6А | Геологострой | 110/35/10 | 40 | 33.25 | 90.35% | 3.325 | 0.225 | огранич. по трансформатору и ВЛ-110А/111А
4 | 11А | АЗИ | 110/10/10 | 63 | 5.71 | 9.852% | 0.571 | 51.679
5 | 12А | БАК | 110/10/10 | 63 | 16.36 | 28.23% | 1.636 | 39.964
6 | 14А | Завод XX лет Октября | 110/6/6 | 25 | 11.18 | 48.61% | 1.118 | 10.702
7 | 15А | Малая станица | 110/10/6 | 40 | 23.85 | 64.81% | 2.385 | 10.565
8 | 16И | НЯЦ | 110/35/6 | 25 | 25.65 | 111.5% | 2.565 | 0 | по трансформатору
9 | 18А | Химпром | 110/6 | 16 | 12.45 | 84.58% | 1.245 | 0 | огранич. по ВЛ-149А
10 | 19А | Кайрат | 110/10 | 25 | 1.5 | 6.522% | 0.15 | 0 | абонент огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
11 | 24А | ПКиО | 110/35/6 | 25 | 15.37 | 66.83% | 1.537 | 0 | огранич. по ВЛ-116А/148А
12 | 26А | Андра | 110/10 | 63 | 27.23 | 46.98% | 2.723 | 28.007
13 | 27А | Каскеленская | 110/10 | 16 | 13.98 | 94.97% | 1.398 | 0 | огранич. по ВЛ-169А/134А
14 | 28А | Каргалы | 110/10 | 10 | 6.7 | 72.83% | 0.67 | 0 | огранич. по ПС-140А и ВЛ-169А/134А
15 | 29А | Узун-Агаш | 110/35/10 | 25 | 23.22 | 101% | 2.322 | 0 | огранич. по ПС-140А
16 | 39И | Бәйдібек би | 110/35/10 | 16 | 13.49 | 91.64% | 1.349 | 0
17 | 42А | Аксай | 110/10 | 63 | 44.88 | 77.43% | 4.488 | 8.592
18 | 43А | Южная | 110/10/10 | 63 | 24.03 | 41.46% | 2.403 | 0 | огранич. по ВЛ-110А/111А
19 | 44А | БОС | 110/6 | 16 | 3.04 | 20.65% | 0.304 | 0 | огранич. по ВЛ-135А/138А
20 | 46А | Шоссейная | 110/35/10 | 25 | 23.27 | 101.2% | 2.327 | 0 | по ВЛ-103А/104А
21 | 47А | Пригородная | 110/10 | 40 | 15.43 | 41.93% | 1.543 | 19.827
22 | 50И | Жалгамыс | 35/10 | 10 | 2.3 | 25% | 0.23 | 0 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
|  |  | 110/35/10 | 10 | 2.63 | 28.59% | 0.263 | 0
23 | 52А | Аэропорт | 110/10 | 16 | 3.47 | 23.57% | 0.347 | 10.903
24 | 54А | Медеу | 110/35/6 | 16 | 8.74 | 59.38% | 0.874 | 5.106
25 | 55И | Панфиловская | 110/35/10 | 16 | 20.68 | 140.5% | 2.068 | 0 | по трансформатору
26 | 56А | Алтай | 110/10/6 | 40 | 24.8 | 67.39% | 2.48 | 9.52
27 | 57А | Промзона строит.Кап. ГЭС | 110/6 | 6.3 | 0.89 |  | 0.508 | 0.208 | ограничение по ПС-62А
|  |  | 110/10 | 10 | 3.88 | 45.54%
|  |  | 110/10 | 10 | 0.31 | 45.54%
28 | 57И | Заводская (ТЛМЗ) | 110/10 | 16 | 9.64 | 65.49% | 0.964 | 4.116
|  |  | 35/10 | 6.3 | 4.37 | 75.4% | 0.437 | 0.989
29 | 58И | Талгар | 110/35/10 | 40 | 15.84 | 43.04% | 1.584 | 19.376
30 | 59А | Сайран | 110/10/10 | 40 | 14.92 | 40.54% | 1.492 | 0 | огранич. по ВЛ-110А/111А
31 | 59И | Байтерек | 110/35/10 | 16 | 11.37 | 77.24% | 1.137 | 2.213
33 | 60А | Байсерке | 110/35/10 | 25 | 25.22 | 109.7% | 2.522 | 0 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
34 | 61А | Жетіген | 110/10 | 10 | 7.83 | 85.11% | 0.783 | 0 | огранич по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
35 | 63А | Самал | 110/10/10 | 40 | 29.96 | 81.41% | 2.996 | 3.844
36 | 67И | Толқын | 110/10 | 6.3 | 0.71 | 12.25% | 0.071 | 5.015
37 | 68А | Заречная | 110/10/10 | 25 | 23.39 | 101.7% | 2.339 | 0 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
38 | 70И | Шонжа | 110/35/10 | 16 | 20.08 | 136.4% | 2.008 | 0 | огранич. по трансформатору
39 | 72А | ЖЗБИ (новая) | 110/35/10 | 25 | 28.17 | 122.5% | 2.817 | 0 | по трансформатору, огранич. по ВЛ-103А/104А
40 | 72И | Кеген | 110/35/10 | 10 | 2.63 | 28.59% | 0.263 | 0 | огранич. по ПС-62А
41 | 73А | Сорбулак - 1 | 110/6 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | огранич. по ВЛ-135А/138А
42 | 74А | БКНС | 110/6 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | огранич. по ВЛ-135А/138А
43 | 75И | Узун-Булак | 110/10 | 2.5 | 0.22 | 9.565% | 0.022 | 2.058
44 | 77И | Жаланаш | 110/35/10 | 6.3 | 1.41 | 24.33% | 0.141 | 4.245
45 | 78И | Бестобе | 110/10 | 2.5 | 0.15 | 6.522% | 0.015 | 2.135
46 | 79И | Тасашы | 110/10 | 2.5 | 0.08 | 3.478% | 0.008 | 2.212
47 | 80А | Балатопар | 110/35/10 | 6.3 | 0.23 | 3.968% | 0.023 | 0 | огранич. по ВЛ-135А/138А
48 | 80И | Сарыжаз | 110/35/10 | 10 | 0.82 | 8.913% | 0.082 | 8.298
49 | 83А | Коктал | 110/35/10 | 6.3 | 0.18 | 3.106% | 0.018 | 0 | огранич. по ПС-62А
50 | 84И | Ташкарасу | 110/35/10 | 10 | 2.96 | 32.17% | 0.296 | 5.944
51 | 85А | ГПП-2 АЗТМ | 110/6 | 25 | 4.1 | 17.83% | 0.41 | 18.49
52 | 86А | Куст-29 | 110/6 | 16 | 5.67 | 38.52% | 0.567 | 0 | огранич. по ВЛ-103А/104А
54 | 88А | Каскеленская -2 | 110/6 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | огранич. по ВЛ-135А/138А
55 | 89И | Текес | 110/35/10 | 10 | 3.85 | 41.85% | 0.385 | 4.965
56 | 94А | Северный Каскелен | 110/35/10 | 40 | 41.61 | 113.1% | 4.161 | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-169А/134А
57 | 95А | Бериктас (новая) | 110/35/10 | 6.3 | 3.06 | 52.8% | 0.306 | 0 | огранич. по ПС-140А
58 | 98А | Ленинский мост | 110/6 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | огранич. по ВЛ-135А/138А
59 | 99А | Кокпа-1 | 110/10/10 | 63 | 0 | 0% | 0 | 57.96
60 | 100И | Карашенгель | 110/10 | 2.5 | 0.91 | 39.57% | 0.091 | 0 | огранич. по ПС-62А
61 | 101И | Шымбулак | 110/10 | 6.3 | 3.85 | 66.43% | 0.385 | 1.561
62 | 101А | Кок-тобе | 110/10 | 16 | 9.01 | 61.21% | 0.901 | 0 | огранич. по ВЛ-116А/148А
63 | 102А | АДК | 110/10 | 16 | 14.72 | 100% | 1.472 | 0 | огранич. по ВЛ-110А/111А
64 | 102И | Бескайнар | 110/10 | 6.3 | 2.2 | 37.96% | 0.22 | 3.376
65 | 104А | Тасмурун | 110/35/10 | 6.3 | 1.34 | 23.12% | 0.134 | 0 | огранич. по ПС-62А
66 | 105А | Баканас | 110/35/10 | 6.3 | 2.62 | 45.2% | 0.262 | 0 | огранич. по ПС-62А
67 | 108А | Барибаева | 110/10 | 2.5 | 0.11 | 4.783% | 0.011 | 0 | огранич. по ПС-62А
68 | 109А | Акколь | 110/10 | 2.5 | 0.14 | 6.087% | 0.014 | 0 | огранич. по ПС-62А
69 | 111А | Желтуранга | 110/35/10 | 2.5 | 0.53 | 23.04% | 0.053 | 0 | огранич. по ПС-62А
70 | 113И | Малай Сары | 110/6 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | огранич. по ПС-62А
71 | 114А | Междуреченская | 110/35/10 | 40 | 62.8 | 170.7% | 6.28 | 0 | по трансформатору и ВЛ-135А/138А
72 | 115А | Куртинская | 110/35/10 | 10 | 4.89 | 53.15% | 0.489 | 0 | огранич. по ПС-140А и ВЛ-135А/138А
73 | 116А | Копа | 110/35/10 | 6.3 | 0.77 | 13.29% | 0.077 | 0 | огранич. по ВЛ-135А/138А
74 | 117А | Чильбастау | 110/6 | 6.3 | 0.8 | 13.8% | 0.08 | 0 | огранич. по ВЛ-135А/138А
75 | 117И | СЗО (зона отдыха) | 110/35/10 | 10 | 1.42 | 15.43% | 0.142 | 0 | ограничение по ПС-62А
76 | 118А | Арман | 110/10/6 | 40 | 33.7 | 91.58% | 3.37 | 0 | огранич. по ВЛ-116А/148А
77 | 119А | Новозападная | 110/10 | 40 | 24.82 | 67.45% | 2.482 | 9.498
78 | 120И | Талгарский водозабор | 110/6 | 16 | 4.9 | 33.29% | 0.49 | 9.33
79 | 121И | Есик-Западная | 110/35/10 | 25 | 24.98 | 108.6% | 2.498 | 0 | по трансформатору
80 | 122И | Шенгельды | 110/35/10 | 16 | 2.78 | 18.89% | 0.278 | 0 | ограничение по ПС-62А
81 | 123А | ТЭЦ-2 | 110/6 | 6.3 | 0.68 | 11.73% | 0.068 | 5.048
82 | 123И | Сарыбулак | 110/35/10 | 16 | 7.32 | 49.73% | 0.732 | 0 | ограничение по ПС-62А
83 | 127А | Каменка | 110/10 | 16 | 12.84 | 87.23% | 1.284 | 0.596
84 | 128А | Комсомольская | 110/10 | 16 | 10.67 | 72.49% | 1.067 | 0 | ВЛ-103А/104А
85 | 130А | Топливная | 110/10/10 | 25 | 8 | 34.78% | 0.8 | 0 | огранич. по ВЛ-116А/148А
86 | 132А | Саябак | 110/6 | 40 | 28.14 | 76.47% | 2.814 | 0 | огранич. по ВЛ-116А/148А
87 | 136А | ГШО | 110/10 | 16 | 16 | 108.7% | 1.6 | 0
88 | 137А | Центральная | 110/35/10 | 40 | 39.03 | 106.1% | 3.903 | 0 | огранич. по ВЛ-149А
89 | 139А | Айдарлы | 110/35/10 | 2.5 | 0.25 | 10.87% | 0.025 | 0 | огранич. по ВЛ-135А/138А
90 | 141А | Калкаман | 110/10 | 10 | 7.13 | 77.5% | 0.713 | 0 | огранич. по ВЛ-169А/134А
91 | 146А | Табачная | 110/10 | 25 | 9.49 | 41.26% | 0.949 | 12.561
92 | 148А | ТалгарСайы | 110/10 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | абонент
93 | 150А | Алмалы | 110/10 | 16 | 8.43 | 57.27% | 0.843 | 5.447
94 | 151А | Райымбек | 110/10/6 | 25 | 25.44 | 110.6% | 2.544 | 0 | огранич. по ВЛ-149А
95 | 152А | Мойнак | 110/10 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 5.796
96 | 156А | ИЯФ-Новая | 110/10/10 | 40 | 1.33 | 3.614% | 0.133 | 35.337
97 | 157А | КазГУ Новая | 110/10/10 | 63 | 22.17 | 38.25% | 2.217 | 33.573
98 | 158А | Медеу- Новая | 110/10/10 | 63 | 1.87 | 3.226% | 0.187 | 55.903
99 | 159А | Шымбулак | 110/10/10 | 40 | 3.73 | 10.14% | 0.373 | 32.697
100 | 161А | Бiлiм Ордасы | 110/10/10 | 40 | 0.19 | 0.5163% | 0.019 | 36.591
101 | 162А | Алгабас | 110/10/10 | 63 | 20.1 | 34.68% | 2.01 | 35.85
102 | 163А | Отырар | 110/10/10 | 63 | 30.93 | 53.36% | 3.093 | 23.937
103 | 164А | Алатау | 110/10/10 | 40 | 5.65 | 15.35% | 0.565 | 30.585
104 | 165А | Карасу | 110/10/10 | 63 | 21.7 | 37.44% | 2.17 | 34.09
105 | 167А | Мамыр | 110/10/10 | 63 | 23.54 | 40.61% | 2.354 | 32.066
106 | 168А | Есентай | 110/10/10 | 63 | 37.37 | 64.48% | 3.737 | 16.853
107 | 169А | Акбулак | 110/10/10 | 63 | 7.91 | 13.65% | 0.791 | 49.259
108 | 170А | Жас канат | 110/10/6 | 40 | 18.9 | 51.36% | 1.89 | 16.01
109 | 171А | Акжар | 110/10/10 | 40 | 7.53 | 20.46% | 0.753 | 28.517
110 | 173А | Арматурный завод | 110/35/10 | 40 | 0 | 0% | 0 | 36.8
111 | 178А | Алмагуль | 110/10/10 | 63 | 12.5 | 21.57% | 1.25 | 44.21
112 | 180А | Кокозек | 110/10/10 | 63 | 3.87 | 6.677% | 0.387 | 53.703
35 кВ |  |  |  |  | 1288.19 |  | 128.819
1 | 2А | Завод им. Кирова | 35/6 | 10 | 3.9 | 41.05% | 0.39 | 0 | огранич. по ВЛ-149А
2 | 3А | Альбаракат | 35/0,4 | 0.63 | 0 | 0% | 0 | 0 | абонент
3 | 4А | Советская | 35/6 | 16 | 8.95 | 84.66% | 2.091 | 0 | огранич. по ВЛ-149А, ВЛ-110А/111А, ВЛ-30А/11А
|  |  |  | 10 | 4.66 |  |  | 0
|  |  |  | 16 | 7.3 |  |  | 0
4 | 5И | Көлбастау | 35/10 | 1.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | абонент
5 | 7И | Сюмбе | 35/10 | 2.5 | 0.49 | 20.63% | 0.049 | 6.881
6 | 8А | Кирпичный завод | 35/6 | 16 | 10.7 | 70.39% | 1.07 | 0 | огранич. ВЛ-103А/104А, ВЛ-65А/52А
7 | 8И | Назугум | 35/10 | 4 | 4.84 | 127.4% | 0.484 | 0 | огранич. по ПС-70И
8 | 9А | Радиостанция РВ-90 | 35/6 | 10 | 8.37 | 88.11% | 0.837 | 0 | огранич. по ВЛ-65А/52А
9 | 9И | Кызыл-ту | 35/10 | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 2.3
10 | 11И | Карадала | 35/10 | 4 | 0.03 | 0.7895% | 0.003 | 3.647
11 | 12И | Көлжат | 35/10 | 2.5 | 0.39 | 16.42% | 0.039 | 1.871
12 | 13А | Тулпар | 35/0,4 | 0.16 | 0 | 0% | 0 | 0.1472 | абонент огранич. по ПС-62А
13 | 13И | Туздыбастау | 35/10 | 10 | 13.57 | 142.8% | 1.357 | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-49И/50И
14 | 17А | Космонавтов | 35/6 | 15 | 17.94 | 125.9% | 1.794 | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-149А, ВЛ-30А/11А
15 | 21А | Ипподром | 35/6 | 16 | 18.17 | 119.5% | 1.817 | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-149А, ВЛ-103А/104А, ВЛ-135А/138А
16 | 21И | Насосная №1 | 35/6 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | огранич. по ПС-62А
17 | 22А | Дом отдыха | 35/6 | 5.6 | 2.8 | 52.63% | 0.28 | 2.072
18 | 22И | Насосная №2 | 35/6 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | огранич. по ПС-62А
19 | 23А | Республ. больница | 35/10 | 10 | 5.51 | 58% | 0.551 | 3.139
20 | 23И | Насосная №3 | 35/6 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | огранич. по ПС-62А
21 | 24И | Насосная №4 | 35/6 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | огранич. по ПС-62А
22 | 25А | ТЭЦ-3 | 35/6 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0
23 | 25И | Насосная №5 | 35/6 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | огранич. по ПС-62А
24 | 27И | Насосная №7 | 35/6 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | огранич. по ПС-62А
25 | 30А | Кара-Кастек | 35/10 | 2.5 | 1.72 | 72.42% | 0.172 | 0 | огранич. по ПС-140А
26 | 30И | Насосная №3А | 35/6 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | огранич. по ПС-62А
27 | 31А | Шиен | 35/10 | 1.6 | 0.52 | 34.21% | 0.052 | 0 | огранич. по ПС-140А
28 | 31И | Жана Ак дала | 35/6 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | огранич. по ПС-62А
29 | 32А | Аксенгир | 35/10 | 2.5 | 0.57 | 24% | 0.057 | 0 | огранич. по ПС-140А
30 | 32И | Кербулак | 35/10 | 1 | 0.04 | 4.211% | 0.004 | 0 | огранич. по ПС-62А
31 | 33А | Унгуртас | 35/10 | 4 | 1.74 | 45.79% | 0.174 | 0 | огранич. по ПС-140А
32 | 34И | Турген-Западная | 35/10 | 4 | 4.65 | 122.4% | 0.465 | 0 | огранич. по трансформатору
33 | 35А | Сахарный завод | 35/10 | 6.3 | 4.4 | 73.52% | 0.44 | 0 | огранич. по ПС-114А, ВЛ-135А/138А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
34 | 35И | Балтабай | 35/10 | 4 | 5.16 | 135.8% | 0.516 | 0 | огранич. по трансформатору
35 | 36А | Мраморный завод | 35/10 | 6.3 | 8.01 | 133.8% | 0.801 | 0 | огранич.по трансформатору, ПС-114А и ВЛ-103А/104А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
36 | 37А | Шолак жол | 35/0,4 | 0.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | абонент огранич. по ПС-62А
37 | 37И | Жанашар | 35/10 | 6.3 | 7.41 | 123.8% | 0.741 | 0 | огранич. по трансформатору
38 | 38А | Ульгули | 35/10 | 1.6 | 0.15 | 9.868% | 0.015 | 0 | огранич. по ПС-140А
39 | 38И | Ташкенсаз | 35/10 | 4 | 2.98 | 78.42% | 0.298 | 0.402
40 | 39А | Алмалыбақ | 35/10 | 6.3 | 7.63 | 127.5% | 0.763 | 0 | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
41 | 40А | Көлді | 35/10 | 6.3 | 6.16 | 102.9% | 0.616 | 0 | огранич. по трансформатору, ПС-114А и ВЛ-135А/138А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
42 | 40И | Есик | 35/10 | 6.3 | 5.61 | 93.73% | 0.561 | 0 | огранич. по трансформатору
43 | 41А | Көксай | 35/10 | 10 | 6.54 | 68.84% | 0.654 | 0 | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
44 | 41И | Курам | 35/10 | 4 | 1.1 | 28.95% | 0.11 | 2.47
45 | 42И | Бижанова | 35/10 | 4 | 2.08 | 54.74% | 0.208 | 1.392
46 | 43И | Малыбай | 35/10 | 2.5 | 1.54 | 64.84% | 0.154 | 0.606
47 | 45А | Касымбек | 35/10 | 6.3 | 3.83 | 63.99% | 0.383 | 0 | огранич. по ПС-140А
48 | 45И | Нурлы | 35/10 | 10 | 4.69 | 49.37% | 0.469 | 4.041
49 | 47И | Каражота | 35/10 | 2.5 | 0.8 | 33.68% | 0.08 | 1.42
50 | 48А | Актерек | 35/10 | 1.6 | 0.39 | 25.66% | 0.039 | 0 | огранич. по ПС-140А
51 | 49А | Куртинский ХПП | 35/0,4 | 0.1 | 0 | 0% | 0 | 0.092 | абонент
52 | 50А | Плотина-Медеу | 35/6 | 7.5 | 0.25 | 3.509% | 0.025 | 6.625
53 | 51А | Акший | 35/10 | 2.5 | 0.88 | 37.05% | 0.088 | 1.332
54 | 53И | Тургень | 35/10 | 4 | 0.82 | 21.58% | 0.082 | 2.778
55 | 55А | Алатау Рояль | 35/0,4 | 0.16 | 0 | 0% | 0 | 0.1472 | абонент
56 | 56И | Бельбулак | 35/10 | 6.3 | 7.67 | 128.2% | 0.767 | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-49И/50И
57 | 58А | Театральная | 35/6 | 16 | 15.66 | 103% | 1.566 | 0 | огранич. по ВЛ-116А/148А
58 | 64А | Шамалған | 35/10 | 6.3 | 11.07 | 185% | 1.107 | 0 | огранич. по трансформатору, ПС-114А, ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-135А/138А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
59 | 65А | ЖЗБИ | 35/6 | 10 | 6.47 | 68.11% | 0.647 | 0 | огранич. по ВЛ-103А/104А
60 | 66А | Чапаевская ПТФ | 35/10 | 6.3 | 5.12 | 85.55% | 0.512 | 0 | огранич. по ПС-114А, ВЛ-135А/138А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
61 | 69А | Жана-курылыс | 35/10 | 4 | 1.15 | 30.26% | 0.115 | 0 | огранич. по ПС-140А
62 | 70А | Тепличная | 35/10 | 6.3 | 9.87 | 164.9% | 0.987 | 0 | огранич. по трансформатору, ВЛ-119А/128А, ВЛ-65А/52А
63 | 71А | Соцкультбыт | 35/6 | 6.3 | 4.74 | 79.2% | 0.474 | 0 | огранич. по ВЛ-119А/128А, ВЛ-65А/52А
64 | 73И | Кеген (старая) | 35/10 | 1.6 | 0.1 | 6.579% | 0.01 | 1.362
65 | 74И | Болексаз | 35/10 | 1.6 | 0.05 | 3.289% | 0.005 | 1.417
66 | 76А | Ново-Каройская | 35/10 | 2.5 | 0.17 | 7.158% | 0.017 | 0 | огранич. по ПС-114А, ВЛ-135А/138А
67 | 76И | Алгабас | 35/10 | 1.6 | 0.17 | 11.18% | 0.017 | 1.285
68 | 77А | Кокузек | 35/10 | 10 | 14.51 | 152.7% | 1.451 | 0 | огранич. по трансформатору и ВЛ-135А/138А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А, ВЛ-65А/52А
69 | 78А | Новостройка | 35/10 | 1.8 | 0.08 | 4.678% | 0.008 | 0 | огранич. по ПС-62А
70 | 79А | Береке | 35/10 | 2.5 | 0.27 | 11.37% | 0.027 | 0 | огранич. по ПС-62А
71 | 81А | Жидели | 35/10 | 1.6 | 0.27 | 17.76% | 0.027 | 0 | огранич. по ПС-140А
72 | 81И | Шалкудесу | 35/10 | 1.6 | 0 | 0% | 0 | 1.472
73 | 82А | Куйган | 35/10 | 2.5 | 0.21 | 8.842% | 0.021 | 0 | огранич. по ПС-140А
74 | 82И | Кайнар | 35/10 | 4 | 0.34 | 8.947% | 0.034 | 3.306
75 | 84А | Карой | 35/10 | 1 | 0.37 | 38.95% | 0.037 | 0 | огранич. по ПС-62А
76 | 85И | Аксу | 35/10 | 3.2 | 1.05 | 34.54% | 0.105 | 1.789
77 | 86И | Ардолайты | 35/10 | 1.6 | 0.3 | 19.74% | 0.03 | 1.142
79 | 88И | Кіші Дехкан | 35/10 | 2.5 | 0.93 | 39.16% | 0.093 | 1.277
81 | 90И | Нарынкол | 35/10 | 3.2 | 2.01 | 66.12% | 0.201 | 0.733
82 | 91А | Ащибулак | 35/10 | 16 | 12.72 | 83.68% | 1.272 | 0 | огранич. по ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А, ВЛ-65А/52А
83 | 91И | Кызыл-Шекара | 35/10 | 1.6 | 0.3 | 19.74% | 0.03 | 1.142
84 | 92А | Түймебаева | 35/10 | 6.3 | 6.33 | 105.8% | 0.633 | 0 | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
85 | 92И | Шырганак | 35/10 | 1.6 | 0.34 | 22.37% | 0.034 | 1.098
86 | 93А | Қараой | 35/10 | 6.3 | 7.14 | 119.3% | 0.714 | 0 | огранич. по трансформатору, ПС-114А и по ВЛ-119А/128А
87 | 93И | Сарыбастау | 35/10 | 1.6 | 0.19 | 12.5% | 0.019 | 1.263
88 | 94И | Тузколь | 35/10 | 1.6 | 0.12 | 7.895% | 0.012 | 1.34
89 | 95А | Бериктас (старая-новая) | 35/10 | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | огранич. по ПС-140А
90 | 95И | Каркара | 35/10 | 2.5 | 0.16 | 6.737% | 0.016 | 2.124
91 | 96А | Дала | 35/10 | 4 | 0.58 | 15.26% | 0.058 | 0 | огранич. по ПС-140А
92 | 97И | Остемир | 35/10 | 4 | 3.37 | 88.68% | 0.337 | 0 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
93 | 98И | Кайрат | 35/10 | 4 | 0.99 | 26.05% | 0.099 | 0 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
94 | 99И | Верхне-Талгарская | 35/10 | 6.3 | 5.58 | 93.23% | 0.558 | 0
95 | 100А | Айнабулак | 35/6 | 10 | 7.3 | 76.84% | 0.73 | 1.17
96 | 103И | Котур-Булак | 35/10 | 5.6 | 2.54 | 47.74% | 0.254 | 0 | огранич. по ВЛ-49И/50И
97 | 106А | Бах-Бахты | 35/10 | 2.5 | 0.97 | 40.84% | 0.097 | 0 | огранич. по ПС-62А
98 | 107А | Бирлик | 35/10 | 1 | 0.27 | 28.42% | 0.027 | 0 | огранич. по ПС-62А
100 | 118И | Каратурук | 35/10 | 4 | 2.66 | 70% | 0.266 | 0.754
101 | 119И | Талгарский водозабор | 35/6 | 6.3 | 0.92 | 15.37% | 0.092 | 0 | огранич.по ПС-55И
102 | 124А | Первомайская | 35/10 | 6.3 | 8.31 | 138.8% | 0.831 | 0 | огранич. по трансформатору, ВЛ-103А/104А, ВЛ-65А/52А
103 | 125А | Еңбекші | 35/10 | 4 | 4.29 | 112.9% | 0.429 | 0 | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
104 | 126А | Үшқоныр | 35/10 | 6.3 | 9.71 | 162.2% | 0.971 | 0 | огранич. по трансформатору, по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
105 | 131А | Горный гигант | 35/0,4 | 0.25 | 0 | 0% | 0 | 0.23 | абонент
106 | 133А | Орбита | 35/10 | 16 | 7.02 | 46.18% | 0.702 | 0.23 | огранич. по ВЛ-110А/111А
107 | 135А | Вокзальная | 35/6 | 6.3 | 2.41 | 40.27% | 0.241 | 0.23 | огранич. по ВЛ-103А/104А, ВЛ-65А/52А
108 | 138А | Мынбаево | 35/10 | 4 | 1.47 | 38.68% | 0.147 | 0.23 | огранич. по ПС-140А
109 | 142А | Аккайнар | 35/10 | 4 | 0.25 | 6.579% | 0.025 | 0.23 | огранич. по ПС-140А
110 | 144А | Сигаретная | 35/10 | 6.3 | 1.11 | 18.55% | 0.111 | 0.23 | абонент огранич. по ВЛ-65А/52А
111 | 145А | Тау | 35/0,4 | 0.56 | 0 | 0% | 0 | 0.23 | абонент
112 | 149А | Енбек | 35/10 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 0.23 | абонент
113 | 155А | Тау Шалгын | 35/0,4 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.23 | абонент
114 | 172А | Arkaz Invest | 35/0,4 | 1.6 | 0 | 0% | 0 | 0.23 | абонент
115 | 174А | Ера Алматы | 35/0,4 | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0.23 | абонент огранич. по ВЛ-135А/138А, ВЛ-65А/52А
116 | 175А | Arkaz Invest | 35/0,4 | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0.23 | абонент
117 | 176А | Мұса | 35/0,4 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.23 | абонент огранич. по ПС-62А
118 | 177А | Даулет | 35/0,4 | 0.025 | 0 | 0% | 0 | 0.23 | абонент огранич. по ПС-62А
119 | 179А | Дан | 35/0,4 | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | абонент
120 | 181А | Олжа | 35/0,4 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | абонент
[5 empty] | 356.92 |  | 35.692