## 1кв.2026г
Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей 35 кВ и выше АО "АЖК" за 1 квартал 2026 года по замерам 17.12.2025 года, (по состоянию оборудования на 01.04.2026г.)
№ п/п | Диспетчерский № ПС | Наименование ПС | Класс напряжения, кВ | Установленная мощность трансформатора, МВА | Факт.загрузка трансформаторов, МВт | Загрузка трансформаторов в РР и АР, % | Зарезервированные нагрузки по выданным ТУ за 2025 год, МВт | Наличие/отсутствие свободной мощности без учета выданных ТУ, МВт | Примечание (ограничительные факторы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ПС 220 кВ
1 | 7А | АХБК | 220/110/10 | 125 | 123.55 | 88.55% | 8.639 | 0 | по автотрансформатору
2 | 10А | Жандос | 220/110/10 | 125 | 30.45 | 26.1% | 13.134 | 68.916 | абонентская
3 | 62А | Капшагайская | 220/110/10 | 63 | 84.84 | 151.6% | 13.657 | 0 | по автотрансформатору
4 | 68И | Шелек | 220/110/10 | 63 | 90.36 | 163.7% | 4.228 | 0 | по автотрансформатору
5 | 140А | Западная | 220/110/10 | 63 | 68.5 | 124.1% | 0 | 0 | по автотрансформатору
6 | 143А | Робот | 220/10/10 | 63 | 23.86 | 40.7% | 18.639 | 14.201
7 | 147А | Таугуль | 220/110/10 | 250 | 198.35 | 89.4% | 19.333 | 7.317
8 | 154А | Коян-коз | 220/110/10 | 250 | 14.92 | 6.6% | 27.813 | 182.267 | абонентская
9 | 160А | Ерменсай | 220/110/10 | 250 | 187.65 | 85.4% | 9.37 | 27.98
10 | 166А | Бесагаш | 220/110/10 | 250 | 154.2 | 69.5% | 64.928 | 5.872
ПС 110 кВ
1 | 1А | АЗТМ | 110/6/6 | 25 | 22.34 | 60% | 10.99 | 0
2 | 5А | Каскад | 110/35/10 | 40 | 11.43 | 31.65% | 9.369 | 15.201 | абонентская
3 | 6А | Геологострой | 110/35/10 | 40 | 28.26 | 75.85% | 14.897 | 0 | по трансформатору (по сети 6кВ), огранич. по ПС-7А и по ВЛ-110, 111А
4 | 11А | АЗИ | 110/10/10 | 63 | 13.67 | 23.3% | 0 | 43.03 | абонентская
5 | 12А | БАК | 110/10/10 | 63 | 18.98 | 32.3% | 0.571 | 37.149 | абонентская
6 | 14А | Завод XX лет Октября | 110/6/6 | 25 | 10.98 | 114.8% | 12.903 | 0 | по трансформатору
7 | 15А | Малая станица | 110/10/6 | 40 | 29.14 | 78.2% | 53.822 | 0
8 | 16И | НЯЦ | 110/35/6 | 25 | 28.9 | 128.7% | 0.172 | 0 | по трансформатору
9 | 18А | Химпром | 110/6 | 16 | 12.1 | 81.2% | 1.369 | 0 | огранич. по ВЛ-149А
10 | 19А | Кайрат | 110/10 | 16 | 4.82 | 32.3% | 0.878 | 0 | абонентская, огранич. по ПС-62А и по ВЛ-119А/128А
11 | 24А | ПКиО | 110/35/6 | 25 | 14.83 | 66.3% | 0 | 0 | огранич. по ВЛ-149А, ВЛ-116А/148А
12 | 26А | Андра | 110/10 | 63 | 11.59 | 75.8% | 0.01 | 45.1 | абонентская
13 | 27А | Каскеленская | 110/10/10 | 25 | 18.33 | 78.7% | 7.057 | 0 | огранич. по ВЛ-169А/134А
14 | 28А | Каргалы | 110/10 | 10 | 7.37 | 79.1% | 3.489 | 0 | огранич. по ПС-140А и по ВЛ-169А/134А
15 | 29А | Узун-Агаш | 110/35/10 | 25 | 22.78 | 99.52% | 3.81 | 0 | огранич. по ПС-140А
16 | 39И | Бәйдібек би | 110/35/10 | 16 | 16.79 | 115.8% | 2.927 | 0 | по трансформатору, огранич. по ПС-68И
17 | 42А | Аксай | 110/10/10 | 63 | 50.66 | 86.3% | 28.077 | 0
18 | 43А | Южная | 110/10/10 | 63 | 21 | 35.8% | 5.147 | 0 | огранич. по ПС-7А и ВЛ-110А, 111А
19 | 44А | БОС | 110/6 | 16 | 3.9 | 26.1% | 0 | 0 | огранич. по ВЛ-135А/138А
20 | 46А | Шоссейная | 110/35/10 | 25 | 35.18 | 154% | 8.905 | 0 | по трансформатору, огранич. по ВЛ-103А/104А
21 | 47А | Пригородная | 110/10 | 40 | 18.15 | 48.7% | 21.257 | 0
22 | 50И | Жалгамыс | 35/10 | 6.3 | 1.79 | 30.48% | 7.785 | 0 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
|  |  | 110/35/10 | 10 | 3.07 | 33%
23 | 52А | Аэропорт | 110/10 | 16 | 10.66 | 71.5% | 39.627 | 0 | абонентская
24 | 54А | Медеу | 110/35/6 | 16 | 6.01 | 41.81% | 0.341 | 8.049
25 | 55И | Панфиловская | 110/35/10 | 16 | 22.25 | 149.5% | 12.492 | 0 | по трансформатору
26 | 56А | Алтай | 110/10/6 | 40 | 33.24 | 89.2% | 15.414 | 0
27 | 57А | Промзона строит.Кап. ГЭС | 110/6 | 6.3 | 1.63 | 27.8% | 12.65 | 0 | огранич. по ПС-62А
|  |  | 110/10 | 10 | 3.76 | 40.4% | 0.388
|  |  | 110/10 | 10 | 1.3 | 14% | 0.031
28 | 57И | Заводская (ТЛМЗ) | 110/10 | 16 | 6.62 | 49.9% | 3.162 | 4.618
|  |  | 35/10 | 6.3 | 0 | 0% |  | 0
29 | 58И | Талгар | 110/35/10 | 40 | 17.08 | 45.83% | 16.586 | 2.334
30 | 59А | Сайран | 110/10/10 | 40 | 19.07 | 51.2% | 1.492 | 0 | огранич. по ПС-7А и ВЛ-110А, 111А
31 | 59И | Байтерек | 110/35/10 | 16 | 14.06 | 72.6% | 3.063 | 0 | огранич. по ВЛ-107И/126И
32 | 60А | Байсерке | 110/35/10 | 25 | 38.55 | 169% | 31.418 | 0 | огранич. по ПС-62А и по ВЛ-119А/128А
33 | 61А | Жетіген | 110/10 | 10 | 6.54 | 70% | 10.493 | 0 | огранич. по ПС-62А и по ВЛ-119А/128А
34 | 63А | Самал | 110/10/10 | 40 | 31.31 | 84% | 25.169 | 0
35 | 67И | Толқын | 110/10 | 6.3 | 0.69 | 11.7% | 0.558 | 0 | огранич. по ПС-68И, и по ВЛ-107И/126И
36 | 68А | Заречная | 110/10/10 | 25 | 22.47 | 96.5% | 7.267 | 0 | огранич. по ПС-68И и по ВЛ-119А/128А
37 | 70И | Шонжа | 110/35/10 | 16 | 14.43 | 99% | 2.529 | 0 | огранич. по ПС-68И
38 | 72А | ЖЗБИ (новая) | 110/35/10 | 25 | 32.14 | 142% | 4.538 | 0 | по трансформатору, огранич. по ВЛ-103А/104А
39 | 72И | Кеген | 110/35/10 | 10 | 3.89 | 26% | 0.686 | 0 | огранич. по ПС-68И
40 | 73А | Сорбулак - 1 | 110/6 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | огранич. по ВЛ-135А/138А
41 | 74А | БКНС | 110/6 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | огранич. по ВЛ-135А/138А
42 | 75И | Узун-Булак | 110/10 | 2.5 | 0.22 | 1.5% | 0.755 | 0 | огранич. по ПС-68И
43 | 77И | Жаланаш | 110/35/10 | 6.3 | 1.63 | 17.6% | 1.927 | 0 | огранич. по ПС-68И
44 | 78И | Бестобе | 110/10 | 2.5 | 0.16 | 6.8% | 0.279 | 0 | огранич. по ПС-68И
45 | 79И | Тасашы | 110/10 | 2.5 | 0.08 | 3.6% | 0.05 | 0 | огранич. по ПС-68И
46 | 80А | Балатопар | 110/35/10 | 6.3 | 0.18 | 3.02% | 0.007 | 0 | огранич. по ПС-140А и по ВЛ-135А/ 138А
47 | 80И | Сарыжаз | 110/35/10 | 10 | 0.49 | 5.3% | 1.473 | 0 | огранич. по ПС-68И
48 | 83А | Коктал | 110/35/10 | 6.3 | 0.11 | 1.9% | 0.041 | 0 | огранич. по ПС-62А
49 | 84И | Ташкарасу | 110/35/10 | 10 | 3.25 | 35% | 0.527 | 0 | огранич. по ПС-68И
50 | 85А | АО АЗТМ | 110/6 | 25 | 4.21 | 18.1% | 0 | 18.29 | абонентская
51 | 86А | Куст-29 | 110/6 | 16 | 6.62 | 44.4% | 3.01 | 0 | огранич. по ВЛ-103А/104А
52 | 88А | Каскеленская -2 | 110/6 | 10 | 0 | 0% | 0.46 | 0 | огранич. по ВЛ-135А/138А
53 | 89И | Текес | 110/35/10 | 10 | 4.66 | 51% | 0.691 | 0 | огранич. по ПС-68И
54 | 94А | Северный Каскелен | 110/35/10 | 40 | 44.96 | 125.7% | 5.61 | 0 | огранич. по ПС-140А и по ВЛ-169А/134А
55 | 95А | Бериктас (новая) | 110/35/10 | 6.3 | 3.68 | 64.4% | 0.005 | 0 | огранич. по ПС-140А
56 | 98А | Ленинский мост | 110/6 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | огранич. по ПС-140А, огранич. по ВЛ-135А/138А
57 | 99А | Кокпа-1 | 110/10/10 | 63 | 0 | 0% | 4.937 | 51.763 | абонентская
58 | 100И | Карашенгель | 110/10 | 2.5 | 1.83 | 78.4% | 1.322 | 0 | огранич. по ПС-62А
59 | 101И | Шымбулак | 110/10 | 6.3 | 1.86 | 31.75% | 1.196 | 2.614
60 | 101А | Кок-тобе | 110/10 | 16 | 0.99 | 7.1% | 0 | 0 | огранич. по ВЛ-149А и по ВЛ-116А/148А
61 | 102А | АДК | 110/10 | 16 | 16.36 | 109.7% | 2.335 | 0 | огранич. по ПС-7А и по ВЛ-110А, 111А
62 | 102И | Бескайнар | 110/10 | 6.3 | 1.43 | 24.4% | 2.15 | 2.09
63 | 104А | Тасмурун | 110/35/10 | 6.3 | 1.16 | 20.79% | 0.019 | 0 | огранич. по ПС-62А
64 | 105А | Баканас | 110/35/10 | 6.3 | 2.22 | 37.9% | 1.316 | 0 | огранич. по ПС-62А
65 | 108А | Барибаева | 110/10 | 2.5 | 0.11 | 4.8% | 0.016 | 0 | огранич. по ПС-62А
66 | 109А | Акколь | 110/10 | 2.5 | 0.31 | 13.2% | 0.141 | 0 | огранич. по ПС-62А
67 | 111А | Желтуранга | 110/35/10 | 2.5 | 0.69 | 29.6% | 0.086 | 0 | огранич. по ПС-62А
68 | 113И | Малай Сары | 110/6 | 6.3 | 0.73 | 12.38% | 0 | 0 | огранич. по ПС-62А
69 | 114А | Междуреченская | 110/35/10 | 40 | 64.12 | 177% | 1.315 | 0 | по трансформатору и ВЛ-135А/138А
70 | 115А | Куртинская | 110/35/10 | 10 | 6 | 65.7% | 4.038 | 0 | огранич. по ПС-140А и по ВЛ-135А/138А
71 | 116А | Копа | 110/10 | 6.3 | 0.96 | 16.3% | 0.05 | 0 | огранич. по ВЛ-135А/138А
72 | 117А | Чильбастау | 110/6 | 6.3 | 1.77 | 30% | 0.256 | 0 | огранич. по ВЛ-135А/138А
73 | 117И | СЗО (зона отдыха) | 110/35/10 | 10 | 1.29 | 13.8% | 1.123 | 0 | огранич. по ПС-62А
74 | 118А | Арман | 110/10/6 | 40 | 37.91 | 101.7% | 21.267 | 0 | огранич. по ВЛ-149А и ВЛ-116А/148А
75 | 119А | Новозападная | 110/10 | 40 | 26.75 | 72% | 18.755 | 0 | огранич. по ПС-7А
76 | 120И | Талгарский водозабор | 110/6 | 16 | 5.35 | 35.9% | 0 | 9.05
77 | 121И | Есик-Западная | 110/35/10 | 25 | 21.17 | 119% | 4.883 | 0 | огранич. по ПС-68И и по ВЛ-107И/126И
78 | 122И | Шенгельды | 110/35/10 | 16 | 2.02 | 17.8% | 0.643 | 0 | огранич. по ПС-62А
79 | 123А | ТЭЦ-2 | 110/6 | 6.3 | 1.39 | 23.65% | 0.015 | 4.265
80 | 123И | Сарыбулак | 110/35/10 | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | огранич. по ПС-62А
81 | 126И | Вольфрам | 110/10 | 32 | 13.8 | 46.3% |  | 15 | абонентская, огранич. по ПС-68И
82 | 127А | Каменка | 110/10 | 16 | 13.64 | 91.5% | 6.792 | 0
83 | 128А | Комсомольская | 110/10 | 16 | 12.23 | 82% | 2.979 | 0 | огранич. по ВЛ-103А/104А
84 | 130А | Топливная | 110/10/10 | 25 | 8.33 | 35.8% | 0.189 | 0 | огранич. по ВЛ-149А, ВЛ-116А/148А
85 | 132А | Саябак | 110/6 | 40 | 28.72 | 75% | 17.549 | 0 | огранич. по ВЛ-149А, ВЛ-116А/148А
86 | 136А | ГШО | 110/10 | 16 | 15.71 | 105% | 9.939 | 0
87 | 137А | Центральная | 110/35/10 | 40 | 36.52 | 100.5% | 3.383 | 0 | огранич. по ВЛ-149А
88 | 139А | Айдарлы | 110/10 | 2.5 | 0.26 | 2.8% | 1.552 | 0.438 | огранич. по ПС-140А и по ВЛ-135А/138А
89 | 141А | Калкаман | 110/10 | 10 | 7.49 | 80% | 2.577 | 0 | огранич. по ВЛ-169А/134А
90 | 146А | Табачная | 110/10 | 63 | 14.83 | 25.3% | 25.548 | 16.322
91 | 150А | Алмалы | 110/10 | 16 | 8.23 | 55.2% | 5.955 | 0.215 | абонентская
92 | 151А | Райымбек | 110/10/6 | 25 | 25.6 | 109.9% | 9.084 | 0 | огранич. по ВЛ-149А
93 | 152А | Мойнак | 110/10 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 5.67 | абонентская, огранич. по ПС-68И
94 | 156А | ИЯФ-Новая | 110/10/10 | 40 | 1.93 | 5.5% | 22.102 | 11.968
95 | 157А | КазГУ Новая | 110/10/10 | 63 | 22.43 | 38.2% | 37.726 | 0
96 | 158А | Медеу- Новая | 110/10/10 | 63 | 1.43 | 2.4% | 2.026 | 53.244
97 | 159А | Шымбулак | 110/10/10 | 40 | 4.08 | 11% | 2.456 | 29.464
98 | 161А | Бiлiм Ордасы | 110/10/10 | 40 | 0.47 | 1.3% | 0 | 35.53 | абонентская
99 | 162А | Алгабас | 110/10/10 | 63 | 22.6 | 38.5% | 30.126 | 3.974 | абонентская
100 | 163А | Отырар | 110/10/10 | 63 | 33.71 | 57.4% | 14.987 | 8.003
101 | 164А | Алатау | 110/10/10 | 40 | 5.95 | 16% | 7.782 | 22.268
102 | 165А | Карасу | 110/10/10 | 63 | 23.83 | 40.6% | 9.473 | 23.397 | абонентская
103 | 167А | Мамыр | 110/10/10 | 63 | 31.22 | 53.2% | 16.655 | 8.825
104 | 168А | Есентай | 110/10/10 | 63 | 41.51 | 70.7% | 27.953 | 0
105 | 169А | Акбулак | 110/10/10 | 63 | 11.12 | 18.9% | 48.338 | 0 | абонентская
106 | 170А | Жас канат | 110/10/6 | 40 | 26.99 | 60.6% | 0 | 9.01
107 | 171А | Акжар | 110/10/10 | 40 | 12.27 | 32.9% | 45.45 | 0 | абонентская
108 | 173А | Арматурный завод | 110/35/10 | 40 | 0 | 0% | 0 | 36 | абонентская, огранич. по ПС-68И
109 | 178А | Алмагуль | 110/10/10 | 63 | 20.06 | 34.2% | 22.358 | 14.282 | абонентская
110 | 180А | Кокозек | 110/10/10 | 63 | 13.16 | 22.4% | 52.098 | 0
35 кВ
1 | 2А | Завод им. Кирова | 35/6 | 10 | 11.82 | 126.9% | 8.645 | 0 | по трансформатору, огранич. по ВЛ-149А
2 | 3А | Альбаракат | 35/0,4 | 0.63 | 0 | 0% | 0 | 0 | абонентская
3 | 4А | Советская | 35/6 | 16 | 8.72 | 139.1% | 6.128 | 0 | по трансформатору, огранич. по ВЛ-149А и по ВЛ-30А, 11А
|  |  |  | 10 | 5.33
|  |  |  | 16 | 7.29
4 | 5И | Көлбастау | 35/10 | 1.6 | 0.73 | 0% | 0 | 0 | абонентская
5 | 7И | Сюмбе | 35/10 | 2.5 | 0.57 | 24.4% | 0.352 | 0 | огранич. по ПС-70И
6 | 8А | Кирпичный завод | 35/6 | 16 | 12.14 | 81.4% | 4.79 | 0 | огранич. по ПС-72А и по ВЛ-103А/104А, ВЛ-52А,65А,54А
7 | 8И | Назугум | 35/10 | 4 | 3.65 | 98% | 1.047 | 0 | огранич. по ПС-70И
8 | 9А | Радиостанция РВ-90 | 35/6 | 10 | 8.34 | 89.5% | 3.952 | 0 | огранич. по ВЛ-65А,52А, 54А
9 | 9И | Кызыл-ту | 35/10 | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 2.25
10 | 11И | Карадала | 35/10 | 4 | 0.07 | 2% | 2.743 | 0 | огранич. по ПС-68И, ПС 70И
11 | 12И | Акжол | 35/10 | 6.3 | 0.52 | 8.89% | 0 | 5.15 | огранич. по ПС-68И, ПС 70И
12 | 13А | Тулпар | 35/0,4 | 0.16 | 0 | 0% | 0.024 | 0.12 | абонентская огранич. по ПС-62А
13 | 13И | Туздыбастау | 35/10 | 10 | 14.59 | 156.6% | 6.882 | 0 | по трансформатору, огранич. по ПС-16И и по ВЛ-49, 50И
14 | 17А | Космонавтов | 35/6 | 15 | 18.97 | 127% | 8.155 | 0 | по трансформатору, огранич. по ВЛ-149А, огранич. по ВЛ-30А,11А
15 | 21А | Ипподром | 35/6 | 16 | 18.46 | 123.8% | 6.576 | 0 | по трансформатору, огранич. по ПС-46А и по ВЛ-149А
16 | 21И | Насосная №1 | 35/6 | 4 | 0 | 0% | 0.875 | 0 | огранич. по ПС-62А
17 | 22А | Дом отдыха | 35/6 | 5.6 | 2.4 | 46.07% | 2.275 | 0.365
18 | 22И | Насосная №2 | 35/6 | 6.3 | 0.06 | 0.95% | 0.154 | 0 | огранич. по ПС-62А
19 | 23А | Республ. больница | 35/10 | 10 | 5.8 | 62.2% | 3.698 | 0
20 | 23И | Насосная №3 | 35/6 | 10 | 0.03 | 0.3% | 0.2 | 8.77 | огранич. по ПС-62А
21 | 24И | Насосная №4 | 35/6 | 6.3 | 0.03 | 0.487% | 0 | 0 | огранич. по ПС-62А
22 | 25А | ТЭЦ-3 | 35/6 | 10 | 1.46 | 15.6% | 4.076 | 3.464 | абонентская
23 | 25И | Насосная №5 | 35/6 | 6.3 | 0.01 | 0.16% | 0 | 0 | огранич. по ПС-62А
24 | 27И | Насосная №7 | 35/6 | 6.3 | 0.73 | 12.38% | 0 | 0 | огранич. по ПС-62А
25 | 30А | Кара-Кастек | 35/10 | 2.5 | 1.97 | 53% | 0.255 | 0 | огранич. по ПС-140А
26 | 30И | Насосная №3А | 35/6 | 6.3 | 0.03 | 0.48% | 0 | 0 | огранич. по ПС-62А
27 | 31А | Шиен | 35/10 | 1.6 | 0.68 | 45.6% | 1.16 | 0 | огранич. по ПС-140А
28 | 31И | Насосная №4 | 35/6 | 4 | 0.73 | 19.5% | 0 | 0 | огранич. по ПС-62А
29 | 32А | Аксенгир | 35/10 | 2.5 | 0.72 | 30.8% | 0.685 | 0 | огранич. по ПС-140А и по ВЛ-135А/ 138А
30 | 32И | Кербулак | 35/10 | 1 | 0.1 | 11% | 0.02 | 0 | огранич. по ПС-62А
31 | 33А | Унгуртас | 35/10 | 4 | 2.56 | 68.8% | 0.594 | 0.446 | огранич. по ПС-140А
32 | 34И | Турген-Западная | 35/10 | 4 | 6.83 | 183% | 3.138 | 0 | по трансформатору, огранич. по ПС-39И и по ВЛ-107И/126И
33 | 35А | Сахарный завод | 35/10 | 6.3 | 4.56 | 77.78% | 4.866 | 0 | огранич. по ПС-114А, по ВЛ-135, 138А и ВЛ 96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
34 | 35И | Балтабай | 35/10 | 6.3 | 3.19 | 54.4% | 7.143 | 0 | огранич. по ПС-39И и по ВЛ-107И/126И
35 | 36А | Мраморный завод | 35/10 | 6.3 | 8.17 | 139% | 1.713 | 0 | огранич. по ПС-114А, по ВЛ-103А/104А, ВЛ-135А/138А, и ВЛ 96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
36 | 37А | Шолак жол | 35/0,4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | абонентская огранич. по ПС-62А
37 | 37И | Жанашар | 35/10 | 10 | 6.6 | 71% | 2.296 | 0.104 | по трансформатору
38 | 38А | Ульгули | 35/10 | 1.6 | 0.17 | 11.3% | 0.69 | 0 | огранич. по ПС-140А
39 | 38И | Ташкенсаз | 35/10 | 4 | 3.67 | 98.5% | 2.176 | 0 | огранич. по ПС-39И и по ВЛ-107И/126И
40 | 39А | Алмалыбақ | 35/10 | 6.3 | 7.12 | 121.3% | 4.441 | 0 | по трансформатору, огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А и ВЛ 96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
41 | 40А | Көлді | 35/10 | 6.3 | 7.76 | 132.2% | 8.274 | 0 | по трансформатору, огранич. по ПС-114А , ВЛ-135А/138А и ВЛ 96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
42 | 40И | Есик | 35/10 | 6.3 | 6.02 | 102.5% | 2.421 | 0 | огранич. по ПС-121И и по ВЛ-107И/126И
43 | 41А | Көксай | 35/10 | 6.3 | 7.86 | 134% | 9.699 | 0 | по трансформатору, огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А и ВЛ 96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
44 | 41И | Курам | 35/10 | 4 | 1.35 | 36.3% | 1.251 | 0 | огранич. по ПС-68И
45 | 42И | Бижанова | 35/10 | 4 | 2.03 | 54.5% | 0.365 | 0 | огранич. по ПС-68И
46 | 43И | Малыбай | 35/10 | 2.5 | 1.52 | 64.84% | 0.786 | 0 | огранич. по ПС-68И
47 | 45А | Касымбек | 35/10 | 6.3 | 3.86 | 65.7% | 1.911 | 0 | огранич. по ПС-140А
48 | 45И | Нурлы | 35/10 | 10 | 1.27 | 13.6% | 0.236 | 0 | огранич. по ПС-68И
49 | 47И | Каражота | 35/10 | 2.5 | 0.67 | 28.8% | 0.068 | 0 | огранич. по ПС-68И
50 | 48А | Актерек | 35/10 | 4 | 1.1 | 29.5% | 0.043 | 0 | огранич. по ПС-140А
51 | 49А | Куртинский ХПП | 35/0,4 | 0.1 | 0 | 0% | 0.003 | 0.087 | абонентская, огранич. по ПС-140А и ВЛ-135А/138А
52 | 50А | Плотина-Медеу | 35/6 | 7.5 | 0.36 | 9.5% | 1.656 | 4.734
53 | 51А | Акший | 35/10 | 2.5 | 2.17 | 93.2% | 4.216 | 0 | огранич. по ВЛ-135А/138А
54 | 53И | Тургень | 35/10 | 4 | 1.05 | 28.25% | 0.007 | 0 | огранич. по ПС-39И и ВЛ-107И/126И
55 | 55А | Алатау Рояль | 35/0,4 | 0.16 | 0 | 0% | 0 | 0.144 | абонентская
56 | 56И | Бельбулак | 35/10 | 6.3 | 8.87 | 151.1% | 5.339 | 0 | по трансформатору, огранич. по ПС-16И и ВЛ-49И, 50И
57 | 58А | Театральная | 35/6 | 16 | 13.95 | 93.6% | 7.267 | 0 | огранич. по ВЛ-149А, ВЛ-116А/148А
58 | 64А | Шамалған | 35/10 | 10 | 14.27 | 153.2% | 3.765 | 0 | огранич. по ПС-114А и ВЛ-135А/138А и ВЛ 96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
59 | 65А | ЖЗБИ | 35/6 | 10 | 6.57 | 70.5% | 1.801 | 0 | огранич. по ПС-72А и ВЛ-103А,104А | Т-3 на учет не берем
60 | 66А | Чапаевская ПТФ | 35/10 | 6.3 | 7.45 | 127% | 2.148 | 0 | огранич. по ПС-114А и ВЛ-135А/138А и ВЛ 96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
61 | 69А | Жана-курылыс | 35/10 | 4 | 3.3 | 88.5% | 6.716 | 0 | огранич. по ПС-140А
62 | 70А | Тепличная | 35/10 | 6.3 | 8.45 | 144% | 7.644 | 0 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
63 | 71А | Соцкультбыт | 35/6 | 6.3 | 4.81 | 82.1% | 0.62 | 0.24 | огранич. по ПС-62А и ВЛ-119А/128А
64 | 73И | Кеген (старая) | 35/10 | 1.6 | 0.18 | 11.88% | 0.976 | 0.284 | огранич. по ПС-68И
65 | 74И | Болексаз | 35/10 | 1.6 | 0.05 | 3.13% | 0.002 | 0 | огранич. по ПС-68И
66 | 76А | Ново-Каройская | 35/10 | 2.5 | 0.17 | 7.2% | 0.005 | 0 | огранич. по ПС-114А и ВЛ-135А/138А
67 | 76И | Алгабас | 35/10 | 1.6 | 0.17 | 11.25% | 0.355 | 0 | огранич. по ПС-68И
69 | 78А | Новостройка | 35/10 | 1.8 | 0.08 | 5% | 0.008 | 0 | огранич. по ПС-62А
70 | 79А | Береке | 35/10 | 2.5 | 0.27 | 11.6% | 0 | 0 | огранич. по ПС-62А
71 | 81А | Жидели | 35/10 | 1.6 | 0.33 | 21.88% | 0.39 | 0 | огранич. по ПС-140А и ВЛ-135А/138А
72 | 81И | Шалкудесу | 35/10 | 1.6 | 0.49 | 33.13% | 0.131 | 0 | огранич. по ПС-68И
73 | 82А | Куйган | 35/10 | 2.5 | 0.19 | 8% | 0.08 | 0 | огранич. по ПС-140А и ВЛ-135А/138А
74 | 82И | Кайнар | 35/10 | 2.5 | 0.36 | 15.6% | 0.081 | 0 | огранич. по ПС-68И
75 | 84А | Карой | 35/10 | 1 | 0.32 | 34% | 0.206 | 0.374 | огранич. по ПС-62А
76 | 85И | Аксу | 35/10 | 3.2 | 1.18 | 39.69% | 0.156 | 0 | огранич. по ПС-70И
77 | 86И | Ардолайты | 35/10 | 3.2 | 0.3 | 10% | 0.169 | 0 | огранич. по ПС-68И, ПС 70И
79 | 88И | Кіші Дехкан | 35/10 | 2.5 | 1.01 | 43.2% | 0.099 | 0 | огранич. по ПС-68И, ПС 70И
81 | 90И | Нарынкол | 35/10 | 2.5 | 2.12 | 91.2% | 1.683 | 0 | огранич. по ПС-68И
82 | 91А | Ащибулак | 35/10 | 16 | 13.14 | 88.13% | 8.645 | 0 | огранич. по ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А, ВЛ-65А/52А, 54А
83 | 91И | Кызыл-Шекара | 35/10 | 1.6 | 0.4 | 26.9% | 0.097 | 0 | огранич. по ПС-68И
84 | 92А | Түймебаева | 35/10 | 6.3 | 8.68 | 147.9% | 23.483 | 0 | огранич. по ПС-114А, ВЛ-135А/138А и ВЛ 96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
85 | 92И | Шырганак | 35/10 | 1.6 | 0.36 | 24.4% | 0.008 | 0 | огранич. по ПС-68И
86 | 93А | Қараой | 35/10 | 6.3 | 8.24 | 140.3% | 3.268 | 0 | огранич. по ПС-114А и ВЛ-119А/128А
87 | 93И | Сарыбастау | 35/10 | 1.6 | 0.2 | 13.75% | 0.138 | 0 | огранич. по ПС-68И
88 | 94И | Тузколь | 35/10 | 1.6 | 0.03 | 1.88% | 0.041 | 0 | огранич. по ПС-68И
89 | 95А | Бериктас (старая-новая) | 35/10 | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | огранич. по ПС-140А
90 | 95И | Каркара | 35/10 | 1.6 | 0.1 | 6.9% | 0.518 | 0 | огранич. по ПС-68И
91 | 96А | Дала | 35/10 | 4 | 0.59 | 15.5% | 0.635 | 0 | огранич. по ПС-140А
92 | 97И | Остемир | 35/10 | 4 | 4.09 | 110% | 0.31 | 0 | огранич. по ПС-60А и ВЛ-119А/128А
93 | 98И | Кайрат | 35/10 | 4 | 3.53 | 94.8% | 1.53 | 0 | огранич. по ПС-60А и ВЛ-119А/128А
94 | 99И | Верхне-Талгарская | 35/10 | 6.3 | 4.49 | 76.5% | 2.593 | 0
95 | 100А | Айнабулак | 35/6 | 10 | 5.99 | 64.3% | 2.884 | 0.126 | огранич. по ВЛ-37А/ 46А
96 | 103И | Котур-Булак | 35/10 | 5.6 | 2.66 | 51.07% | 2.264 | 0.116 | огранич. по ПС-16И, огранич. по ВЛ-49, 50И
97 | 106А | Бах-Бахты | 35/10 | 2.5 | 0.79 | 34% | 0.335 | 0 | огранич. по ПС-62А
98 | 107А | Бирлик | 35/10 | 1 | 0.34 | 36% | 0.071 | 0.489 | огранич. по ПС-62А
100 | 118И | Каратурук | 35/10 | 4 | 2.79 | 75% | 0.68 | 0.13 | огранич. по ПС-68И
101 | 119И | Талгарский водозабор | 35/6 | 6.3 | 1.02 | 17.5% | 0 | 0 | огранич. по ПС-55И
102 | 124А | Первомайская | 35/10 | 16 | 8.62 | 57.8% | 5.174 | 0 | огранич. по ВЛ-103А,104А и ВЛ-52,65,54А
103 | 125А | Еңбекші | 35/10 | 4 | 5.04 | 135.3% | 2.151 | 0 | по трансформатору, огранич. по ПС-94А, по ВЛ-169-134А и ВЛ 96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
104 | 126А | Үшқоныр | 35/10 | 6.3 | 9.69 | 165.2% | 2.255 | 0 | по трансформатору, огранич. по ПС-94А, по ВЛ-169-134А и ВЛ 96А/75А, 72А/74А, 93А/54А
105 | 131А | Горный гигант | 35/0,4 | 0.25 | 0 | 0% | 0 | 0.225 | огранич. по ВЛ-37А/ 46А
107 | 135А | Вокзальная | 35/6 | 6.3 | 1.64 | 27.9% | 0 | 0 | огранич. по ПС-72А, по ВЛ-103А,104А и ВЛ-52А,65А,54А
108 | 138А | Мынбаево | 35/10 | 4 | 1.69 | 45.3% | 5.442 | 0 | огранич. по ПС-140А
109 | 142А | Аккайнар | 35/10 | 4 | 0.3 | 8% | 0.205 | 0 | огранич. по ПС-140А
110 | 144А | Сигаретная | 35/10 | 6.3 | 1.58 | 26.8% | 0 | 0 | огранич. по ВЛ-52А,65А,54А
111 | 145А | Тау | 35/0,4 | 0.56 | 0 | 0% | 0 | 0.504 | абонентская
112 | 149А | Енбек | 35/10 | 6.3 | 0 | 0% | 0 | 5.67 | абонентская
113 | 155А | Тау Шалгын | 35/0,4 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.9 | абонентская
114 | 172А | Arkaz Invest | 35/0,4 | 1.6 | 0 | 0% | 0 | 1.44 | абонентская
115 | 174А | Ера Алматы | 35/0,4 | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | абонентская
116 | 175А | Arkaz Invest | 35/0,4 | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 2.25 | абонентская
117 | 176А | Мұса | 35/0,4 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.9 | абонентская
118 | 177А | Даулет | 35/0,4 | 0.025 | 0 | 0% | 0 | 0.0225 | абонентская
119 | 179А | Дан | 35/0,4 | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 2.25 | абонентская
120 | 181А | Олжа | 35/0,4 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0.9 | абонентская