## 19.12.2018г
Загрузка подстанций 35 кВ и выше в Алматинском регионе в зоне АО "АЖК"
по замерам 19.12.2018г. (состояние оборудования на 01.04.2019г.)
№ п/п | Диспет-черский № ПС. | Наименование ПС | Год ввода ПС | Год ввода и дисп.№ тр-ра | Класс напряжения, кВ | Тип трансфор-матора | Установ-ленная мощность трансфор-матора, МВА | Загрузка трансформаторов |  | свободные и доступные мощности | место расположения подстанции
[8 empty] | Р, МВт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ПС - 220 кВ
1 | 7А | АХБК | 1970 | 1971 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТН | 125 | 40.95 | 37.06% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 1974 - №2 | 220/110/10 | АТДЦТН | 125 | 40.91 | 36.89% | наличие свободной мощности | город
2 | 62А | Капшагайская | 1962 | 1980 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТГН | 63 | 27.19 | 48.36% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  |  | 1980 - №2 | 220/110/10 | АТДЦТГН | 63 | 26.17 | 46.67% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
3 | 68И | Шелек | 1986 | 1991 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТН | 63 | 28.51 | 51.65% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 1992 - №2 | 220/110/10 | АТДЦТН | 63 | 28.65 | 51.9% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
4 | 140А | Западная | 1990 | 1992 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТН | 63 | 23.85 | 43.19% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1989 - №2 | 220/110/10 | АТДЦТН | 63 | 23.77 | 43.06% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
5 | 143А | Робот | 1989 | 1989 - №1 | 220/10/10 | ТРДЦН | 63 | 10.8 | 18.4% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  |  | 1993 - №2 | 220/10/10 | ТРДЦН | 63 | 7.98 | 13.59% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
6 | 147А | Таугуль | 2001 | 2001 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 87.71 | 39.55% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 2005 | 2005- №2 | 220/110/10 | АТДЦТН | 125 | 47.23 | 42.32% | огранич. | город
7 | 154А | Коян-коз | 2009 | 2009 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 2.83 | 1.215% |  | 0%
|  |  | 2009 | 2016- №2 | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 4.78 | 2.053%
8 | 160А | Ерменсай | 2010 | 2010 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 55.33 | 25.2% | наличие свободной мощности | город
|  |  | 2010 | 2010 - №2 | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 54.87 | 25% | наличие свободной мощности | город
9 | 166А | Бесагаш | 2012 | 2010 - №1 | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 41.08 | 18.62% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2010 - №2 | 220/110/10 | АТДЦТН | 250 | 41.09 | 18.7% | наличие свободной мощности | город
ПС - 110 кВ
1 | 1А | АЗТМ | 1956 | 1974 - №1 | 110/6/6 | ТРДН | 40 | 10.14 | 27.21% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 1974 - №2 | 110/6/6 | ТРДН | 40 | 10.07 | 27.02% | наличие свободной мощности | город
2 | 6А | Геологострой | 1963 | 2009 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 40 | 17.11 | 46.54% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  |  | 2008 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 40 | 16.76 | 46.09% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
3 | 11А | АЗИ | 2015 | 2015 - №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 0.36 | 0.6131% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2015 - №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | город
4 | 12А | БАК | 2015 | 2015 - №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2015 - №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 1.7 | 8.308% | наличие свободной мощности | город
5 | 14А | Завод XX лет Октября | 1961 | 2004 - №1 | 110/6/6 | ТРДН | 25 | 12.91 | 55.44% | огранич. по ПС-14А, по ВЛ-109А/102А/105А/123А | город
|  |  |  | 2015 - №2 | 110/10 | ТДН | 16 | 0 | 0% | огранич. по ПС-14А, по ВЛ-109А/102А/105А/123А | город
|  |  |  | 2005 - №3 | 110/6/6 | ТРДН | 25 | 11.36 | 48.77% | огранич. по ПС-14А, по ВЛ-109А/102А/105А/123А | город
6 | 15А | Малая станица | 1960 | 2014 - №1 | 110/10/6 | ТДТН | 40 | 14.09 | 37.8% | огранич.по ВЛ-109А/102А/105А/123А | город
|  |  |  | 2014 - №2 | 110/10/6 | ТДТН | 40 | 8.29 | 22.24% | огранич.по ВЛ-109А/102А/105А/123А | город
7 | 16И | НЯЦ | 1966 | 1988 - №1 | 110/35/6 | ТДТН | 25 | 10.43 | 46.53% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  |  | 1988 - №2 | 110/35/6 | ТДТН | 25 | 11.43 | 50.72% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
8 | 18А | Химпром | 1963 | 1970 - №1 | 110/6 | ТДН | 16 | 7.36 | 49.37% | огранич. по ВЛ-149А | город
|  |  |  | 2012 - №2 | 110/6 | SFAZ | 25 | 3.52 | 15.11% | огранич. по ВЛ-149А | город
9 | 19А | Механобр | 1966 | 2000 - №1 | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 12.53 | 53.8% | огранич. по ПС-147А, ПС-19А | город
|  |  |  | 1976 - №2 | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 13.06 | 56.07% | огранич. по ПС-147А, ПС-19А | город
10 | 24А | ПКиО | 1963 | 1976 - №1 | 110/35/6 | ТДТН | 25 | 12.55 | 56.13% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
|  |  |  | 1976 - №2 | 110/35/6 | ТДТН | 25 | 13.12 | 58.67% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
11 | 26А | Андра | 2003 | 2016 - №1 | 110/10 | ТРНДЦН | 63 | 8.41 | 15.24% | наличие свободной мощности | абонент
|  |  |  | 2016 - №2 | 110/10 | ТРНДЦН | 63 | 21.91 | 39.69% | наличие свободной мощности | абонент
12 | 27А | Каскеленская | 1968 | 2009 - №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 6.22 | 41.74% | огранич. по ПС-147А, ВЛ-169А/134А | Карасайский РЭС
|  |  |  | 2009 - №2 | 110/10 | ТДН | 16 | 7.39 | 49.57% | огранич. по ПС-147А, ВЛ-169А/134А | Карасайский РЭС
13 | 28А | Каргалы | 1963 | 1979 - №1 | 110/10 | ТДН | 10 | 0 | 0% | огранич. по ВЛ-169А/134А | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1980 - №2 | 110/10 | ТДН | 10 | 5.39 | 57.85% | огранич. по ВЛ-169А/134А | Жамбылский РЭС
14 | 29А | Узун-Агаш | 1963 | 2008 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 12.32 | 84.58% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1989 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 4.23 | 28.59% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
15 | 37А | Поршень | 1969 | 1969 - №1 | 110/6 | ТДНГ | 20 | 3.89 | 20.88% | огранич. по ВЛ-149А | город
|  |  |  | 1969 - №2 | 110/6 | ТДНГ | 20 | 2.27 | 12.19% | огранич. по ВЛ-149А | город
16 | 39И | Бәйдібек би | 1959 | 1959 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 2011 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 11.14 | 76.52% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
17 | 42А | Аксай | 1974 | 2015- №1 | 110/10 | ТРДН | 63 | 17.8 | 30.33% | огранич. по ПС-147А | город
|  |  |  | 2015 - №2 | 110/10 | ТРДН | 63 | 18.38 | 31.32% | огранич. по ПС-147А | город
18 | 43А | Южная | 1980 | 2008 - №1 | 110/10/10 | ТРДН | 63 | 10.64 | 18.13% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  |  | 2008 - №2 | 110/10/10 | ТРДН | 63 | 11.81 | 20.12% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
19 | 44А | БОС | 1970 | 1970 - №1 | 110/6 | ТДН | 16 | 0.53 | 3.563% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 1971 - №2 | 110/6 | ТДН | 16 | 2.5 | 16.78% | наличие свободной мощности | город
20 | 46А | Шоссейная | 1977 | 2007 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 11.15 | 47.87% | огранич. по ПС-46А, по ВЛ-103А/104А | город
|  |  |  | 2007 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 21.85 | 95.43% | огранич. по ПС-46А, по ВЛ-103А/104А | город
21 | 47А | Пригородная | 1977 | 2009 - №1 | 110/10 | ТРДН | 40 | 8.6 | 23.08% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2008 - №2 | 110/10 | ТРДН | 40 | 4.42 | 11.87% | наличие свободной мощности | город
22 | 50И | Жалгамыс | 1979 | 1979 - №1 | 35/10 | ТДНС | 10 | 2.5 | 26.85% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
|  |  |  | 2006 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 1.44 | 15.45% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
23 | 52А | Аэропорт | 2003 | 2003- №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 1.91 | 12.8% | наличие свободной мощности | абонент
|  |  |  | 2003- №2 | 110/10 | ТДН | 16 | 2.14 | 14.35% | наличие свободной мощности | абонент
24 | 54А | Медеу | 1971 | 1971 - №1 | 110/35/6 | ТДТН | 16 | 1.69 | 11.8% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 1972 - №2 | 110/35/6 | ТДТН | 16 | 8.23 | 57.16% | наличие свободной мощности | город
25 | 55И | Панфиловская | 1978 | 1979 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 8.18 | 54.88% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  |  | 1980 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 6 | 40.25% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
26 | 56А | Алтай | 2014 | 2014 - №1 | 110/10/6 | SFSZ9 | 40 | 11.28 | 30.27% | огранич.по ВЛ-109А/102А/105А/123А | город
|  |  |  | 2014 - №2 | 110/10/6 | SFSZ9 | 40 | 11.68 | 31.35% | огранич.по ВЛ-109А/102А/105А/123А | город
27 | 57А | Промзона строит.Кап. ГЭС | 1965 | 1969 - №1 | 110/6 | ТМ | 6.3 | 0.96 | 16.33% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  |  | 1975 - №2 | 110/10 | ТДН | 10 | 2.86 | 30.71% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  |  | 1982 - №3 | 110/10 | ТДН | 10 | 0.07 | 0.7616% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
28 | 57И | Заводская (ТЛМЗ) | 1979 | 1979 - №1 | 110/10 | ТДТН | 16 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  |  | 1986 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 3.38 | 57.6% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
29 | 58И | Талгар | 1986 | 2015 - №1 | 110/35/10 | SFSZ11 | 40 | 7.37 | 19.77% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 2016 - №2 | 110/35/10 | SFSZ11 | 40 | 7.9 | 21.2% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
30 | 59А | Сайран | 1979 | 2007 - №1 | 110/10/10 | ТРДН | 40 | 6.04 | 16.21% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  |  | 2007 - №2 | 110/10/10 | ТРДН | 40 | 7.81 | 20.96% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
31 | 59И | Байтерек | 1980 | 1984 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 3.97 | 26.64% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 1979 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 10.26 | 70.38% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
32 | 59И | Учебный полигон | 1971 | 1971 - №1 | 110/10 | ТМН | 6.3 | не действующий
|  |  |  | 1971 - №2 | 35/10 | ТМН | 2.5 | не действующий
33 | 60А | Байсерке | 1965 | 1977 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 12.85 | 56.02% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
|  |  |  | 1973 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 7.73 | 34.31% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
34 | 61А | Жетіген | 1989 | 1989 - №1 | 110/10 | ТДН | 10 | 3.58 | 38.44% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Илийский РЭС
|  |  |  | 1989 - №2 | 110/10 | ТДН | 10 | 2.33 | 25.01% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Илийский РЭС
35 | 63А | Самал | 1989 | 2007 - №1 | 110/10/10 | ТРДН | 40 | 13.05 | 35.02% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2007 - №2 | 110/10/10 | ТРДН | 40 | 12.13 | 32.55% | наличие свободной мощности | город
36 | 67И | Толқын | 1972 | 1972 - №1 | 110/10 | ТМН | 6.3 | 0.8 | 13.62% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 2005 - №2 | 110/10 | ТДН | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
37 | 68А | Заречная | 1980 | 1980 - №1 | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 7.61 | 32.68% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Илийский РЭС
|  |  |  | 1980 - №2 | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 3.72 | 15.97% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Илийский РЭС
38 | 70И | Шонжа | 1968 | 1986 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 4.36 | 29.53% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
|  |  | 1981 | 2014 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 3.89 | 26.56% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
39 | 72А | ЖЗБИ (новая) | 1988 | 2007 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 15.61 | 68.95% | огранич. по ВЛ-103А/104А | город
|  |  |  | 2008 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 4.86 | 21.36% | огранич. по ВЛ-103А/104А | город
40 | 72И | Кеген | 1979 | 1983 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 2.95 | 31.92% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  |  | 1979 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
41 | 73А | Сорбулак - 1 | 1988 | 1988 - №1 | 110/6 | ТДН | 10 |  | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
42 | 74А | БКНС | 1989 | 1989 - №1 | 110/6 | ТДН | 10 |  | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
43 | 75И | Узун-Булак | 1984 | 1984 - №1 | 110/10 | ТМН | 2.5 | 0.29 | 12.41% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
44 | 77И | Жаланаш | 1985 | 1974 - №1 | 110/35/10 | ТМТ | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  |  | 1984 - №2 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 1.17 | 19.96% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
45 | 78И | Бестобе | 1990 | 1990 - №1 | 110/10 | ТМН | 2.5 | 1.35 | 58.01% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
46 | 79И | Тасашы | 1981 | 1982 - №1 | 110/10 | ТМН | 2.5 | 0.08 | 3.418% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
47 | 80А | Балатопар | 1987 | 1987 - №1 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 0.18 | 3.066% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
48 | 80И | Сарыжаз | 1967 | 1967 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  |  | 1967 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 1.33 | 14.67% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
49 | 83А | Коктал | 1978 | 1978 - №1 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 0.11 | 1.858% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
50 | 84И | Ташкарасу | 1981 | 1981 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
|  |  |  | 1981 - №2 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 1.94 | 79.07% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
51 | 85А | ГПП-2 АЗТМ | 1987 | 1987 - №1 | 110/6 | ТРДН | 25 | 2.36 | 10.13% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 1987 - №2 | 110/6 | ТРДН | 25 | 0.1 | 0.4308% | наличие свободной мощности | город
52 | 86А | Куст-29 | 1989 | 1989 - №1 | 110/6 | ТДН | 16 | 3.5 | 23.49% | огранич. по ВЛ-103А/104А | город
|  |  |  | 1989 - №2 | 110/6 | ТДН | 16 | 1.86 | 12.49% | огранич. по ВЛ-103А/104А | город
53 | 87А | Каскеленская -1 | 1990 | 1990 - №1 | 110/6 | ТДН | 6.3 | демонтирован
54 | 88А | Каскеленская -2 | 1990 | 1990 - №1 | 110/6 | ТДН | 10 |  |  | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
55 | 89И | Текес | 1983 | 1982 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 3.21 | 35.47% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
56 | 94А | Северный Каскелен | 1973 | 2010 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 22.15 | 97.91% | огранич. по ПС-94А | Карасайский РЭС
|  |  |  | 2008 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 19.62 | 87.09% | огранич. по ПС-147А, ПС-94А | Карасайский РЭС
57 | 95А | Бериктас (новая) | 1991 | 1991 - №2 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 2.34 | 40.78% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
58 | 98А | Ленинский мост | 1991 | 1990 - №1 | 110/6 | ТМН | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
59 | 99А | Жайляу | 2010 | 2006- №1 | 110/10 | ТМН | 6.3 | 0.05 | 0.8548% | огранич. по ПС-147А | абонент
|  |  |  | 2006- №1 | 110/10 | ТМН | 6.3 | 1.58 | 26.94% | огранич. по ПС-147А | абонент
60 | 100И | Карашенгель | 1974 | 1974 - №1 | 110/10 | ТМН | 2.5 | 0.97 | 41.67% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
61 | 101И | Шымбулак | 1986 | 1986 - №1 | 110/10 | ТМН | 6.3 | 2.37 | 40.35% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
62 | 101А | Европолис |  | 2008-№1 | 110/10 | ТДН | 16 | 0.72 | 5.148% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | абонент
|  |  |  | 2008-№2 | 110/10 | ТДН | 16 | 0 | 0% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | абонент
63 | 102А | АДК | 1972 | 2005 - №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 1.29 | 8.647% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  |  | 2005 - №2 | 110/10 | ТДН | 16 | 5.67 | 38.03% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
64 | 102И | Бескайнар | 1986 | 1986 - №1 | 110/10 | ТМН | 6.3 | 1.3 | 22.17% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
65 | 104А | Тасмурун | 1973 | 1973 - №1 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 0.8 | 13.99% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
66 | 105А | Баканас | 1973 | 1978 - №1 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
|  |  |  | 1973 - №2 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 2.42 | 41.32% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
67 | 108А | Барибаева | 1975 | 1975 - №1 | 110/10 | ТМН | 2.5 | 0.04 | 1.789% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
68 | 109А | Акколь | 1975 | 2001 - №1 | 110/10 | ТМН | 2.5 | 0.12 | 5.2% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
69 | 111А | Желтуранга | 1975 | 2004 - №1 | 110/35/10 | ТМН | 2.5 | 0.27 | 11.66% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
70 | 113И | Малай Сары | 1975 | 1975 - №1 | 110/6 | ТМ | 6.3 |  | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
71 | 114А | Междуреченская | 1974 | 1974 - №1 | 110/35/10 | ТДНС | 40 | 21.78 | 60.24% | огранич. | Отеген Батыр
|  |  |  | 1974 - №2 | 110/35/10 | ТДНС | 40 | 25.63 | 71.29% | огранич. | Отеген Батыр
72 | 115А | Куртинская | 1974 | 1979 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 0.87 | 9.618% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 2006 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 0.27 | 2.997% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
73 | 116А | Копа | 1974 | 1988 - №1 | 110/35/10 | ТМТН | 6.3 | 0.34 | 5.778% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 2008 - №2 | 110/35/10 | ТМН | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
74 | 117А | Чильбастау | 1974 | 1974 - №1 | 110/6 | ТМН | 6.3 | 0.35 | 5.984% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1986 - №3 | 110/10 | ТМН | 16 | 0.57 | 3.819% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
75 | 117И | СЗО (зона отдыха) | 2010 | 2010 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 10 | 1.17 | 12.57% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
76 | 118А | Арман | 1982 | 2009 - №1 | 110/10/6 | ТДТН | 40 | 20.74 | 55.65% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
|  |  |  | 2009 - №2 | 110/10/6 | ТДТН | 40 | 11.77 | 31.58% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
77 | 119А | Новозападная | 1982 | 2008 - №1 | 110/10 | ТРДН | 40 | 11.07 | 29.7% | огранич. по ПС-147А | город
|  |  |  | 2008 - №2 | 110/10 | ТРДН | 40 | 11.58 | 31.07% | огранич. по ПС-147А | город
78 | 120И | Талгарский водозабор | 1984 | 1984 - №1 | 110/6 | ТДН | 16 | 1.3 | 8.728% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  |  | 1984 - №2 | 110/6 | ТДН | 16 | 1.73 | 11.6% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
79 | 121И | Есик-Западная | 1974 | 2011- №1 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 12.03 | 52.73% | огранич. | Есикский РЭС
|  |  |  | 1987 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 25 | 16.21 | 71.63% | огранич. | Есикский РЭС
80 | 122И | Шенгельды | 1979 | 2000 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 2.48 | 17.36% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  | 1989 | 2009 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 1.63 | 11.14% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
81 | 123А | ТЭЦ-2 | 1975 | 1982 - №1 | 110/6 | ТМ | 6.3 | 0.31 | 5.276% | наличие свободной мощности | город
82 | 123И | Сарыбулак | 1979 | 1987 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 5.16 | 34.73% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  |  | 1987 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 16 | 9.19 | 62.04% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
83 | 127А | Каменка | 1982 | 2010 - №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 3.76 | 25.23% | огранич. по ПС-147А | Карасайский РЭС
|  |  |  | 2006 - №2 | 110/10 | ТДН | 16 | 6.29 | 42.19% | огранич. по ПС-147А | Карасайский РЭС
84 | 128А | Комсомольская | 1983 | 2011 - №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 10.98 | 73.65% | огранич. по ВЛ-103А/104А | город
|  |  |  | 2011 - №2 | 110/10 | ТДН | 16 | 5.83 | 39.1% | огранич. по ВЛ-103А/104А | город
85 | 130А | Топливная | 1985 | 2009 - №1 | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 2.16 | 9.285% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
|  |  |  | 1989 - №2 | 110/10/10 | ТРДН | 25 | 3.01 | 12.93% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
86 | 132А | Саябак | 2005 | 2005-№1 | 110/6 | ТДТН | 40 | 16.27 | 43.66% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
|  |  |  | 2005- №2 | 110/6 | ТДТН | 40 | 17.26 | 46.31% | огранич. по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
87 | 136А | ГШО | 1986 | 2009 - №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 5.86 | 39.32% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2008 - №2 | 110/10 | ТДН | 16 | 6.95 | 46.62% | наличие свободной мощности | город
88 | 137А | Центральная | 1986 | 2007 - №1 | 110/35/10 | ТДТН | 40 | 11.85 | 32.47% | огранич. по ВЛ-149А | город
|  |  |  | 2007 - №2 | 110/35/10 | ТДТН | 40 | 20.94 | 57.6% | огранич. по ВЛ-149А | город
89 | 139А | Айдарлы | 1986 | 2001 - №1 | 110/35/10 | ТМ | 2.5 | 0.5 | 21.54% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
90 | 141А | Калкаман | 1987 | 1987 - №1 | 110/10 | ТДН | 10 | 3.08 | 33.06% | огранич. по ПС-147А, по ВЛ-169А/134А | город
|  |  |  | 1987 - №2 | 110/10 | ТДН | 10 | 2.01 | 21.56% | огранич. по ПС-147А, по ВЛ-169А/134А | город
91 | 146А | Табачная | 1999 | 1999 - №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 1.99 | 13.36% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 1999 - №2 | 110/10 | ТДН | 16 | 5.97 | 40.05% | наличие свободной мощности | город
92 | 148А | ТалгарСайы | 2005 | 2005- №1 | 110/10 | ТДН | 10 | абонент |  |  | Талгарский РЭС
|  |  |  | 2005- №2 |  | ТДН | 10 | абонент |  |  | Талгарский РЭС
93 | 150А | Алмалы | 2007 | 2007 - №1 | 110/10 | ТДН | 16 | 2.94 | 19.73% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2007 - №2 |  | ТДН | 16 | 4.2 | 28.18% | наличие свободной мощности | город
94 | 151А | Райымбек | 2007 | 2007 - №1 | 110/10/6 | ТДТН | 25 | 5.8 | 24.9% | огранич. по ВЛ-149А | город
|  |  |  | 2007 - №2 | 110/10/6 | ТДТН | 25 | 8.17 | 35.08% | огранич. по ВЛ-149А | город
95 | 152А | Мойнак | 2007 | 2007- №1 | 110/10 | ТМН | 6.3 |  | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
96 | 156А | ИЯФ-Новая | 2010 | 2016- №1 | 110/10/10 | SFFZ10 | 40 | 0.64 | 1.718% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  |  | 2015- №2 | 110/10 | SFFZ10 | 40 | 0.59 | 1.583% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
97 | 157А | КазГУ Новая | 2010 | 2010- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 10.6 | 18.06% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2010- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 9.62 | 16.39% | наличие свободной мощности | город
98 | 158А | Медеу- Новая | 2010 | 2010- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 0.61 | 1.041% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2010- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 0.74 | 1.262% | наличие свободной мощности | город
99 | 159А | Шымбулак | 2010 | 2010- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 40 | 0.41 | 1.1% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2010- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 40 | 1.59 | 4.267% | наличие свободной мощности | город
100 | 161А | Бiлiм Ордасы | 2010 | 2010- №1 | 110/10/10 | ТРДН | 40 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  |  | 2010- №2 | 110/10/10 | ТРДН | 40 | 2.61 | 7.006% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
101 | 162А | Алгабас | 2011 | 2010- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 3.53 | 6.01% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2010- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 9.95 | 16.95% | наличие свободной мощности | город
102 | 163А | Отырар | 2011 | 2011- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 1.76 | 3.001% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2011- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 2.48 | 4.227% | наличие свободной мощности | город
103 | 164А | Алатау | 2011 | 2011- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 40 | 0.77 | 2.066% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2011- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 40 | 2.56 | 6.871% | наличие свободной мощности | город
104 | 165А | Карасу | 2012 | 2011- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 9.14 | 15.58% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2011- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 9.12 | 15.54% | наличие свободной мощности | город
105 | 167А | Мамыр | 2013 | 2013- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 3.19 | 5.433% | огранич. по ПС-147А | город
|  |  |  | 2013- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 0 | 0% | огранич. по ПС-147А | город
106 | 168А | Есентай | 2013 | 2013- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 18.64 | 31.76% | огранич. по Т3, Т4 | город
|  |  |  | 2013- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 63 | 19.61 | 33.41% | огранич. по Т3, Т4 | город
107 | 169А | Акбулак | 2016 | 2016- №1 | 110/10/10 | ТРДН | 63 | 0.58 | 0.9904% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2016- №2 | 110/10/10 | ТРДН | 63 | 0.62 | 1.055% | наличие свободной мощности | город
108 | 170А | Жас канат | 2017 | 2017- №1 | 110/10/6 | ТДТН | 40 | 0.27 | 0.7289% | огранич.по ВЛ-109А/102А/105А/123А | город
|  |  |  | 2017- №2 | 110/10/6 | ТДТН | 40 | 1.34 | 3.593% | огранич.по ВЛ-109А/102А/105А/123А | город
109 | 171А | Акжар | 2017 | 2017- №1 | 110/10/10 | ТРМН | 40 |  | 0% | огранич. по ПС-147А | город
|  |  |  | 2017- №2 | 110/10/10 | ТРМН | 40 |  | 0% | огранич. по ПС-147А | город
ПС - 35 кВ
1 | 2А | Завод им. Кирова | 1953 | 1975 - №1 | 35/6 | ТДНС | 10 | 2.27 | 24.38% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  |  | 2008 - №2 | 35/6 | ТМНС | 10 | 2.08 | 22.32% | огранич. по ВЛ-149А | город
|  |  |  | 1971 - №3 | 35/6 | ТМ | 6.3 | 0.95 | 16.18% | огранич. по ВЛ-149А | город
2 | 4А | Советская | 1959 | 1977 - №1 | 35/6 | ТДНС | 16 | 5.58 | 37.44% | огранич. по ПС-4А, ВЛ-149А, ВЛ-30А/11А | город
|  |  |  | 1964 - №2 | 35/6 | ТДН | 10 | 5.16 | 55.38% | огранич. по ПС-4А, ВЛ-110А/111А, ВЛ-30А/11А | город
|  |  |  | 1976 - №3 | 35/6 | ТДНС | 16 | 6.73 | 45.14% | огранич. по ПС-4А, ВЛ-110А/111А, ВЛ-30А/11А | город
3 | 5А | Центральная | 1961 | 2009 - №1 | 35/6 | ТДН | 16 | 11.36 | 76.21% | огранич. по ПС-5А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
|  |  |  | 1976 - №2 | 35/6 | ТДНС | 16 | 6.47 | 43.4% | огранич. по ПС-5А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
4 | 5И | Көлбастау | 1994 | 1994 - №1 | 35/10 | ТМН | 1.6 |  | 0% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
5 | 6И | Орта-Мерке | 1963 | 1963 - №1 | 35/0,4 | ТМ | 0.1 | демонтирован |  |  | Райымбекский РЭС
6 | 7И | Сюмбе | 1992 | 1992 - №2 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.46 | 19.76% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
7 | 8А | Кирпичный завод | 1956 | 1963 - №1 | 35/6 | ТДН | 10 | 4.28 | 45.94% | огранич. по ВЛ-103А/104А | город
|  |  |  | 1963 - №2 | 35/6 | ТДНС | 10 | 6.65 | 71.37% | огранич. по ВЛ-103А/104А | город
8 | 8И | Назугум | 1997 | 1997 - №2 | 35/10 | ТМ | 1.8 | 1.47 | 87.59% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
9 | 9А | Радиостанция РВ-90 | 1960 | 2011 - №1 | 35/6 | ТДНС | 10 | 3.14 | 33.69% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 2011 - №2 | 35/6 | ТДНС | 10 | 4.89 | 52.5% | наличие свободной мощности | город
10 | 9И | Кызыл-ту | 1988 | 1990 - №1 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
11 | 11И | Карадала |  | 1982 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 0.04 | 1.118% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
12 | 12И | Көлжат | 1982 | 1982 - №1 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0.42 | 17.98% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
13 | 13А | Тулпар | 1982 | 1982 - №1 | 35/0,4 | ТМ | 0.16 | абонент |  |  | Балхашский РЭС
14 | 13И | Туздыбастау | 1982 | 2011 - №1 | 35/10 | ТДНС | 10 | 5.51 | 59.15% | огранич. | Талгарский РЭС
|  |  |  | 2006 - №2 | 35/10 | ТДНС | 10 | 6.38 | 68.49% | огранич. | Талгарский РЭС
15 | 17А | Космонавтов | 1963 | 1963 - №1 | 35/6 | ТДНС | 16 | 9.22 | 61.86% | огранич. по ПС-17А, ВЛ-149А, ВЛ-30А/11А | город
|  |  |  | 1963- №2 | 35/6 | ТДНС | 15 | 7.36 | 52.67% | огранич. по ПС-17А, ВЛ-149А, ВЛ-30А/11А | город
16 | 21А | Ипподром | 1959 | 2006 - №1 | 35/6 | ТДНС | 16 | 9.05 | 60.71% | огранич. по ПС-46А | город
|  |  |  | 2006 - №2 | 35/6 | ТДНС | 16 | 7.32 | 49.1% | огранич. по ВЛ-149А | город
17 | 21И | Насосная №1 | 1977 | 2011 - №1 | 35/6 | ТМ | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
18 | 22А | Дом отдыха | 1958 | 1958 - №1 | 35/6 | ТМ | 5.6 | 2.25 | 43.14% | наличие свободной мощности | город
19 | 22И | Насосная №2 | 1977 | 2002 - №1 | 35/6 | ТМ | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
20 | 23А | Республ. больница | 1963 | 1963 - №1 | 35/10 | ТДНС | 10 | 3.6 | 38.63% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  |  | 2006 - №2 | 35/10 | ТДНС | 10 | 2.2 | 23.62% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
21 | 23И | Насосная №3 | 1977 | 1977 - №1 | 35/6 | ТДНС | 10 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
22 | 24И | Насосная №4 | 1977 | 2012 - №1 | 35/6 | ТДНС | 10 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
23 | 25А | ТЭЦ-3 | 1961 | 1961 - №1 | 35/6 | ТДНГ | 10 |  | 0% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
|  |  |  | 1965 - №2 | 35/6 | ТДНС | 10 |  | 0% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
24 | 25И | Насосная №5 | 1977 | 1990 - №1 | 35/6 | ТМН | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
25 | 27И | Насосная №7 | 1977 | 1979 - №1 | 35/6 | ТМ | 6.3 |  | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
26 | 30А | Кара-Кастек | 1963 | 2001 - №1 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 1.58 | 67.89% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1984 - №2 | 35/10 | ТМН | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
27 | 30И | Насосная №3А | 1977 | 2005 - №1 | 35/6 | ТМ | 6.3 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
28 | 31А | Шиен | 1979 | 1979 - №1 | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0.57 | 38.19% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1980 - №2 | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
29 | 31И | Жана Ак дала | 2010 | 2010 - №1 | 35/6 | ТМ | 4 |  | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
30 | 32А | Аксенгир | 1984 | 1984 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.57 | 24.44% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1984 - №2 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
31 | 32И | Кербулак | 1971 | 1982 - №1 | 35/10 | ТМ | 1 | 0.01 | 1% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  |  | 2004 - №2 | 35/10 | ТМ | 1 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
32 | 33А | Унгуртас | 1963 | 1983 - №1 | 35/10 | ТМ | 4 | 1.56 | 41.88% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1979 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 0.17 | 4.596% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
33 | 34И | Турген-Западная | 1979 | 1979 - №1 | 35/10 | ТМ | 4 | 2.82 | 75.67% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 1979 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 0.88 | 23.58% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
34 | 35А | Сахарный завод | 1966 | 2008 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 5.23 | 89.11% | огранич. по ПС-114А | город
35 | 35И | Балтабай | 1978 | 1978 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 | 1.48 | 39.74% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 2008 - №2 | 35/10 | ТМН | 4 | 1.55 | 41.55% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
36 | 36А | Мраморный завод | 1966 | 1966 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 2.66 | 45.33% | огранич. по ПС-114А | город
|  |  |  | 1966 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 2.83 | 48.19% | огранич.по ВЛ-103А/104А | город
37 | 37И | Жанашар | 1975 | 1975 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 3.64 | 62.02% | огранич. | Есикский РЭС
|  |  |  | 1975 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 3.47 | 59.1% | огранич. | Есикский РЭС
38 | 38А | Ульгули | 1988 | 1988 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.12 | 8.125% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
39 | 38И | Ташкенсаз | 1976 | 1976 - №1 | 35/10 | ТМ | 4 | 1.2 | 32.22% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 1976 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 1.4 | 37.6% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
40 | 39А | Алмалыбақ | 1976 | 2009 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 2.67 | 45.48% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
|  |  |  | 1976 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 3.02 | 51.47% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
41 | 40А | Көлді | 1977 | 1977 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 6.24 | 106.3% | огранич. по ПС-40А, ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
|  |  |  | 1977 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 2.49 | 42.42% | огранич. по ПС-40А, ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
42 | 40И | Есик | 1983 | 1983 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 1.41 | 24.02% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 1983 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 4.52 | 76.99% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
43 | 41А | Көксай | 1978 | 1974 - №1 | 35/10 | ТДНС | 10 | 2.82 | 30.27% | огранич. по ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
|  |  |  | 1978 - №2 | 35/10 | ТДНС | 10 | 5.73 | 61.49% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
44 | 41И | Курам | 1989 | 1989 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 1989 - №2 | 35/10 | ТМН | 4 | 0.79 | 21.22% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
45 | 42И | Бижанова | 1976 | 1976 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 | 1.98 | 53.11% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 1976 - №2 | 35/10 | ТМН | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
46 | 43И | Малыбай | 1978 | 2006 - №1 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 1978 - №2 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 1.1 | 47.24% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
47 | 45А | Касымбек | 1974 | 1974 - №1 | 35/10 | ТМ | 4 | 0.75 | 20.1% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1999 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 1.03 | 27.62% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
48 | 45И | Нурлы | 1985 | 1985 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 1985 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
49 | 47И | Каражота | 1983 | 1983 - №1 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0.76 | 32.68% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
50 | 48А | Актерек | 1964 | 1973 - №1 | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 2009 - №2 | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0.37 | 24.73% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
51 | 49А | Куртинский ХПП | 1965 | 1974 - №1 | 35/0,4 | ТМ | 0.56 | абонент |  |  | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1974 - №2 | 35/0,4 | ТМ | 0.56 | демонтирован |  |  | Жамбылский РЭС
52 | 50А | Плотина-Медеу | 1973 | 1973 - №1 | 35/6 | ТМ | 7.5 | 1.19 | 17.01% | наличие свободной мощности | город
|  |  |  | 1973 - №2 | 35/6 | ТМ | 4 | 0.17 | 4.596% | наличие свободной мощности | город
53 | 51А | Акший | 1976 | 1983 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.84 | 36.1% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
|  |  |  | 1984 - №2 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Илийский РЭС
54 | 53И | Тургень | 1977 | 1966 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 | 0.78 | 20.89% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
55 | 55А |  | 2015 | 2015 - №1 | 35/0,4 | ТМГ11 | 0.16 | абонент
56 | 56И | Бельбулак | 1977 | 2011 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 3.77 | 64.23% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  |  | 2009 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 1.95 | 33.22% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
57 | 58А | Театральная | 1978 | 1978 - №1 | 35/6 | ТДНС | 16 | 8.21 | 55.07% | огранич. по ПС-24А, ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
|  |  |  | 1978 - №2 | 35/6 | ТДНС | 16 | 6.54 | 43.87% | огранич. по ПС-24А, по ВЛ-116А/154А/117А/107А/148А | город
58 | 64А | Шамалған | 1970 | 1970 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 4.09 | 69.71% | огранич. по ПС-64А, ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
|  |  |  | 1970 - №2 | 35/10 | ТМН | 10 | 4.28 | 45.94% | огранич. по ПС-64А, ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
59 | 65А | ЖЗБИ | 1968 | 1991 - №1 | 35/6 | ТДНС | 10 | 1.99 | 21.37% | огранич. по ВЛ-103А/104А | город
|  |  |  | 1991 - №2 | 35/6 | ТМН | 10 | 3.39 | 36.38% | огранич. по ВЛ-103А/104А | город
|  |  |  | 1981 - №3 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 0.83 | 14.77% | огранич. по ВЛ-103А/104А | город
60 | 66А | Чапаевская ПТФ | 1969 | 1981 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 3.27 | 55.74% | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
|  |  |  | 1981 - №2 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 1.03 | 17.54% | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
61 | 69А | Жана-курылыс | 1987 | 1986 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1986 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 3.19 | 85.56% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
62 | 70А | Тепличная | 1978 | 1978 - №1 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 4.61 | 78.55% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
|  |  |  | 1978 - №2 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 1.71 | 29.15% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
63 | 71А | Соцкультбыт | 1980 | 1980 - №1 | 35/6 | ТМ | 6.3 | 0.8 | 13.62% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
|  |  |  | 1980 - №2 | 35/6 | ТМН | 6.3 | 1.18 | 20.1% | наличие свободной мощности | Отеген Батыр
64 | 73И | Кеген (старая) | 1965 | 1977 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.15 | 10.1% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
65 | 74И | Болексаз | 1967 | 1967 - №1 | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0.03 | 1.976% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  |  | 1967 - №2 | 35/10 | ТМ | 1 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
66 | 76А | Ново-Каройская | 1983 | 1983 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.17 | 7.354% | огранич. по ПС-114А | Отеген Батыр
67 | 76И | Алгабас | 1985 | 1985 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.15 | 10.1% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
68 | 77А | Кокузек | 1984 | 2008 - №1 | 35/10 | ТДНС | 10 | 6.57 | 70.51% | огранич. по ПС-77А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
|  |  |  | 2008 - №2 | 35/10 | ТДНС | 10 | 5.56 | 59.68% | огранич. по ПС-114А,ПС-77А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
69 | 78А | Новостройка | 1983 | 1983 - №1 | 35/10 | ТАМ | 1.8 | 0.06 | 3.514% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
70 | 79А | Береке | 1980 | 1980 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.16 | 6.835% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
71 | 81А | Жидели | 1978 | 1978 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.19 | 12.66% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
72 | 81И | Шалкудесу | 1977 | 1977 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.47 | 31.46% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  |  | 1977 - №2 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
73 | 82А | Куйган | 1978 | 1978 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.11 | 4.682% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
74 | 82И | Кайнар | 1967 | 1967 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.42 | 28.09% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
75 | 84А | Карой | 1978 | 1978 - №1 | 35/10 | ТМ | 1 | 0.28 | 30.08% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
76 | 85И | Аксу | 1968 | 1968 - №1 | 35/10 | ТАМ | 3.2 | 1.06 | 35.52% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
77 | 86И | Ардолайты | 1968 | 1968 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.29 | 19.39% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
78 | 87И | Дубунь | 1981 | 1981 - №1 | 35/10 | ТМ | 1 | демонтирован
79 | 88И | Кіші Дехкан | 1968 | 1968 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.94 | 40.41% | наличие свободной мощности | Уйгурский РЭС
80 | 90А | Селекционный центр | 1983 | 1983 - №1 | 35/10 |  |  | демонтирован
81 | 90И | Нарынкол | 1973 | 1973 - №1 | 35/10 | ТДМ | 3.2 | 1.55 | 51.94% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  |  | 1973 - №2 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
82 | 91А | Ащибулак | 1988 | 1988 - №1 | 35/10 | ТМН | 16 | 10.03 | 67.28% | огранич. по ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
83 | 91И | Кызыл-Шекара | 1978 | 1978 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  |  | 1978 - №2 | 35/10 | ТМН | 1.6 | 0.42 | 28.09% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
84 | 92А | Каз.ЦИК | 1974 | 2015 - №1 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 3.3 | 56.24% | огранич. по ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
|  |  |  | 2008 - №2 | 35/10 | ТДНС | 10 | 1.74 | 18.68% | огранич. по ПС-114А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Отеген Батыр
85 | 92И | Шырганак | 1976 | 1976 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  |  | 1976 - №2 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.33 | 22.17% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
86 | 93А | Қараой | 1973 | 1979 - №1 | 35/10 | ТДНС | 10 | 3.37 | 36.16% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Отеген Батыр
|  |  |  | 1987 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 3.63 | 61.87% | огранич. по ПС-114А, ПС-93А | Отеген Батыр
87 | 93И | Сарыбастау | 1976 | 1976 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.2 | 13.46% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
88 | 94И | Тузколь | 1978 | 1980 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0.04 | 2.795% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
89 | 95А | Бериктас (старая-новая) | 1971 | 1984 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1984 - №2 | 35/10 | ТМТН | 6.3 | 2.34 | 40.78% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
90 | 95И | Каркара | 1979 | 1971 - №1 | 35/10 | ТМН | 2.5 | 0.2 | 8.616% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
|  |  |  | 1971 - №2 | 35/10 | ТМ | 1.6 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Райымбекский РЭС
91 | 96А | Дала | 1971 | 1988 - №1 | 35/10 | ТМ | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1988 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 0.46 | 12.35% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
92 | 97И | Остемир | 1988 | 2006 - №1 | 35/10 | ТМЗ | 6.3 | 1.32 | 22.46% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
|  |  |  | 2011 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 0.96 | 25.72% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
93 | 98И | Кайрат | 1972 | 2011 - №1 | 35/10 | ТМ | 4 | 0.1 | 2.693% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
|  |  |  | 1972 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 0.05 | 1.346% | огранич. по ВЛ-119А/128А | Талгарский РЭС
94 | 99И | Верхне-Талгарская | 1972 | 2011 - №1 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 1.3 | 22.17% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  |  | 2006 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 2.31 | 61.98% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
95 | 100А | Айнабулак | 1977 | 2010 - №1 | 35/6 | ТД | 10 | 1.8 | 19.31% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  |  | 2010 - №2 | 35/6 | ТД | 10 | 3.28 | 35.21% | наличие свободной мощности | город
96 | 103И | Котур-Булак | 1987 | 1987 - №1 | 35/10 | ТМ | 5.6 | 2.19 | 41.95% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
97 | 106А | Бах-Бахты | 1974 | 1974 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0.56 | 24.07% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
|  |  |  | 1984 - №2 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
98 | 107А | Бирлик | 1974 | 1974 - №1 | 35/10 | ТМ | 1 | 0.37 | 39.56% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
|  |  |  | 1984 - №1 | 35/10 | ТМ | 2.5 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Балхашский РЭС
99 | 110А | Архар | 1983 | 1983 - №1 | 35/10 | ТМН | 1.6 | переведен на 10кВ |  |  | Балхашский РЭС
|  |  |  | 1983 - №2 | 35/10 | ТМН | 1.6 | переведен на 10кВ |  |  | Балхашский РЭС
100 | 118И | Каратурук | 1973 | 1974 - №1 | 35/10 | ТМ | 1.8 | 1.76 | 105% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
|  |  |  | 1983 - №2 | 35/10 | ТМ | 1.8 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Есикский РЭС
101 | 119И | Талгарский водозабор | 1985 | 1985 - №1 | 35/6 | ТМ | 6.3 | 0.46 | 7.841% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
|  |  |  | 1985 - №2 | 35/6 | ТМ | 6.3 | 0.41 | 6.986% | наличие свободной мощности | Талгарский РЭС
102 | 124А | Первомайская | 1975 | 1982 - №1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 1.91 | 32.51% | огранич. по ВЛ-103А/104А | Отеген Батыр
|  |  |  | 1999 - №2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | 4.44 | 75.64% | огранич. по ВЛ-103А/104А | Отеген Батыр
103 | 125А | Еңбекші | 1975 | 1975 - №1 | 35/10 | ТМ | 4 | 2.78 | 74.56% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
|  |  |  | 1984 - №2 | 35/10 | ТМ | 4 | 0 | 0% | огранич. по ПС-94А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
104 | 126А | Үшқоныр | 1986 | 1987 - №1 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 5.32 | 90.61% | огранич. по ПС-94А, ПС-126А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
|  |  |  | 2005 - №2 | 35/10 | ТМ | 6.3 | 2.26 | 38.5% | огранич. по ПС-94А, ПС-126А, ВЛ-169А/134А, ВЛ-96А/75А, 72А/74А, 93А/54А | Карасайский РЭС
105 | 133А | Орбита | 1986 | 1998 - №1 | 35/10 | ТДНС | 16 | 5.81 | 38.99% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
|  |  |  | 1998 - №2 | 35/10 | ТДНС | 16 | 2.44 | 16.37% | огранич. по ВЛ-110А/111А | город
106 | 134А | Женис | 1986 | 1986 - №1 | 35/10 | ТМН | 1.6 | переведен на 10кВ |  |  | Балхашский РЭС
|  |  |  | 1986 - №2 | 35/10 | ТМН | 1.6 | переведен на 10кВ |  |  | Балхашский РЭС
107 | 135А | Вокзальная | 1986 | 1986 - №1 | 35/6 | ТМН | 6.3 | 1.4 | 23.88% | огранич. по ВЛ-103А/104А | Алматы -1 на въезде
|  |  |  | 1986 - №2 | 35/6 | ТМН | 6.3 | 0.81 | 13.82% | огранич. по ВЛ-103А/104А | Алматы -1 на въезде
108 | 138А | Мынбаева-КНИИЖ | 1986 | 1986 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 | 0 | 0% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
|  |  |  | 1986 - №2 | 35/10 | ТМН | 4 | 1.4 | 37.6% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
109 | 142А | Прудки(Аккайнар) | 1987 | 1987 - №1 | 35/10 | ТМН | 4 | 0.27 | 7.289% | наличие свободной мощности | Жамбылский РЭС
110 | 144А | Сигаретная | 1998 | 2010 - №1 | 35/10 | TSPH | 6.3 | 2.82 | 48.05% | наличие свободной мощности | по трассе на Капчагай
|  |  |  | 2010 - №2 | 35/10 | TSPH | 6.3 | 2.48 | 42.27% | наличие свободной мощности | по трассе на Капчагай
111 | 145А | Тау | 1999 | 1999 - №1 | 35/0,4 | ТМ | 0.25 | абонент |  |  | город
112 | 149А | Енбек | 2007 | 2007-№1 | 35/10 | ТМН | 6.3 | абонент |  |  | Уйгурский район
|  |  |  | 2007-№2 | 35/10 | ТМН | 6.3 | абонент |  |  | Уйгурский район
113 | 155А | Тау Шалгын | 2010 | 2010 - №1 | 35/0,4 | ТМ | 1 | абонент |  |  | район Каскада ГЭС